Protocol integrale beproeving type 2A, brandveiligheid

Elektrische energievoorziening:
- energiebedrijf
- ononderbroken noodstroomvoorziening (no-break voorzieningen)

Project:	<naam>

Projectnummer:	<projectnummer>
<adres>

Opdrachtgever:
<naam>
<adres>
<contactpersoon>

<Bij contract op basis van DB(M), DBFMO of M:>
<Opdrachtnemer:>
<naam>
<adres>
<contactpersoon>

Gebruiker:
<naam>
<adres>
<contactpersoon>

Opsteller protocol integrale beproeving type 2A:
<naam>
<adres>
<contactpersoon>

Documentnaam:	20180425_v2.3_IB_type_2A__protocol

Datum beproeving:	<datum>

Status:	<concept>

Versie 2.3, 25-4-2018

Bij het project betrokken adviseurs en aannemers:

<Toelichting>
<Alleen de personen en bedrijven vermelden die bij de beproeving betrokken zijn.>
<Bij een contract op basis van DB(M), DBFMO of M bepaalt de opdrachtnemer of namen van adviseurs en aannemers worden ingevuld, tenzij anders vermeld in het contract.>

<Adviseur <naam discipline>:>
<naam>
<adres>
<contactpersoon>

<Adviseur <naam discipline>:>
<naam>
<adres>
<contactpersoon>

<Adviseur <naam discipline>:>
<naam>
<adres>
<contactpersoon>

<Adviseur <naam discipline>:>
<naam>
<adres>
<contactpersoon>

<Aannemer <naam discipline>:>
<naam>
<adres>
<contactpersoon>

<Aannemer <naam discipline>:>
<naam>
<adres>
<contactpersoon>

<Aannemer <naam discipline>:>
<naam>
<adres>
<contactpersoon>

<Aannemer <naam discipline>:>
<naam>
<adres>
<contactpersoon>

<Naam bedrijf of dienst:>
<naam>
<adres>
<contactpersoon>

Versiebeheer locatiegebonden protocol
versie	datum	omschrijving	opsteller

Inleiding

De integrale beproeving type 2 is een integrale beproeving waarbij steekproeven worden gehouden op onderdelen die direct te maken hebben met de veiligheid (van personen) en de bedrijfsvoering in een gebouw bij calamiteiten zoals uitval van de energievoorziening en/of een brandmelding. Het resultaat van de beproeving geeft een goede indicatie van het gedrag van het gebouw bij het optreden van een calamiteit.

Bij bestaande gebouwen is het niet altijd mogelijk dat de betrokken installatie-onderdelen en bouwkundige componenten volledig zijn getest via beproevingen type 1 voor aanvang van de integrale beproeving type 2 volgens dit document. Minimaal moet bij bestaande gebouwen de functionele werking van beveiligde deuren in vluchtroutes, liften, (nood)verlichting, enz. bekend zijn.

Nieuw aangebrachte installatie- of bouwkundige delen moeten wel volledig zijn beproefd (=type 1) voor aanvang van de integrale beproeving type 2.

Opmerkingen en aanbevelingen bij het projectgebonden maken van dit protocol
1. Alle teksten tussen <..> moeten per project nader worden ingevuld, gewijzigd of verwijderd.
2. De onderlegger is geschikt voor onder andere de volgende contractvormen:
  1. nieuwbouw of renovatie, contract op basis van afzonderlijke opdrachten voor D, B en M;
  2. nieuwbouw of renovatie, contract op basis van DB(M) (UAV-Gc);
  3. nieuwbouw of renovatie, contract op basis van DBFMO (PPS);
  4. bestaande bouw, onderhoud of verbouwing;
  5. bestaande bouw, onderhoud of verbouwing, contract op basis van M (maincontracting).
Bij een aantal onderdelen zijn toelichtingen opgenomen met aanwijzingen die betrekking hebben op de contractvorm of de levensfase van een gebouw.
1. Waar van toepassing moeten de beschreven beproevingen worden aangepast of aangevuld op basis van de werkelijke functionele werking van de diverse onderdelen.
2. Het kan noodzakelijk zijn een beproeving op meerdere locaties te controleren.
   In dat geval extra regels toevoegen.
3. Is besloten om een deelbeproeving volgens dit protocol niet uit te voeren dan deze beproeving bij voorkeur niet geheel uit het protocol verwijderen in verband met de doorlopende nummering.
   De kolommen 'te verwachten reactie', enz. in dat geval niet invullen.
4. In de matrices voor de beproeving wordt alleen gecontroleerd op de ingevulde onderwerpen.
5. Op www.rijksvastgoedbedrijf.nl onder documenten is een handleiding beschikbaar.
   Vul als trefwoord in: Handleiding integrale beproeving.

Personen aanwezig bij de beproeving:
<Toelichting:>
<Bij een contract op basis van DB(M), DBFMO of M bepaalt de opdrachtnemer wie aanwezig moet zijn, tenzij anders vermeld in het contract.>
- een vertegenwoordiger namens <naam gebruiker>;
- een vertegenwoordiger namens <naam opdrachtgever>;
- een vertegenwoordiger namens <naam opdrachtnemer>;
- personen die de beproeving praktisch uitvoeren en observeren;
- vertegenwoordigers van de aannemer(s) met eventuele onderaannemer(s) van de betrokken installaties en bouwkundige componenten;
- adviseurs van de betrokken installaties en bouwkundige componenten.

Minimaal te treffen voorzieningen vóór aanvang beproeving:
- voldoende menskracht voor het uitvoeren van de testen;
- sleutels voor schachten en verdeelkasten;
- sleutels voor diverse ruimten;
- verbindingsapparatuur (bv minimaal <n> portofoons);
- zaklampen;
- pasje aanwezigen;
- activeersleutels handbrandmelder en nooddrukkers;
- rookbus of gelijkwaardige voorziening voor automatische brandmelder;
- back-up software van geautomatiseerde systemen moet actueel zijn;
- uitdraai storingen gebouwbeheersysteem ca 1 uur voor aanvang test (indien GBS aanwezig);
- controle of alle installaties in bedrijf zijn;
- interne- en externe instanties inlichten;
- controle in hoeverre de hierna genoemde documenten onder 1 aanwezig zijn;
- een inventarisatie van installaties (mogelijk van derden) die niet (zonder toestemming) mogen worden uitgeschakeld;
- <omschrijving>.

## Protocol integrale beproeving type 2A op hoofdlijnen
A.	Gebouwen met een elektrische energievoorziening bestaande uit:
- aansluiting op voeding energiebedrijf
- een ononderbroken noodstroomvoorziening zoals een no-break.

1. Controle status project
  1. inventarisatie uitgevoerde beproevingen type 1 heeft plaatsgevonden;
  2. documenten functionele werking, testrapporten, tekeningen, enz. zijn aanwezig;
  3. back-ups van software / programma's zijn aanwezig;
  4. belemmerende storingen zijn opgelost;
  5. indien oplossen overige storingen niet mogelijk is, zijn storingen gedocumenteerd;
  6. indien een of meer installaties niet mogen worden uitgeschakeld, is dit verwerkt in het protocol.

1. Instellen startsituatie bij aanvang beproevingen
  1. gebouw en installaties op juiste wijze in bedrijf stellen;
  2. inlichten betrokken interne- en externe instanties.

1. Elektrische energievoorziening onbewaakt (energiebedrijf) uit,
   controle gebouw en installaties, steekproeven
  1. in bedrijf blijven/komen van installaties achter ononderbroken noodstroomvoorziening (no-break);
  2. de goede werking van de installaties die voor de veiligheid hun functie moeten blijven vervullen (zoals bijv. het ruststroomprincipe van een brandscherm zonder no-break: zakt deze wel naar beneden? En blijft de brandmeldcentrale actief?).

1. 1e set (brand)meldingen
   controle gebouw en installaties. Dit wordt steekproefsgewijs als volgt uitgevoerd:
  1. Alle verschillende detectiemiddelen (brandmelder, handbrandmelder, watermist/sprinkler/blusgasnozzle en overige detectiemiddelen) dienen ten minste een keer aan bod te komen.
  2. Binnen de verschillende secties van een blusinstallatie worden eveneens de verschillende sturingen gecontroleerd.
  3. In elke groep worden alle soorten (brand)beveiligingsinstallaties op een no-break voorziening ten minste éénmaal getest. Daarbij wordt het op de juiste wijze reageren van de installaties beproefd.

1. Elektrische energievoorziening onbewaakt (energiebedrijf) in,
   controle gebouw en installaties, steekproeven
  1. in bedrijf komen van (brand)beveiligingsinstallaties;
  2. het alsnog uitvoeren van de sturingen die gekoppeld zijn aan de 1e set meldingen.;
  3. de goede werking van de installaties die voor de veiligheid in bedrijf moeten komen of blijven.

1. Reset brandalarm en ontruimingsalarm,
   controle gebouw en installaties, steekproeven
  1. installaties en gebouw komen weer in 'normale situatie' zonder brandalarm.

1. 2e set (brand)meldingen
   controle gebouw en installaties. Dit wordt steekproefsgewijs als volgt uitgevoerd:
  1. Alle verschillende detectiemiddelen (brandmelder, handbrandmelder, watermist/sprinkler/blusgasnozzle en overige detectiemiddelen) dienen ten minste een keer aan bod te komen;
  2. Binnen de verschillende secties van een blusinstallatie worden eveneens de verschillende sturingen gecontroleerd.
  3. In elke groep worden alle soorten (brand)beveiligingsinstallaties ten minste éénmaal getest. Daarbij wordt het op de juiste wijze reageren van de installaties beproefd;
  4. de goede werking van de installaties die voor de veiligheid in bedrijf moeten zijn gecontroleerd.

1. Reset brandalarm en ontruimingsalarm, installaties naar normaal bedrijf,
   controle gebouw en installaties, steekproeven
  1. in bedrijf blijven/komen van installaties, behorende bij normaal bedrijf;
  2. signaleren eventuele nieuwe storingen die tijdens de beproeving zijn ontstaan.

1. Inlichten instanties, einde test en rapportage
  1. inlichten instanties en opvragen registratie van meldingen;
  2. einde test;
  3. opstellen definitieve rapportage en ondertekening.

Akkoordverklaring

De in dit document beschreven installaties zijn op basis van steekproeven beproefd op <datum> en behoudens de in dit document weergegeven opmerkingen goedgekeurd op functioneren.

Aldus opgemaakt in <aantal>-voud, dd <datum>

Ondertekend voor gezien:
.......................................... / <naam> / namens de opdrachtgever .......................................... / <naam> / namens de opdrachtnemer / .......................................... / <naam> / namens de gebruiker / <ministerie> / <dienst> .......................................... / <naam> / testleider / <naam bedrijf/dienst> / <Toelichting> / < Bij een contract op basis van DB(M), DBFMO of M ondertekenen onderstaande personen alleen op verzoek / van de opdrachtnemer, tenzij anders vermeld in het contract.> / .......................................... / <naam> / <namens de aannemer <discipline>> / <naam bedrijf> .......................................... / <naam> / <namens de aannemer <discipline>> / <naam bedrijf> / .......................................... / <naam> / <namens de aannemer <discipline>> / <naam bedrijf> .......................................... / <naam> / <namens de aannemer <discipline>> / <naam bedrijf> / .......................................... / <naam> / <namens> / <naam bedrijf> .......................................... / <naam> / <namens> / <naam bedrijf>

Overzicht aanwezige personen en functie tijdens de beproeving
naam	namens	functie	testfunctie	post	aanwezig (ja/nee)
<naam>	<naam>	<naam functie>	testleider	<naam>
<naam>	<naam>	<naam functie>	observant	<naam>
<naam>	<naam>	<naam functie>	observant	<naam>
<naam>	<naam>	<naam functie>	<naam functie>	<naam>
<naam>	<naam>	<naam functie>	<naam functie>	<naam>
<naam>	<naam>	<naam functie>	<naam functie>	<naam>

1. Controle status project voorafgaand aan de integrale beproeving type 2A.

Beproevingsrapporten type 1
<Toelichting:>
<Bij bestaande bouw hoeft het niet aanwezig zijn van beproevingsrapporten type 1 niet belemmerend te zijn voor de uitvoering van de integrale beproeving type 2A indien de functionele werking van de eventuele brandmeldinstallatie, beveiligde deuren in vluchtroutes, liften, (nood)verlichting, enz. bekend is.>
< Bij een contract op basis van DB(M), DBFMO of M bepaalt de opdrachtnemer in hoeverre onderstaande documenten aanwezig moeten zijn, tenzij anders vermeld in het contract.>

Beproevingsrapporten type 1, bouwkunde
onderdeel	verantwoording	rapport aanwezig ja/nee	onderdeel akkoord ja/nee	opmerking

Beproevingsrapporten type 1, elektrotechniek
onderdeel	verantwoording	rapport aanwezig ja/nee	installatie akkoord ja/nee	opmerking

Beproevingsrapporten type, 1 werktuigbouw
onderdeel	verantwoording	rapport aanwezig ja/nee	installatie akkoord ja/nee	opmerking

Beproevingsrapporten type 1, lift- en transporttechniek
onderdeel	verantwoording	rapport aanwezig ja/nee	installatie akkoord ja/nee	opmerking

Beproevingsrapporten type 1, <naam>
onderdeel	verantwoording	rapport aanwezig ja/nee	installatie akkoord ja/nee	opmerking

Overige documenten e.d.
<Toelichting:>
<Bij bestaande bouw hoeft het niet aanwezig zijn van revisiedocumenten niet belemmerend te zijn voor de uitvoering van de integrale beproeving type 2A indien de functionele werking van de eventuele brandmeldinstallatie, beveiligde deuren in vluchtroutes, liften, (nood)verlichting, enz. bekend is.>
< Bij een contract op basis van DB(M), DBFMO of M bepaalt de opdrachtnemer in hoeverre onderstaande documenten aanwezig moeten zijn, tenzij anders vermeld in het contract.>

Revisiedocumenten
onderdeel	verantwoording	documenten aanwezig ja/nee	akkoord ja/nee	opmerking
bouwkunde
elektrotechniek
werktuigbouw
lift- en transporttechniek
<naam>

Functionele werking installaties (beschrijvingen, tabellen, matrices o.i.d.)
onderdeel	verantwoording	documenten aanwezig ja/nee	akkoord ja/nee	opmerking
elektrotechniek
werktuigbouw
lift- en transporttechniek
<naam>

Bedieningsvoorschriften
onderdeel	verantwoording	documenten aanwezig ja/nee	akkoord ja/nee	opmerking
bouwkunde
elektrotechniek
werktuigbouw
lift- en transporttechniek
<naam>

Laatste back-up software
onderdeel	verantwoording	documenten aanwezig ja/nee	akkoord ja/nee	opmerking
elektrotechniek
werktuigbouw
lift- en transporttechniek
<naam>

Overzicht relevante storingen
onderdeel	verantwoording	belemmerende storingen	akkoord ja/nee *)	opmerking
bouwkunde
elektrotechniek
werktuigbouw
lift- en transporttechniek
overzicht volgens uitdraai GBS
<naam>

*) Afhankelijk van het type storing kan de testleider besluiten de beproeving af te gelasten!

Overzicht installaties die niet mogen worden uitgeschakeld
installatie	reden	verwerkt in protocol ja/nee	opmerking
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>
<naam>

2	INSTELLEN STARTSITUATIE BIJ AANVANG BEPROEVINGEN

2.1		inlichten instanties

2.1.1	extern
2.1.1-a		inlichten instantie + afspraak registratie meldingen	brandweer is ingelicht, afspraken zijn gemaakt	<locatie>	<naam>
2.1.1-b		inlichten instantie + afspraak registratie meldingen	PAC <naam> is ingelicht, afspraken zijn gemaakt	<locatie>	<naam>
2.1.1-c		inlichten instantie + afspraak registratie meldingen	<alarmcentrale t.b.v. GBS is ingelicht, afspraken zijn gemaakt>	<locatie>	<naam>		<indien van toepassing>
2.1.1-d		inlichten instantie	<alarmcentrale t.b.v. liften is ingelicht>	<locatie>	<naam>		<indien van toepassing>
2.1.1-e	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

2.1.2	intern
2.1.2-a	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

2.2	installaties gebouw in dagbedrijf		controle

2.2.1	elektrische energievoorziening
2.2.1-a			energieverbruikers inschakelen	energieverbruikers ingeschakeld	<locatie>	<naam>
2.2.1-b			controle no-break / (niet voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie)	standby en geen alarmen of belemmerende storingen	<locatie>	<naam>
2.2.1-c	<omschrijving>		<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

2.2.2	verlichting
2.2.2-a		verlichting verkeersruimten in		verlichting vluchtwegaanduidingen in	<locatie>	<naam>
2.2.2-b		verlichting verkeersruimten in		verlichting trappenhuizen in	<locatie>	<naam>
2.2.2-c		verlichting verkeersruimten in		verlichting overige verkeersruimten in	<locatie>	<naam>
2.2.2-d		verlichting werkruimten in		verlichting in	<locatie>	<naam>
2.2.2-e		verlichting technische ruimte in (met verlichting achter noodstroomvoorziening)		verlichting in	<locatie>	<naam>		bijvoorbeeld laagspanningsruimte met noodverlichting
2.2.2-f		verlichting <naam> in		verlichting <naam> in	<locatie>	<naam>
2.2.2-g	<omschrijving>	<omschrijving>		<omschrijving>	<locatie>	<naam>

2.2.3	brandmeldinstallatie
2.2.3-a	in bedrijf	controle		geen alarmen of belemmerende storingen	<locatie>	<naam>

2.2.4	ontruimingsalarminstallatie
2.2.4-a	in bedrijf	controle		geen alarmen of belemmerende storingen	<locatie>	<naam>

2.2.5	toegangscontrole-installatie
2.2.5-a	in bedrijf	controle		geen alarmen of belemmerende storingen	<locatie>	<naam>

2.2.6	inbraakmeldsysteem
2.2.6-a	in bedrijf	controle		geen alarmen of belemmerende storingen	<locatie>	<naam>

2.2.7	observatiesysteem
2.2.7-a	in bedrijf	controle		geen alarmen of belemmerende storingen	<locatie>	<naam>

2.2.8	communicatiemiddelen
2.2.8-a		controleer telefoontoestel		communicatie mogelijk	<locatie>	<naam>
2.2.8-b	<omschrijving>	<omschrijving>		<omschrijving>	<locatie>	<naam>

2.2.9	klimaatinstallatie
2.2.9-a	warmte-koude installaties in bedrijf	controle		geen alarmen of belemmerende storingen	<locatie>	<naam>
2.2.9-b	luchtbehandelingsinstallatie in bedrijf	controle		geen alarmen of belemmerende storingen	<locatie>	<naam>

2.2.10	gebouwbeheersysteem
2.2.10-a	in bedrijf	controle		geen alarmen of belemmerende storingen	<locatie>	<naam>

2.2.11	liften
2.2.11-a	liften in bedrijf	controle		geen alarmen of belemmerende storingen	<locatie>	<naam>
2.2.11-b	telefoon/intercom in lift	maak oproep		communicatie mogelijk	<locatie>	<naam>
2.2.11-c	lift niet op <ne > verdieping	sturen naar <ne > verdieping, controle		lift naar <ne > verdieping	<locatie>	<naam>		uitgang gebouw bevindt zich niet op <ne>verdieping
2.2.11-d	lift op <ne > verdieping	observant in lift en houdt deur(en) open tot 3.2 uitgevoerd is.		liftdeur(en) open	<locatie>	<naam>

2.2.12	voorzieningen op grens van rook- of brandcompartiment
2.2.12-a	deur met deurmagneet, e.d.	controle door deur geheel te openen		deur blijft open staan	<locatie>	<naam>
2.2.12-b	<omschrijving>	<omschrijving>		<omschrijving>	<locatie>	<naam>

2.2.13	<omschrijving>
2.2.13-a	<omschrijving>	<omschrijving>		<omschrijving>	<locatie>	<naam>

3	ELEKTRISCHE ENERGIEVOORZIENING ONBEWAAKT (ENERGIEBEDRIJF) UIT

3.1	installaties in bedrijf volgens einde nummer 2	<middenspanning UIT> of / <hoofdschakelaar UIT>	tijdstip	<locatie>	<naam>		zie ook 1: installaties die niet uit bedrijf mogen

3.2	onbewaakte energievoorziening is uit	controle reacties gebouw en installaties, steekproeven

3.2.1	elektrische energievoorziening
3.2.1-a		controle onbewaakt	uit bedrijf	<locatie>	<naam>
3.2.1-b		controle bewaakt / door no-break / (niet voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie)	in bedrijf	<locatie>	<naam>
3.2.1-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

3.2.2	verlichting
3.2.2-a		controle verlichting vluchtwegaanduidingen	verlichting in	<locatie>	<naam>
3.2.2-b		controle noodverlichting vluchtwegen	noodverlichting in	<locatie>	<naam>
3.2.2-c		<schakel verlichting, achter ononderbroken noodstroomvoorziening, / uit-in, controle>	<verlichting uit-in>	<locatie>	<naam>
3.2.2-d	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

3.2.3	brandmeldinstallatie
3.2.3-a		controle centrale apparatuur	in bedrijf	<locatie>	<naam>
3.2.3-b		controle batterijbedrijf	signalering batterijbedrijf in	<locatie>	<naam>
3.2.3-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

3.2.4	ontruimingsalarminstallatie
3.2.4-a		controle centrale apparatuur	in bedrijf	<locatie>	<naam>
3.2.4-b		controle batterijbedrijf	signalering batterijbedrijf in	<locatie>	<naam>
3.2.4-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

3.2.5	toegangscontrole-installatie
3.2.5-a		controle centrale apparatuur	<in bedrijf/uit bedrijf>	<locatie>	<naam>
3.2.5-b	beveiligde deur in vluchtroute dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>	controle via <kaartlezer, drukknop>	deur <open/niet open>	<locatie>	<naam>
3.2.5-c	beveiligde deur in vluchtroute dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>	controle via <nooddrukknop, openen met hand>	deur open	<locatie>	<naam>
3.2.5-d	beveiligde nooddeur dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>	controle via <nooddrukknop, openen met hand>	deur open	<locatie>	<naam>
3.2.5-e	beveiligde nooddeur geopend	controle signalering	signalering alarm	<locatie>	<naam>
3.2.5-f	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

3.2.6	inbraakmeldsysteem
3.2.6-a		controle centrale apparatuur	<in bedrijf/uit bedrijf>	<locatie>	<naam>
3.2.6-b	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

3.2.7	observatiesysteem
3.2.7-a		controle centrale apparatuur	<in bedrijf/uit bedrijf>	<locatie>	<naam>
3.2.7-b		controle camerabeelden	beelden <wel/niet> op monitor	<locatie>	<naam>
3.2.7-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

3.2.8	communicatiemiddelen
3.2.8-a		controle telefoontoestel	communicatie <wel/niet> mogelijk	<locatie>	<naam>
3.2.8-b	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

3.2.9	klimaatinstallatie
3.2.9-a		controle	warmte-koude installaties uit	<locatie>	<naam>
3.2.9-b		controle	luchtbehandelingsinstallatie uit	<locatie>	<naam>
3.2.9-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

3.2.10	gebouwbeheersysteem (GBS)
3.2.10-a		controle	communicatie <wel/niet> in bedrijf	<locatie>	<naam>
3.2.10-b		controle	onderstations <wel/niet> in bedrijf	<locatie>	<naam>
3.2.10-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

3.2.11	liften
3.2.11-a		controle verlichting	noodverlichting in	<locatie>	<naam>
3.2.11-b	telefoon/intercom in lift	maak oproep	communicatie mogelijk	<locatie>	<naam>
3.2.11-c	observant in lift houdt deur(en) open	observant uit lift	deur(en) open	<locatie>	<naam>
3.2.11-d	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

3.2.12	energievoorziening overige installaties
3.2.12-a		controle <installatie>	<in bedrijf/uit bedrijf>	<locatie>	<naam>
3.2.12-b		controle <installatie>	<in bedrijf/uit bedrijf>	<locatie>	<naam>
3.2.12-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

3.2.13	<omschrijving>
3.2.13-a	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

4	1e BRANDMELDING <GEBOUW ...> <GEBOUWDEEL ...>

4.1	elektrische energievoorziening onbewaakt blijft uit, overige installaties ongewijzigd t.o.v. einde nummer 3	1e brandmelding / <hand, automatisch>	tijdstip	<locatie>	<naam>

4.2	1e brandmelding is actief	controle reacties gebouw en installaties, steekproeven

4.2.1	brandmeldinstallatie
4.2.1-a		controle	signalering brandalarm in	<locatie>	<naam>
4.2.1-b	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

4.2.2	ontruimingsalarminstallatie
4.2.2-a		controle	ontruimingsalarmsignaal in	<locatie>	<naam>
4.2.2-b	<installatie met gesproken woord>	<bediening microfoon>	<gesproken woord goed verstaanbaar>	<locatie>	<naam>		<alleen van toepassing bij installaties met gesproken woord>
4.2.2-c		<controle>	<stil alarm via PZI/DECT>	<locatie>	<naam>		<alleen indien stil alarm van toepassing is>
4.2.2-d	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>
4.2.2-e		reset weergave luid alarm	luid alarm uit	<locatie>	<naam>

4.2.3	toegangscontrole-installatie
4.2.3-a	beveiligde deur in vluchtroute dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>	controle via <nooddrukknop, openen met hand>	deur open	<locatie>	<naam>
4.2.3-b	beveiligde nooddeur dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>	controle via <nooddrukknop, openen met hand>	deur open	<locatie>	<naam>
4.2.3-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

4.2.4	gebouwbeheersysteem (GBS)
4.2.4-a	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

4.2.5	doormeldingen
4.2.5-a		controle	brandweer	<locatie>	<naam>		<opvragen na afloop beproeving>
4.2.5-b		controle	PAC <naam>	<locatie>	<naam>		<opvragen na afloop beproeving>
4.2.5-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

4.2.6	voorzieningen op grens van rook- of brandcompartiment
4.2.6-a	deur met deurmagneet, e.d. / dicht	controle door deur geheel te openen	deur gaat dicht	<locatie>	<naam>
4.2.6-b	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

4.2.7	<omschrijving>
4.2.7-a	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

5	ELEKTRISCHE ENERGIEVOORZIENING ONBEWAAKT (ENERGIEBEDRIJF) IN
doel:	Beproeven van de reacties van gebouw en installaties bij het inschakelen van de energievoorziening na een brandmelding.

5.1	installaties in bedrijf volgens einde nummer 4	energievoorziening onbewaakt (energiebedrijf) IN	tijdstip	<locatie>	<naam>

5.2	onbewaakte energievoorziening is in; / 1e brandmelding is actief	controle reacties gebouw en installaties, steekproeven

5.2.1	elektrische energievoorziening
5.2.1-a		controle onbewaakt	in bedrijf	<locatie>	<naam>
5.2.1-b	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

5.2.2	verlichting
5.2.2-a		controle verlichting vluchtwegaanduidingen	verlichting in	<locatie>	<naam>
5.2.2-b		controle noodverlichting vluchtwegen	noodverlichting uit	<locatie>	<naam>
5.2.2-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

5.2.3	klimaatinstallatie
5.2.3-a		controle op uitvoeren brandprogramma	luchtbehandelingsinstallaties / <in/uit/hoogtoeren>	<locatie>	<naam>
5.2.3-b	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

5.2.4	gebouwbeheersysteem (GBS)
5.2.4-a	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

5.2.5	liften
5.2.5-a	lift	controle op uitvoeren brandprogramma	lift naar verdieping waar uitgang zich bevindt, openstand, bediening geblokkeerd	<locatie>	<naam>
5.2.5-b	<brandweerlift>	<bedien brandweerschakelaar>	<lift naar verdieping waar uitgang zich bevindt, openstand, alleen bedienbaar met brandweerschakelaar>	<locatie>	<naam>		<alleen van toepassing indien lift bestemd als brandweerlift>
5.2.5-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

5.2.6	energievoorziening overige installaties
5.2.6-a		controle <installatie>	in bedrijf	<locatie>	<naam>
5.2.6-b		controle <installatie>	in bedrijf	<locatie>	<naam>
5.2.6-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

5.2.7	voorzieningen op grens van rook- of brandcompartiment
5.2.7-a	deur met deurmagneet, e.d. / dicht	controle door deur geheel te openen	deur gaat dicht	<locatie>	<naam>

5.2.8	<omschrijving>
5.2.8-a	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

6	RESET BRANDALARM EN ONTRUIMINGSALARM

6.1	ongewijzigd t.o.v. einde nummer 5	resetten brand- en ontruimingsalarm	tijdstip	<locatie>	<naam>

6.2	brand- en ontruimingsalarm gereset	controle of installaties en gebouw weer in 'normale situatie' zonder brandalarm zijn gekomen, steekproeven

6.2.1	brandmeldinstallatie
6.2.1-a		controle	signalering brandalarm uit	<locatie>	<naam>
6.2.1-b	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

6.2.2	ontruimingsalarminstallatie
6.2.2-a		controle	ontruimingsalarm uit	<locatie>	<naam>
6.2.2-b	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

6.2.3	klimaatinstallatie
6.2.3-a		controle	luchtbehandelingsinstallaties / naar normaal bedrijf	<locatie>	<naam>
6.2.3-b	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

6.2.4	gebouwbeheersysteem (GBS)
6.2.4-a	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

6.2.5	liften
6.2.5-a	lift niet op <ne> verdieping	sturen naar <ne> verdieping, controle	naar <ne> verdieping>	<locatie>	<naam>		uitgang gebouw bevindt zich niet op <ne> verdieping
6.2.5-b	<brandweerlift niet op <ne> verdieping>	<sturen naar <ne> verdieping, controle>	<naar <ne> verdieping>	<locatie>	<naam>		<alleen van toepassing indien lift bestemd als brandweerlift>
6.2.5-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

6.2.6	voorzieningen op grens van rook- of brandcompartiment
6.2.6-a	deur met deurmagneet, e.d. / dicht	controle door deur geheel te openen	deur blijft open staan	<locatie>	<naam>
6.2.6-b	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

6.2.7	<omschrijving>
6.2.7-a	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

7	2e BRANDMELDING <GEBOUW ...> <GEBOUWDEEL ...>
doel:	controle of gebouw en installaties bij normaal bedrijf van de energievoorziening nog juist reageren op een brandmelding

7.1	installaties in bedrijf, / volgens einde nummer 8	2e brandmelding / <hand, automatisch>	tijdstip	<locatie>	<naam>

7.2	2e brandmelding is actief	controle reacties gebouw en installaties, steekproeven

7.2.1	brandmeldinstallatie
7.2.1-a		controle	signalering brandalarm in	<locatie>	<naam>
7.2.1-b	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

7.2.2	ontruimingsalarminstallatie
7.2.2-a		controle	ontruimingsalarmsignaal in	<locatie>	<naam>
7.2.2-b	<installatie met gesproken woord>	<bediening microfoon>	<gesproken woord goed verstaanbaar>	<locatie>	<naam>		<alleen van toepassing bij installaties met gesproken woord>
7.2.2-c		<controle>	<stil alarm via PZI/DECT>	<locatie>	<naam>		<alleen indien stil alarm van toepassing is>
7.2.2-d	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>
7.2.2-e		reset weergave luid alarm	luid alarm uit	<locatie>	<naam>

7.2.3	toegangscontrole-installatie
7.2.3-a	beveiligde deur in vluchtroute dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>	controle via <kaartlezer, drukknop>	deur open	<locatie>	<naam>
7.2.3-b	beveiligde deur in vluchtroute dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>	controle via <nooddrukknop, openen met hand>	deur open	is ingelicht, afspraken zijn gemaakt
7.2.3-c	beveiligde nooddeur dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>	controle via < nooddrukknop, openen met hand>	deur open	<locatie>	<naam>
7.2.3-d	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

7.2.4	klimaatinstallatie
7.2.4-a		controle op uitvoeren brandprogramma	luchtbehandelingsinstallatie / <in/uit/hoogtoeren>	<locatie>	<naam>
7.2.4-b		<bediening brandschakeling>	<luchtbehandelingsinstallatie / <in/uit/hoogtoeren>>	<locatie>	<naam>
7.2.4-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

7.2.5	gebouwbeheersysteem (GBS)
7.2.5-a	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

7.2.6	liften
7.2.6-a	lift (geen brandweerlift)	controle	naar verdieping waar uitgang zich bevindt, openstand, bediening geblokkeerd	<locatie>	<naam>
7.2.6-b	<brandweerlift >	<controle bediening door brandweerschakelaar>	<naar verdieping waar uitgang zich bevindt, openstand, alleen bedienbaar met brandweerschakelaar>	<locatie>	<naam>		<alleen van toepassing indien lift bestemd als brandweerlift>
7.2.6-c	telefoon/intercom in lift	maak oproep	communicatie mogelijk	<locatie>	<naam>
7.2.6-d	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

7.2.7	voorzieningen op grens van rook- of brandcompartiment
7.2.7-a	deur met deurmagneet, e.d.	controle door deur geheel te openen	deur dicht	<locatie>	<naam>
7.2.7-b	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

7.2.8	<omschrijving>
7.2.8-a	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

8	RESET BRANDALARM EN ONTRUIMINGSALARM, INSTALLATIES NAAR NORMAAL BEDRIJF

8.1	ongewijzigd t.o.v. einde nummer 7	resetten brand- en ontruimingsalarm	tijdstip	<locatie>	<naam>

8.2	brandalarm en ontruimingsalarm gereset	controle of installaties en gebouw weer in 'normale situatie' zonder brandalarm bij normaal bedrijf energievoorziening zijn gekomen, steekproeven

8.2.1	elektrische energievoorziening
8.2.1-a		controle	in bedrijf	<locatie>		<naam>
8.2.1-b		controle op nieuwe storingen en alarmen t.o.v. lijst voor aanvang beproevingen	geen nieuwe storingen of alarmen	<locatie>		<naam>
8.2.1-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>		<naam>

8.2.2	brandmeldinstallatie
8.2.2-a		controle	signalering brandalarm uit	<locatie>		<naam>
8.2.2-b		controle op nieuwe storingen en alarmen t.o.v. lijst voor aanvang beproevingen	geen nieuwe storingen of alarmen	<locatie>		<naam>
8.2.2-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>		<naam>

8.2.3	ontruimingsalarminstallatie
8.2.3-a		controle	ontruimingsalarm uit	<locatie>		<naam>
8.2.3-b		controle op nieuwe storingen en alarmen t.o.v. lijst voor aanvang beproevingen	geen nieuwe storingen of alarmen	<locatie>		<naam>
8.2.3-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>		<naam>

8.2.4	toegangscontrole-installatie
8.2.4-a	beveiligde deur in vluchtroute dicht en vergrendeld	controle door openen met hand, zonder gebruik kaartlezer of drukknop	deur blijft dicht en vergrendeld	<locatie>		<naam>
8.2.4-b	beveiligde nooddeur dicht en vergrendeld	controle door openen met hand zonder gebruik nooddrukknop	deur blijft dicht en vergrendeld	<locatie>		<naam>
8.2.4-c		controle op nieuwe storingen en alarmen t.o.v. lijst voor aanvang beproevingen	geen nieuwe storingen of alarmen	<locatie>		<naam>
8.2.4-d	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>		<naam>

8.2.5	inbraakmeldsysteem
8.2.5-a		controle op nieuwe storingen en alarmen t.o.v. lijst voor aanvang beproevingen	geen nieuwe storingen of alarmen	<locatie>		<naam>
8.2.5-b	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>		<naam>

8.2.6	observatiesysteem
8.2.6-a		controle op nieuwe storingen en alarmen t.o.v. lijst voor aanvang beproevingen	geen nieuwe storingen of alarmen	<locatie>		<naam>
8.2.6-b		controle camerabeelden	beelden op monitor	<locatie>		<naam>
8.2.6-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>		<naam>

8.2.7	communicatiemiddelen
8.2.7-a		controleer telefoontoestel	communicatie mogelijk	<locatie>	<naam>
8.2.7-b	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

8.2.8	klimaatinstallatie
8.2.8-a		controle	warmte-koude installaties naar normaal bedrijf	<locatie>		<naam>
8.2.8-b		controle	luchtbehandelingsinstallaties / naar normaal bedrijf	<locatie>		<naam>
8.2.8-c		controle op nieuwe storingen en alarmen t.o.v. lijst voor aanvang beproevingen	geen nieuwe storingen of alarmen	<locatie>		<naam>
8.2.8-d	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>		<naam>

8.2.9	gebouwbeheersysteem (GBS)
8.2.9-a		controle	systeem in normaal bedrijf	<locatie>		<naam>
8.2.9-b		maak uitdraai storingen	lijst is gelijk aan lijst voor aanvang beproevingen	<locatie>		<naam>
8.2.9-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>		<naam>

8.2.10	liften
8.2.10-a		lift bedienen	lift weer bedienbaar	<locatie>		<naam>
8.2.10-b		controle op nieuwe storingen en alarmen t.o.v. lijst voor aanvang beproevingen	geen nieuwe storingen of alarmen	<locatie>		<naam>
8.2.10-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>		<naam>

8.2.11	voorzieningen op grens van rook- of brandcompartiment
8.2.11-a	deur met deurmagneet, e.d. / dicht	controle door deur geheel te openen	deur blijft open staan	<locatie>		<naam>
8.2.11-b	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>		<naam>

8.2.12	verlichting
8.2.12-a	verlichting	instellen zoals bij betreden pand	verlichting ingesteld zoals bij betreden pand	<locatie>		<naam>
8.2.12-b		controle op nieuwe storingen en alarmen t.o.v. lijst voor aanvang beproevingen	geen nieuwe storingen of alarmen	<locatie>		<naam>
8.2.12-c	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>		<naam>

8.2.13	<omschrijving>
8.2.13-a	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>		<naam>

9	INLICHTEN INSTANTIES EN RAPPORTAGE

9.1		inlichten instanties

9.1.1	extern
9.1.1-a		inlichten instantie + afspraak verstrekken registratie meldingen	brandweer verstrekt registratie		<naam>
9.1.1-b		inlichten instantie + afspraak verstrekken registratie meldingen	PAC <naam> verstrekt registratie		<naam>
9.1.1-c		inlichten instantie + afspraak verstrekken registratie meldingen	alarmcentrale t.b.v. GBS verstrekt registratie		<naam>
9.1.1-d		inlichten instantie	<alarmcentrale t.b.v. liften ingelicht>	<locatie>	<naam>		<indien van toepassing>
9.1.1-e	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

9.1.2	intern
9.1.2-a	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>	<locatie>	<naam>

9.2		einde beproeving op locatie	tijdstip

9.3		verslaglegging

9.3.1	opstellen rapport met bijlagen
9.3.1-a		invullen definitief verslag	ingevuld		<naam>
9.3.1-b		toevoegen bijlagen registraties (externe) instanties	bijlagen toegevoegd		<naam>
9.3.1-c		ondertekenen rapport voor akkoord	verslag ondertekend		allen volgens document 'akkoordverklaring'
9.3.1-d		distributie rapport	gedistribueerd		<naam>
9.3.1-e		rapport naar opleveringsdocumenten, respectievelijk revisiedocumenten	rapport in opleveringsdocumenten, respectievelijk revisiedocumenten		<naam>
9.3.1-f	<omschrijving>	<omschrijving>	<omschrijving>		<naam>

## Opmerkingen
1	<beschrijving>
2	<beschrijving>
3	<beschrijving>
4	<beschrijving>

## Bijlagen
1	<beschrijving>
2	<beschrijving>
3	<beschrijving>
4	<beschrijving>