## Bouwdelen-Nederland
Activiteitenbesluit - G&W:	Bijlage 10 - Gezondheids- & Welzijnzorg / Bron: Kennisbank Energiebesparing en Winst - Kenniscentrum InfoMil					Energiezuinig	Circulair	Natuurinclusief		Klimaat adaptief			Bron: activiteitenbesluit					Niet van toepassing voor RVB!					Niet van toepassing voor RVB-beheer!		Gebruikerszaak niet voor RVB	Niet van toepassing voor RVB-beheer!					Voor zover bekent heeft RVB geen stoominstall. In gebruik.					Gebruikerszaak niet voor RVB
Activiteitenbesluit - Kant.:	Bijlage 10 - Kantoren / Bron: Kennisbank Energiebesparing en Winst - Kenniscentrum InfoMil			Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)					Code maatregel gezondheids- & welzijnzorg (G&W)	G&W-GA1			G&W-GB1	G&W-GC2	G&W-GC3	G&W-GC4a	G&W-GC4b	G&W-GC4c	G&W-GC1	G&W-GC8	G&W-GD1	G&W-GD3	G&W-GE1	G&W-GE3		G&W-GE4	G&W-GE5	G&W-GE6	G&W-GE8	G&W-GE2/GE7	G&W-FA2	G&W-FA3	G&W-FA4	G&W-FA10		G&W-FA1	G&W-FA9	G&W-FA5 t/m FA8	G&W-FA11				G&W-FC1	G&W-FC2	G&W-FC3	G&W-FB1	G&W-FD1	G&W-FD2	G&W-FE1	G&W-FE2	G&W-FE3	G&W-FE4	G&W-FE5		G&W-FG1		G&W-FG2	G&W-FF1	G&W-FF2			G&W-FF3	G&W-FH1	G&W-FI1	G&W-FK1	G&W-FM1
	Duurzaamheidstabel 2022 - Nederland; bouwdelen					Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.			Code maatregel kantoren (Kant.)	Kant.-GA1			Kant.-GB1	Kant.-GC1	Kant.-GC2	Kant.-GC3			Kant.-GC4	Kant.-GC5	Kant.-GD1	Kant.-GD2	Kant.GE7	Kant.-GE1		Kant.-GE2	Kant.-GE3	Kant.-GE4	Kant.-GE5	Kant.-GE6	Kant.-FA1	Kant.-FA2	Kant.-FA3	Kant.-FA4		Kant.-FA5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Kant.-FB1	Kant.-FB2	Kant.-FB3	Kant.-FB4	Kant.-FC1	Kant.-FC2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		Kant.-FD1		Kant.-FD2	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	Kant.-FE1	Kant.-FF1	Kant.-FH1	Kant.-FI1
Onderwerp	WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER					Bouwdeel			Nader VABI informatie		Activiteit	Gebruiken van een energieregistratie- en -bewakingssysteem (EBS)			Isoleren van de gebouwschil	Ventileren ruimte					Verwarmen van ruimte		In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie					In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)					stookinstallatie o.b.v. stoom	In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)				In werking hebben van productkoeling				Bereiden van voedingsmiddelen		In werking hebben van een persluchtinstallatie					In werking hebben van een liftinstallatie			In werking hebben van een stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie					In werking hebben van een roltrapsysteem	Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie	In werking hebben van een noodstroomvoorziening	In werking hebben van elektromotoren
populistische weergave / Onderwerp	Hoogst haalbaar					Laagste niveau	SEL: Standaard Elementen Lijst	Geharmoniseerde bouwdeel type lijst	Aandachtspunten.	Label rapp. / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. / Aangegeven met een / ü	Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie	a) Slimme meter met een energieverbruiks-manager toepassen voor elektriciteit, aardgas (a.e.) en/of warmte.	b) Een automatisch EBS met een rapportagefunctie (voor een overzicht van het energieverbruik per dag, week en jaar) toepassen.	c) Een automatisch EBS met een rapportagefunctie (voor een overzicht van het energieverbruik per dag, week en jaar) toepassen, in combinatie met een gebouwbeheersysteem (GBS).	Spouwmuren isoleren. / Gebouw wordt verwarmd en/of gekoeld.	Schakelklok of tijdschakelaar met weekschakeling (met of zonder overwerktimer) toepassen.	Cascaderegeling toepassen.	a) Kruisstroom warmtewisselaar of twincoilsysteem toepassen.	b) Warmtewiel toepassen.	c) Tegenstroom warmtewisselaar toepassen.	IE3-elektromotor of beter met toerenregeling toepassen.	Isolatie om ventilatiekanalen aanbrengen.	Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages.	Klokthermostaten en overwerktimers toepassen.	Basisverlichting; Langwerpige ledlampen toepassen in bestaande armaturen.	Buitenverlichting: / a) Bewegingssensors, schemer- en tijdschakelaars toepassen.	Buitenverlichting; / b) Schemer- en tijdschakelaars toepassen.	Schemer-, en/of tijdschakelaars reclameverlichting toepassen.	Buitenverlichting; ledlamp toepassen in bestaande en/of nieuwe armatuur.	Reclameverlichting; ledlamp toepassen in bestaande armatuur.	Vluchtwegaanduiding; nieuwe armaturen met ledlampen toepassen.	Accentverlichting; ledlampen in bestaande armaturen toepassen.	Optimaliserende regeling toepassen.	Hoogrendements-ketel 107 (HR 107-ketel) toepassen.	Gasgestookte hoogrendements-boiler (HR-boiler) toepassen.	a) Tijdschakelaar (met of zonder overwerktimer) toepassen.	b) Tijdschakelaar met weekschakeling (met of zonder overwerktimer) toepassen.	Weersafhankelijke regelingen toepassen.	Brander met modulerende regeling op basis van druksensor toepassen.	FA5: Warmte uit spuiwater / stoomketel nuttig / gebruiken. / FA6: Warmte uit rookgas- / sen stoomketel nuttig / gebruiken. / FA7: Stoom energiezuinig / produceren door / warmere verbrandings- / lucht toevoer aan de / branderventilator. / FA8: Luchtovermaat / stoomketel beperken.	a) Hoogrendementsketel 107 (HR / 107-ketel) met radiatoren en/of indirecte luchtverhit- ters toepassen.	b) Warmtepomp met radiatoren en/of indirecte luchtverhitters toepassen.	c) Direct gasgestookte hoogrendementsluchtverhit- ter (HR-luchtverhitter) toepassen.	d) Hoogrendementsketel 107 (HR / 107-ketel) met luchtbehandelings- kast toepassen.	Deurschakeling of bewegingsmelder toepassen koel- en vriescel	Automatische ontdooiing van de verdamper(s) toepassen.	Armatuur met ledlamp toepassen.	Deurschakeling toepassen om verdampingsventilatoren te onderbreken.	Rook- of dampdetectie apparatuur in combinatie met meet- en regelapparatuur van de afzuiginstallatie.	Automatische pan detectie, waardoor onnodig aanstaan van het grill element wordt voorkomen	Persluchtcompressoren met frequentie- of toerenregeling toepassen.	Luchtkanaal toepassen voor aanzuigen van buitenlucht of van binnenlucht uit een onverwarmde ruimte.	Warmte gebruiken voor ruimteverwarming.	HR-blaaspistool of blaasmondje met nozzle met laag verbruik toepassen.	a) Bij drukvat groepsafsluiter en schakelklok toepassen.	b) Schakelklok met overwerktimer toepassen.	a) Stand-by schakeling op liftbesturing toepassen.	b) Aanwezigheidsdetectie toepassen.	ledlampen toepassen.	Isolatie aanbrengen om stoom- en condensaatleidingen, -appendages en -flenzen.	a) Ontspanningsvat toepassen waarin condensaat in druk wordt verlaagd (naar atmosferische druk).	b) Retourleiding naar ontgasser van stoomketel toepassen voor condensaat.	c) Warmtewisselaar toepassen.	Waterbehandeling door middel van omgekeerde osmose.	Aanbodafhankelijke regeling met twee snelheden of onderbrekende besturing toepassen.	Centraal printen en kopiëren.	Datacenter of serverruimte: Efficiënt UPS-systeem (bij dubbele conversie is 96% of hoger) toepassen.	IE4-motoren toepassen of beter.
Algemene onderwerpen
Controleren/monitoren
FCIB ("re"-commissioning) en monitoring	Jaarlijks optimaliseren (inregelen en beproeven) energiesystemen (opwekmodules en afgiftesystemen) cf ISSO publicaties mbt inregelen van hydraulische schakelingen. tevens zijn de ISSO publicaties 100-107 van toepassing.	Jaarlijks en bij wijzigingen optimaliseren (inregelen en beproeven ) energiesysteem (opwekmodules en afgiftemodules cf ISSO publicaties mbt inregelen van hydraulische schakelingen	cf EPBD inregelen opwekkers en incidenteel optimaliseren energiesystemen (opwekkers en afgiftesystemen)	Incidenteel optimaliseren energiesysteem (opwekkers en afgiftesystemen)	Geen optimalisering energiesysteem			energiesystemen; opvoeren bij alle relevante opwekkers- en afgiftesystemen-bouwdelen	energiesystemen; opvoeren bij alle relevante opwekkers- en afgiftesystemen-bouwdelen
Waterzijdig inregelen
	Waterzijdig ingeregeld	Niet waterzijdig ingeregeld					856103 Leidingnet en toebehoren verwarmen, / 856108 Luchtverwarmer indirect gestookt, / 856117 Afgifte element warmte	561010 Leiding en toebehoren verwarmen, / 563300 Luchtverwarmer indirect gestookt, / 561100 Afgifte element warmte
GBS / EBS
GBS installatie	Rook- en/of dampdetectie apparatuur in combinatie met meet- en regelapparatuur van de grootkeuken afzuiginstallatie / Eis G&W-FD1 en Kant.-FC1	Geen detectie en/of regeling grootkeuken afzuiginstallatie aanwezig					867300 Gebouwbeheer-systeem	673000 Gebouwbeheer-systeem	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FD1 en Kant.-FC1	Voorwaarde(n) eis G&W-FD1 en Kant.-FC1; / Grootkeuken afzuigsysteem motoren zijn geschikt om frequentie te schakelen.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-FD1 / Kant.-FC1	Eis G&W-FD1 / Kant.-FC1; Meet- en regelapparatuur van de grootkeuken afzuiginstallatie ontbreekt.
	koppeling GBS, monitoring en periodiek optimaliseren van de installaties. / Eis G&W en Kant. - GA1 c	GBS aanwezig met monitoring. / Eis G&W en Kant. - GA1 b	GBS aanwezig	geen GBS					Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja				a) / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	b) / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	c) / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
energie meting / monitoring (EBS)	meet apparatuur met signaal naar energie monitoring installatie. / Eis G&W en Kant. - GA1 c	meet apparatuur met signaal naar energie monitoring installatie. / Eis G&W en Kant. - GA1 c	meet apparatuur zonder signaal naar energie monitoring installatie. / Eis G&W en Kant. - GA1 a	geen (slimme) meters / geen EBS
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GA1 / Kant.-GA1	Voorwaarde(n) eis GA1c; / jaarverbruik warmte > 170.000 m3 OF	Voorwaarde(n) eis GA1b; / 75.000 < jaarverbruik wamte < 170.000 m3 OF	Voorwaarde(n) eis GA1a; / 25.000 < jaarverbruik warmte < 75.000 m3 OF					ü
	jaarverbruik > 1.000.000 kWh OF	1.000.000 > jaarverbruik > 265.000 kWh OF	265.0000 > Jaarverbruik > 88.000 kWh OF					ü
	BVO > 10.000 m2	4.400 < BVO < 10.000 m2	1.500 < BVO < 4.400 m2
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GA1 / Kant. - GA1	Eis GA1 c: GBS is aanwezig zonder EBS	Eis GA1 b: EBS ontbreekt	Eis GA1 a: slimme meters ontbreken
verdeel- & regelkast klimaat
techniekvoorbeeld	Tijdschakelaar ruimteventilatie / eis G&W-GC2 en / Kant.-GC1	Geen tijdschakelaar ruimteventilatie					858110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 867300 Gebouwbeheer-systeem	581000 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 673000 Gebouwbeheer-systeem	LET OP: optie weekschakeling (met of zonder overwerktimer) is dringend gewenst indien er ook buiten werktijden (structureel) wordt gewerkt. / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) eis G&W-GC2 en Kant.-GC1	Voorwaarde(n) eis G&W-GC2 en Kant.-GC1: / * Niet van toepassing.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GC2 en Kant.-GC1	Eis G&W-GC2 en Kant.-GC1: / Automatische aan- en uitregeling ruimteventilatie ontbreekt.
	Cascaderegeling ventilatoren ruimte ventilatie / Eis G&W-GC3 en Kant.-GC2	Geen cascaderegeling ventilatoren ruimte ventilatie					858110 Verdeel/regelkast klimaat	581000 Verdeel/regelkast klimaat	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja					G&W: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja. / Kant.: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GC3 en Kant.-GC2	Voorwaarde(n) eis G&W-GC3: / * Bruto vloeropp. > 300 m2 / Eis Kant.-GC2: / * niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GC3 en Kant.-GC2	Eis G&W-GC3 en Kant.-GC2; cascaderegeling ontbreekt
	Klokthermostaten met/zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling / Eis G&W-GD3 / Kant.-GD2	klokthermostaat zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling	geen klokthermostaat					858110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 856101 Verdeler/verzamelaar verwarmen	581000 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 561020 Verdeler/verzamelaar verwarmen	LET OP: optie overwerktimer is dringend gewenst indien er ook buiten werktijden (structureel) wordt gewerkt. / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja					Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.
	Tijdschakelaar met weekend schakeling (met of zonder overwerktimer) / Eis G&W-FA10 en Kant.-FA4	Tijdschakelaar (met of zonder overwerktimer)	geen tijdschakeling					Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GD3/FA10 en Kant.-GD2/FA4	Voorwaarde(n) eis G&W-GD3 en Kant.-GD2: / Het regelelement van de radiator beschikt over een motorbediende afsluitklep. / Voorwaarde(n) eis G&W-FA10 en Kant.-FA4: / Niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-GD3 en Kant.-GD2 / Eis G&W-FA10 / Kant.-FA4	Eis G&W-GD3 / Kant.-GD2: / Individuele naregeling in verblijfsruimten met radiatoren of verwarmingsgroepen ontbreekt. / Eis G&W-FA10 / Kant.-FA4: / Automatische aan- en uitschakelingen ontbreken.
Energie - opwekken
Duurzame energie opwekking
waarde	> 300 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	100 kWh < per m2 Gebruiksoppervlak < 300 kWh	50 kWh < per m2 Gebruiksoppervlak < 100 kWh	< 50 kWh per m2 Gebruiksoppervlak				861114 Photo-Voltage-cel	610010 Photo-Voltage-cel	Algemene eisen dak: / - VWoH op orde. / - Voldoende opp. beschikbaar / - Draagvermogen > 45 / kg/m2 / - Ligt grotendeels in zon / - Oriëntatie tussen ZW - ZO. / Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen. / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaarheid PV-cellen. Windenergie op monument is over het algemeen niet toepasbaar
techniekvoorbeeld	Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule en zonne-energieopwekking (bijvoorbeeld powernest)	Gebouwgebonden herbruikbare zonne-energieopwekking, eventueel met thermische module (PVT)	Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule (bij hoogbouw).	Geen gebouwgebonde duurzame energieopwekking					ü	ü
	PV cellen op dak en/of gevel en/of terrein (boven P-terrein of groen). / De PV cellen: / 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik / 2)zijn nadien eenvoudig her te gebruiken.
Noodstroomopwekking
techniekvoorbeeld	Energiezuinige uninterrupted UPC-systeem / Eis G&W-FK1 / Kant-FH1	UPC-systeem is niet energiezuinig.					861111 Noodstroomaggregaat statisch of roterend	611110 Noodstroomaggregaat statisch/roterend	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FK1 / Kant.-FH1	Voorwaarde(n) eis G&W-FK1 / Kant-FH1; niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-FK1 / Kant.-FH1	Eis G&W-FK1 / Kant.-FH1; / Inefficiënte UPS (efficiëntie in deellast is maximaal 91%) is aanwezig in datacenter of serverruimte.
Schil bouwwerk
omhulling
gevel isolatie
waarde	Rc > 5,0 [m2K/W]	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W]	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			210000 Gevel, / 281100 Skeletdeel buiten, / 310400 Vliesgevel, / 411100 Afwerklaag gevel, / 411200 Bekleding gevel	210000 Wand, / 281000 Skeletdeel, / 310000 kozijnwerk - subtype vlliesgevel, / 410000 Afwerklaag wand, / 411200 Bekleding wand	Uitsluitend voor attribuut Lokatie; buiten (gevel) / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja		ü
techniekvoorbeeld	isolatie > 180 mm / voldoet aan eis / G&W GB1 / Kant. - GB1	180 mm > isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) / voldoet aan eis / G&W GB1 / Kant. - GB1	90 > isolatie > 40 mm (spouw) / voldoet aan eis / G&W GB1 / Kant. - GB1	40 > isolatie > 20 mm (met spouw) of 30 mm (zonder spouw) / voldoet aan eis / G&W GB1 / Kant. - GB1	isolatie < 20 mm (spouwmuur > 4 cm) / voldoet aan eis / G&W GB1 / Kant. - GB1	geen isolatie / spouw muur < 4 cm.					ü	ü					Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.
stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012 / voldoet aan eis / G&W GB1 / Kant. - GB1	2012 > Bouwjaar > 1992 / voldoet aan eis / G&W GB1 / Kant. - GB1	1992 > bouwjaar > 1982 / voldoet aan eis G&W GB12 en Kant. - GB1	1982 > bouwjaar > 1975 / voldoet aan eis G&W GB12 en Kant. - GB1	bouwjaar < 1975 / voldoet aan eis G&W GB1 en Kant. - GB1	bouwjaar < 1975
	NB: bij de oplossing minimaal 80% hernieuwbaar / of hergebruikt materiaal voorschrijven.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GB1 / Kant.-GB1	Voorwaarde(n) Kant. GB1: / * Niet van toepassing / Voorwaarde(n) G&W GB1: / * Aardgasverbruik is minder dan 1 miljoen m3 per jaar.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GB1 / Kant. - GB1	Eis Kant. GB1: / Isolatie in spouwmuren ontbreekt. Gebouw wordt verwarmd. / Eis G&W GB1: / Isolatie in spouwmuren ontbreekt. Gebouw wordt verwarmd en/of gekoeld.
gevel bekleding
waarde	> 100 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	50 kWh < per m2 Gebruiksoppervlak < 100 kWh	< 50 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	Q elektrisch = 0				210000 Gevel, / 310400 Vliesgevel, / 411100 Afwerklaag gevel, / 411200 Bekleding gevel	210000 Wand, / 310000 kozijnwerk - subtype vlliesgevel, / 410000 Afwerklaag wand, / 411200 Bekleding wand	Algemene eisen dak: / - Ligt grotendeels in zon / - Oriëntatie tussen ZW - ZO. / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaar.
techniekvoorbeeld* / *: zie extra informatie in tabblad 'Vegetatie dak'	Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel i.c.m. / lichtgewicht en groen vegetatie / kruiden / turf met lokale zadenmengsels.	Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel / i.c.m. lichtgewicht en groen vegetatie / kruiden / turf met lokale zadenmengsels.	Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel.	Geen duurzame herbruikbare energieopwekking / geen natuurlijke bekleding aan gevel.
	NB: bij de oplossing nestkasten/-gevelstenen aanbrengen ‘geschikt voor lokaal aanwezige fauna’ / tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren).
vloer isolatie
waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / - laag primaire energie / maar niet passief	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W]	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			130100 Vloer op grondslag, 231100 Binnenvloerconstructie (incl. balkon, galerij en bordes)	130100 vloer op grondslag / 230000 vloer	Geldt alleen indien sprake is van afwijkende temperaturen aan boven- en onderzijde van de vloer.		ü
techniekvoorbeeld	260 mm > isolatie > 180 mm	180 mm > isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)	90 > isolatie > 40 mm	40 > isolatie > 20 mm	isolatie < 20 mm	geen isolatie					ü	ü
stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012	2012 > Bouwjaar > 1992	1992 > bouwjaar > 1982	1982 > bouwjaar > 1975	bouwjaar < 1975	bouwjaar < 1975
	NB bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven.
dak isolatie
waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / - laag primaire energie / maar niet passief	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W]	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			270100 Dakconstructie / 471100 Dakbedekking vlak dak, / 471200 Dakbedekking hellend dak	270000 Dakconstructie / 471100 Dakbedekking vlak dak, / 471200 Dakbedekking hellend dak			ü
	Rc maximaal 8 [m2K/W]
techniekvoorbeeld	260 mm > isolatie > 180 mm	180 mm > isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)	90 > isolatie > 40 mm	40 > isolatie > 20 mm	isolatie < 20 mm	geen isolatie					ü	ü
stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012	2012 > Bouwjaar > 1992	1992 > bouwjaar > 1982	1982 > bouwjaar > 1975	bouwjaar < 1975	bouwjaar < 1975
	NB bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of / hergebruikt materiaal voorschrijven.
	LET OP: aan G&W-zwembadruimten zijn aanvullende activiteitenbesluit eisen gesteld.					Zie tabblad Ruimten-Nederland
dak bedekking
waarde	> 100 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	50 kWh < per m2 Gebruiksoppervlak < 100 kWh	< 50 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	Q elektrisch = 0				471100 Dakbedekking vlak dak, / 471200 Dakbedekking hellend dak	471100 Dakbedekking vlak dak, / 471200 Dakbedekking hellend dak
techniekvoorbeeld* / *: zie extra informatie in tabblad 'Vegetatie dak'	dakbedekking met herbruikbare windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak / EN / bij draagvermogen dak boven 45kg/m2 - lichtgewicht en groen vegetatie / kruiden / turf met lokale zadenmengsels / OF / bij draagvermogen dak boven 120kg/m2 - groen(blauw) met waterbeging.	dakbedekking met herbruikbare windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak / EN / bij draagvermogen dak boven 45kg/m2 - lichtgewicht en groen vegetatie / kruiden / turf met lokale zadenmengsels / OF / bij draagvermogen dak boven 120kg/m2 - groen(blauw) met waterbeging.	dakbedekking met herbruikbare windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. / EN / bij draagvermogen dak onder 45kg/m2 - ballastlaag waar mogelijk vervangen met lichtgewicht en groen vegetatie / kruiden/ turf met lokale zadenmengsels. / Geen separate waterbeging.	geen herbruikbare duurzame energieopwekking / geen natuurlijke dakbedekking op het dak.					Algemene eisen dak: / - VWoH op orde. / - Voldoende opp. beschikbaar / - Draagvermogen > 45 / kg/m2 / - Ligt grotendeels in zon / - Oriëntatie tussen ZW - ZO. / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaar.	ü	ü
	NB: bij de oplossing vogelpannen / vogeldaken aanbrengen ‘geschikt voor lokaal aanwezige fauna’ / tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren).
	PV cellen i.c.m. groen met lokale zadenmengsels / en/of blauw dak / De PV cellen: / 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik / 2)zijn nadien eenvoudig her te gebruiken.		PV cellen i.c.m. / groen met lokale zadenmengsels. / De PV cellen: / 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik / 2)zijn nadien eenvoudig her te gebruiken.
omhulling opening
beglazing
waarde	UW < 1,2 W/m2K	1,2 < UW < 1,6 W/m2K	1,6 < UW < 2.0 W/m2K	2,8 < UW < 3,2 W/m2K	UW > 4,5 W/m2K			Beglazing in combinatie met kozijnwerk		Voor Monumenten en Niet Monumenten		ü
techniekvoorbeeld	HR++ glas / bij voorkeur met 1 herrgebruikte glasplaat.	HR+	HR	Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam	Enkel glas			310500 Beglazing buiten, / 310520 Beglazing isolatieglas buiten, / 310530 Beglazing veiligheidsglas buiten	312000 Beglazing	Uitsluitend voor attribuut Lokatie - buiten. / Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. / Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen.	ü	ü
techniekvoorbeeld kozijn	Hout of kunstofkozijn of thermisch onderbroken / metalen kozijn	Metalen kozijn zonder thermische onderbreking.					310100 Kozijnwerk buiten / 372200 Dakopeningen	310100 Kozijnwerk / 372200 Dakopeningen
	Voorzet- en klimaatgevel / open of dicht	Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaileering aanwezig)	Standaard gevel
techniekvoorbeeld beglazing monumenten		Monumentglas, Xeon gevuld	- Voor- of achtzetraam met coating	- Monumentglas, luchtgevuld / - Voor- of achtzetraam zonder coating	Enkel glas			310500 Beglazing buiten, / 310520 Beglazing isolatieglas buiten, / 310530 Beglazing veiligheidsglas buiten	312000 Beglazing	Monumenten: / mogelijke technieken.
	Bij grote glasoppervlakten met oriëntatie ZO tot en met ZW zonwering of zonwerende beglazing toepassen.					Hiermee voorkom je onnodige koelcapaciteit en hittestress.
deuren
techniekvoorbeeld	geisoleerde deur met tochtsluis	deur (huidige bouw) met tochtsluis	ongeisoleerde deur (groot % glas) met tochtsluis.	geisoleerde deur of deur (huidige bouw) zonder tochtsluis.	ongeisoleerde deur (groot % enkelglas) zonder tochtsluis.			313000 Deuren buiten, / 831311 Deur elektrisch / 831354 Rolluik, / 890347 Vouw-, speed-, overheaddeur, schuif-, rolpoort /hek en circlelock	313000 Deur , / 312600 Rolluik, / 903420 Vouw-, speed-, overheaddeur, schuif-, rolpoort /hek en circlelock	Uitsluitend voor attribuut Lokatie - buiten / Monumenten: / alleen kierdichting bekijken.	ü	ü
vlucht deur
techniekvoorbeeld	geisoleerde deur	geisoleerde deur met veel dubbel of enkelglas (>65% deur en kozijn)	ongeisoleerde deur	ongeisoleerde deur (groot % glas)				313000 Deuren buiten, / 831354 Rolluik, / 890347 Vouw-, speed-, overheaddeur, schuif-, rolpoort /hek en circlelock	313000 Deur , / 312600 Rolluik, / 903420 Vouw-, speed-, overheaddeur, schuif-, rolpoort /hek en circlelock	Uitsluitend voor attribuut Lokatie - buiten / Monumenten: / alleen kierdichting bekijken.	ü	ü
licht- en zonwering
techniekvoorbeeld	buiten automatisch of / d.m.v. vegetatie / groenvoorziening.	grote overstek / bij voorkeur voorzien / van PV-cellen.	kleine overstek (bij voorkeur met PV cellen) of buiten handmatig.	coating / folie	binnen / geen wering			865310 Zonweringsinstallatie buiten, / 872120 Lichtweringsinstallatie binnen	653100 Zonweringsinstallatie, / 721200 Lichtweringsinstallatie		ü	ü
Installaties
Verwarmen
opwekken / omzetten
techniekvoorbeeld	WP-systeem (afgifte < 35 oC)	WP-systeem (afgifte > 35 oC)	Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel)	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur < 55 oC / (voldoet aan eis G&W-FA3 en Kant.-FA2) / Indien voorzien van een ventilatorverbrander / (voldoet dan ook aan eis G&W-FA9)	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 oC / (voldoet aan eis G&W-FA3 en Kant.-FA2) / Indien voorzien van een ventilatorverbrander / (voldoet dan ook aan eis G&W-FA9)	VR-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Indien voorzien van een ventilatorverbrander / (voldoet aan eis G&W-FA9)	Conventionele-ketel / - electrisch / - stoomketel / - lokaal gas / - olieverwarming	851030 Rookgasafvoer ketel, / 851200 Warmteopwekeenheid centraal (zonnecollectoren, TSA), / 851220 Warm/heetwaterketel, / 851241 Stoomketel, / 851260 Ventilatorbrander, / 851270 Rookgascondensor, / 851400 Warmte & elektr opwekeenheid (WKK), / 851300 Warmteopwekeenheid lokaal, / 855230 Warmte koude opslagsysteem, / 862226 Elektrische verwarming	512400 Rookgasafvoer ketel, / 512000 Warmteopwekeenheid centraal (zonnecollector, TSA), / 512100 Warm/heetwaterketel, / 512710 Stoomketel, / 512140 Ventilatorbrander, / 512800 Rookgascondensor, / 514100 Warmte & elektr opwekeenheid (WKK), / 511000 Warmteopwekeenheid lokaal, / 552300 Warmte koude opslagsysteem / 622140 Elektrische verwarming	Let op: / Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgite en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld. / Planning (activ.besluit) G&W-FA3 / Kant.-FA2; / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja. / Planning (activ.besluit) G&W-FA9; / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.	ü	ü					a) Indien CR- of VR ketel aanwezig: / Zelfstandig moment: Ja. / (Bij G&W aardgasverbruik > 1 milj.m3/jr. en BVO>300m2.) / Natuurlijk moment: ja. / b) Indien HR-100 ketel aanwezig: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					G&W / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (oa. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (oa. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een AfvalVerbandingsInstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals AfvalVerbandingsInstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte	-Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals AfvalVerbandingsInstallatieVI, geothermie, gebieds- / WKO) i.c.m. MT afgifte	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem.	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een HT >55˚ C afgiftesysteem.	VR-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Indien voorzien van een ventilatorverbrander	Conventionele ketel				ü	ü
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FA3 & FA9 en Kant.-FA2				Voorwaarde(n) eis G&W-FA3 / Kant.-FA2; CV-installatie / - Niet van toepassing / Voorwaarde(n) eis G&W-FA9; Stoominstallatie / - Vermogen brander is > 250 kW. / - Bedrijfstijd stoominstallatie is > 500 uur per jaar.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W_FA3 / Kant.-FA2 / G&W-FA9				Eis G&W_FA3 / Kant.-FA2: CR-, VR-of HR-100 ketel (bij G&W bedrijfstijd > 500 urr/jr.) is aanwezig. / Eis G&W-FA9; Brander met hoog/laagregeling is aanwezig.
	LET OP: aan G&W-zwembadruimten zijn aanvullende activiteitenbesluit eisen gesteld.					Zie tabblad Ruimten-Nederland
distributie (leidingen & appendages)
leidingen binnen	lokaal WP (multisplit)	distributie water	distributie water en lucht	distributie lucht				856103 Leidingnet en toebehoren verwarmen	561010 Leiding en toebehoren verwarmen	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperstuur moet gaan kan dit consequenteis hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee. / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja
	kunststofleidingsystemen ongeisoleerd. / Eis G&W en Kant.-GD1	geisoleerde metalen (RVS of staal) leidingen / Eis G&W en Kant.-GD1	geen geisoleerd leidingsystemen					Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GD1 / Kant.-GD1	Voorwaarde(n) eis G&W / Kant.-GD1 / - In verwarmde ruimten alleen de ringleiding isoleren. / - Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar. / - Bedrijfstijd van verwarmingsinstallatie behorende bij leidingen en appendages is minimaal 1.250 uur per jaar.					ü
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W / Kant. - GD1	Eis G&W / Kant. - GD1: / Isolatie om CV leidingen en appendages in verwarmde ruimte ontbreekt.
leidingen buiten / terrein	kunststofleidingsystemen in grond geisoleerd	geisoleerde metalen (RVS of staal) leidingen	geen geisoleerd leidingsystemen					??	??
	LET OP: aan G&W-zwembadruimten zijn aanvullende activiteitenbesluit eisen gesteld.					Zie tabblad Ruimten-Nederland
afgifte
techniekvoorbeeld	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geintegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geintegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met radiatoren voor naverwarming in de wintersituatie / vloerverwarming en /of klimaatplafond.	Geen thermisch actief bouwdeel systeem				856108 Luchtverwarmer indirect gestookt, / 856117 Afgifte element warmte	563300 Luchtverwarmer indirect gestookt, / 561100 Afgifte element warmte	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperstuur moet gaan kan dit consequenteis hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee.		ü
verdeler verzamelaar
techniekvoorbeeld	gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen en toerengeregelde pompen	gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen	open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen					856101 Verdeler/verzamelaar verwarmen	561020 Verdeler/verzamelaar verwarmen	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperstuur moet gaan kan dit consequenteis hebben voor dit bouwdeel. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee.
individuele regeling
techniekvoorbeeld	ja	nee					867300 Gebouwbeheersysteem	673000 Gebouwbeheer-systeem			ü
regeling
techniekvoorbeeld	geoptimaliseerd en weersafhankelijk / eis G&W-FA2 / Kant.-FA1	weersafhankelijk / Eis G&W-FA1 / Kant.-FA5	geen					858110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 867300 Gebouwbeheer-systeem	581000 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 673000 Gebouwbeheer-systeem	Planning (activ.besluit) / G&W-FA1/FA2 en Kant.-FA1/FA5; / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.		ü					Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FA1/FA2 en Kant.-FA1/FA5.	Voorwaarde(n) eis G&W-FA2 en Kant.-FA1 / Aardgasverbruik is < 170.000 m3 per jaar.	Voorwaarde(n) eis G&W-FA1: Weersafhankelijke regeling toepassen op cv-groepen als dit op ketels onmogelijk is door warmtap-watervoorzieningen. / Voorwaarde(n) eis Kant.-FA5: niet van toepassing					ü
Uitgangspunten o.b.v. een eferentietechniek / G&W-FA2 / Kant.-FA1 / G&W-FA1 / Kant.-FA5	G&W-FA2 / Kant.-FA1: Optimaliserende regeling stookinstallatie ontbreekt. / G&W-FA1 / Kant.-FA5: Weersafhankelijke regeling ontbreekt op cv of op cv-groepen met hogetemperatuurverwarming.
Koelen
opwekken / omzetten
techniekvoorbeeld	Koudeopslag, of gebouw zonder koeling	Koudeopslag i.c.m. (gas of electrisch) warmtepomp in zomerbedrijf	Compressiekoelmachine / HR (SEER > 3)	Compressiekoelmachine / SEER < 3	Absorptiekoelmachine op warmtelevering derden	Absorptiemachine op WKK/ketel combinatie		855100 Koudeopwekeenheid lokaal, / 855200 Koudeopwekeenheid Centraal, / 855205 Absorptiekoelmachine en appendages, / 855207 Koeltoren	551000 Koudeopwekeenheid lokaal, / 552000 Koudeopwekeenheid Centraal, / 552200 Absorptiekoelmachine en appendages, / 552010 Koeltoren		ü	ü
	LET OP: aan G&W/Kant.-serverruimtes met opgesteld vermogen > 5 kW zijn specifieke activiteitenbesluit eisen gesteld.					Zie tabblad Ruimten-Nederland
distributie (leidingen & appendages)
leidingen binnen	distributie water	distributie water en/of lucht	lokaal WP (multisplit)					855303 Leidingnet en appendages koelen	553010 Leidingnet en appendages koelen
	kunststofleidingsystemen in gebouw ongeisoleerd.	geisoleerde metalen (RVS of staal) leidingen	geen geisoleerd leidingsystemen
leidingen buiten / terrein	kunststofleidingsystemen in grond geisoleerd	geisoleerde metalen (RVS of staal) leidingen	geen geisoleerd leidingsystemen					??	??
afgifte
waarde	Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C (incl mass)	Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C excl mass) (klimaatplafond)	12 °C > / Ontwerptoevoertemperatuur / > 18 °C	Ontwerptoevoertemperatuur < 12 °C				855303 Leidingnet en appendages koelen	553010 Leidingnet en appendages koelen
techniekvoorbeeld	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geintegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie.	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geintegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie.	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met nakoeling	Geen thermisch actief bouwdeel systeem
	LET OP: aan G&W/Kant.-serverruimtes met opgesteld vermogen > 5 kW zijn specifieke activiteitenbesluit eisen gesteld.					Zie tabblad Ruimten-Nederland
verdeler verzamelaar
techniekvoorbeeld	gescheiden verdeler/ / verzamelaar met 2-weg / kleppen en toeren- / geregelde pompen.	gescheiden verdeler/ / verzamelaar met 2-weg / kleppen zonder toeren- / geregelde pompen.	open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen					855301 Verdeler/verzamelaar koelen	553200 Verdeler/verzamelaar koelen
Elektromotoren en pompen
Elektromotoren
motor conform verordening (EU) 2019/1781 (verplicht vanaf 1-7-2021)	Motorvermogen 0,12 tot 0,75 kW:IE4 voor driefasen / Motorvermogen 0,75 kW tot 1000 kW: IE4 voor driefasen / Regelaars 0,12 tot 1000 kW: IE3 / Eis G&W-FM1 / Kant.-FI1	Motorvermogen 0,12 tot 0,75 kW:IE3 voor driefasen / Eis G&W-GC1 / Kant.-GC4 - ventilatie ruimten; inclusief toerenregeling	Motorvermogen 0,12 tot 0,75 kW:IE 2 voor driefasen / Motorvermogen 0,75 kW tot 1000 kW: IE3 voor driefasen / Regelaars 0,12 tot 1000 kW: IE2	IE2 (Standaard rendement) verplicht vanaf 1-1-2011 toegestaan tot 1-1-2017 (voor 0,75 tot 7,5 kW) of 1-1-2015 (voor 7,5 tot 375 kW) / Voorheen efficientieklasse EFF1-zie tabblad EG 640-2009. / NB: 1 op 1 vervanging met een van deze IE klasse is / niet meer toegestaan.	IE1 (Laag efficientie) toegestaan tot 1-1-2011 / Voorheen efficientieklasse EFF2 zie tabblad EG 640-2009.	Voorheen EFF3 toegestaan tot 1-1-2011 / zie tabblad EG 640-2009).		661100 Personenlift Liftinstallatie / 662100 Roltrappen en rolpaden / 661300 Traplift, / 661400 Hefplateau personenvervoer, / 663100 Kleingoederen-liftinstallatie, / 663200 Goederenheffer, / 663900 Transport;goederen diversen, / 751300 Gevelonderhouds-voorziening / 855301 Verdeler/verzamelaar koelen / 855303 Leidingnet en appendages koelen / 855302 Pompen >2kW, fundatiep. koelen / 856101 verdeler/verzamelaar verwarmen / 856103 Leidingnet en toebehoren verwarmen / 856102 pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen,	661100 Personenlift / 662100 Roltrap en rolpad / 661300 Traplift, / 661400 Hefplateau personenvervoer, / 663100 Kleingoederen-liftinstallatie, / 663200 Goederenheffer, / 663900 Transport;goederen diversen, / 751300 Gevelonderhouds-voorziening / 553200 Verdeler/verzamelaar koelen / 553010 Leiding en appendages koelen / 553300 Pomp >2kW, fundatiep. koelen / 561020 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 561010 Leiding en toebehoren verwarmen / 561050 pomp >2kW, fundatiepomp verwarmen	LET OP: electromotoren kunnen ook componenten van deze bouwdelen zijn! / Planning (activ.besluit); / G&W-GC1 / Kant.-GC4 / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja / G&W-FM1 / Kant.-FI1 / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja					Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	Gelijkstroommotoren
motor conform verordening (EU) 2019/1781 (verplicht vanaf 1-7-2023)	Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE4 voor driefasen / Motorvermogen 0,12 tot 1000 kW:IE 4 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE4 voor eenfase	Motorvermogen 0,12 tot 1000 kW:IE 3 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE3 voor eenfase	Motorvermogen 0,12 tot 1000 kW:IE 2 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE2 voor eenfase / Motorvermogen 0,75 kW tot 200 kW: IE4 voor driefasen / Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE3 voor driefasen	IE2 (Standaard rendement) verplicht vanaf 1-1-2011 toegestaan tot 1-1-2017 (voor 0,75 tot 7,5 kW) of 1-1-2015 (voor 7,5 tot 375 kW) / Voorheen efficientieklasse EFF1-zie tabblad EG 640-2009. / NB: 1 op 1 vervanging met een van deze IE klasse is / niet meer toegestaan.	IE1 (Laag efficientie) toegestaan tot 1-1-2011 / Voorheen efficientieklasse EFF2 zie tabblad EG 640-2009.	Voorheen EFF3 toegestaan tot 1-1-2011 / zie tabblad EG 640-2009).
	Toerenregeling	Automatische aan/uit regeling	Geen regeling.					LET OP: Indien de pomp / elektromotor vervangen moet worden, dan is een automatische sturing verplicht.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GC1/FM1 en Kant.-GC4/FI1	Voorwaarde(n) eis G&W-GC1 / Kant. GC4; jaarlijks > 1.825 (=± 52x5x7) draaiuren ruimte ventilatie. / Voorwaarde(n) eis G&W-FM1 / Kant. - FI1; huidige motor minimaal 4.500 bedrijfsuren per jaar
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-GC1 / Kant.-GC4 / G&W-FM1 / Kant.-FI1	Eis G&W-GC1 / Kant. GC4; Elektromotor ruimteventilatie met rendementsklasse IE2 of lager is aanwezig zonder frequentieregelaar. Benodigd luchtdebiet varieert. / Eis G&W-FM1 / Kant.-FI1; Motoren met vermogen minder dan 375 kW en meer dan 4 kW en met rendementsklasse IE1, IE2 of lager zijn aanwezig.
	LET OP: aan G&W-zwembadruimten zijn aanvullende activiteitenbesluit eisen gesteld.					Zie tabblad Ruimten-Nederland
Natlopers
Natlopers conform EG 641/2009. Pompen in installatie	EEI ≤ 0,23 verplicht vanaf 1-8-2015 (zie tab EG 641-2009)	EEI ≤ 0,27 verplicht vanaf 1-1-2013 (zie tab EG 641-2009)	Geen EEI eis toegestaan tot 1-8-2015 (zie tabel EG 641-2009)	Geen EEI eis toegestaan tot 1-8-2015 (zie tabel EG 641-2009)				855301 Verdeler/verzamelaar koelen / 855303 Leidingnet en appendages koelen / 855302 Pompen >2kW, fundatiep. koelen / 856101 verdeler/verzamelaar verwarmen / 856103 Leidingnet en toebehoren verwarmen / 856102 pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen.	553200 Verdeler/verzamelaar koelen / 553010 Leiding en appendages koelen / 553300 Pomp >2kW, fundatiep. koelen / 561020 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 561010 Leiding en toebehoren verwarmen / 561050 pomp >2kW, fundatiepomp verwarmen
Natlopers conform EG 641/2009. Pompen in warmteopwekkers geïntegreerd	EEI ≤ 0,23 verplicht vanaf 1-8-2015 (zie tab EG 641-2009)	Geen EEI eis toegestaan tot 1-8-2015 (zie tab EG 641-2009)	Geen EEI eis toegestaan tot 1-8-2015 (zie tabel EG 641-2009)	Geen EEI eis toegestaan tot 1-8-2015 (zie tabel EG 641-2009)
Ventileren- en luchtbehandelen
natuurlijke ventilatie openingen of unit
waarde	Blowerdoor Qv50 test	Blowerdoor Qv50 test	Blowerdoor Qv10 test					845124 Geintegreerde installatie / koelplafond / 865180 Brandventilatie voorzieningen / 851020 Ventilatievoorziening	553500 Geintegreerde installatie / koelplafond / 651350 Brandventilatie voorziening / 571000 Ventilatievoorziening	Voorbeelden te openen geveldelen zijn, Dauerluftung, draai-kiep ramen, uitzetramen etc. / In atrium worden brandventilatierooster gekoppeld aan natuurlijke ventilatie.		ü
techniekvoorbeeld	geen te openen / geveldelen en/of / goede kier- en naaddichting	Zelfregelende / ventilatieroosters		niet zelfregelende ventilatieroosters					ü
		Drukregelende ventilatieroosters	niet drukregelende ventilatieroosters	te openen geveldelen					ü
mechanische afvoer
techniekvoorbeeld	warmtewinning d.m.v. combinatie bodem- / warmte en retourlucht	Warmteterugwinning d.m.v. warmtepomp	Geen warmterugwinning					857200 Afzuiginstallaties	572000 Afzuiginstallatie			ü
Centraal luchtbehandelen
waarde (wamteterugwinning)	η > 0,75	0,75 > η > 0,65	0,65 > η > 0,50	η < 0,50				857510 Luchtbehandelingskasten (LBKs)	577000 Luchtbehandelingskast (LBK)
techniekvoorbeeld	- HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer	- Platen- of / buizenwarmtewisselaar / eis G&W-GC4c / - Roterende of / intermitterende / warmtewisselaar / (warmtewiel) of kruisstroom / eis G&W-GC4c / / Kant.-GC3	- Twee-elementen-systeem / (twincoil) / Eis G&W-GC4a en / Kant.-GC3 / - Warmte-buisapparaten / (heat-pipes)	Koude laden met lucht-behandelingskasten	Geen warmteterugwinning					LET WEL: alleen deze optie kiezen indien bestaande ontwerp dit technisch / proportioneel toelaat. / Planning (activ.besluit) G&W; / Zelfstandig moment: Ja / NB: voor GC4b en c alleen bij aardgasverbruik > 1 mlj. m3 / jr. / Natuurlijk moment : Ja / Planning (activ.besluit) Kant.; / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja	ü	ü					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	Eis G&W: / Zelfstandig moment: Ja, indien / aardgasverbruik > 1 milj. m3 / jaar. / Natuurlijk moment: Ja. / Eis Kant.: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
	Warmtewiel sectie toevoegen / eis G&W-GC4b en Kant.-GC3
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GC4 / Kant.-GC3		Voorwaarde(n) eis G&W-GC4 / Kant.-GC3: / niet van toepassing					ü
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GC4 / Kant.-GC3		Eis G&W-GC4; / * Warmteterugwinsysteem ontbreekt. / * Aanvullend voor G&W-GC4 b+c: aardgasverbruik > 1 miljoen m3/jr. / Eis Kant.-GC3: / * Warmteterugwinsysteem in LBK ontbreekt.
	LET OP: aan G&W-zwembadruimten zijn afwijkende en aanvullende activiteitenbesluit eisen gesteld.					Zie tabblad Ruimten-Nederland
techniekvoorbeeld	direct gedreven ventilator met traploze toerenregeling tbv winter en o.b.v. druk i.c.m. VAV-boxen	snaar gedreven ventilator met traploze toerenregeling tbv winter en o.b.v. druk i.c.m. VAV-boxen	ventilator met traploze toerenregeling tbv winter	Hoog/laag-regeling t.b.v. zomer/winter	zonder toerenregeling
	Toerengeregelde ventilatoren en gelijkstroommotoren
regeling debiet
	CO2-gestuurd	Toerenregeling	Inlaatklep / waaierschoep	Geen regeling / smoorregeling				867300 Gebouwbeheersysteem	673000 Gebouwbeheersysteem
bevochtiging
techniekvoorbeeld	Geen bevochtiging, warmtewiel met vochtabsorbertie	Adiabatische (ultrasone) bevochtiging	Additionele,gas bevochtiging	Additionele, elektrische bevochtiging				857510 Luchtbehandelingskasten (LBKs)	577000 Luchtbehandelingskast (LBK)			ü
	Warmtewiel (LBK)
	Elektrische bevochtiging eruit of naar ultrasone
distributie (leidingen & appendages)
techniekvoorbeeld	geisoleerde metalen (RVS of staal) leidingen / eis G&W-GC8 en Kant.-GC5	geen geisoleerd leidingsystemen					857714 Luchtkanalen, app. en isolatie	578000 Luchtkanaal, app. en isolatie	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / indien bedrijfstijd > 2.700 uur is. / Natuurlijk moment : Ja / indien bedrijfstijd > 1.500 uur is.					Advieseis: / - Zelfstandig moment: Ja, / als de jaarlijkse bedrijfstijd ventilatie > 2.700 uur is (=52x5x± 10 uur). / - Natuurlijk moment: Ja, / als de jaarlijkse bedrijfstijd ventilatie > 1.500 uur (=52x5x± 5,5-6 uur) is.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GC8 / Kant.-GC5	Voorwaarde(n) eis G&W-GC8 / Kant.-GC5; / Temperatuur kanaal is minimaal 10°C hoger dan omgevingstemperatuur.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GC8 / Kant.-GC5	Eis G&W-GC8 / Kant.-GC5: kanalen in onverwarmde ruimten: / - Isolatie om ventilatie-kanalen ontbreekt. / - Luchttoevoerkanalen en/of afzuigkanalen zijn verbonden met een recirculatie- of warmteterugwinsystemen.
Verlichten en aandrijven
waarde; / Type verlichting [W/m2]	verm. < 4 W/m2	4 < verm. < 8 W/m2	8 < verm < 10 W/m2	10 < verm < 14 W/m2	14 < verm < 20 W/m2	verm > 20 W/m2		863140 Verlichtingsarmaturen, / 890630 Buitenverlichting, / 863210 Noodverlichtingsarmatuur	630010 Verlichtingsarmaturen, / 906300 Buitenverlichting, / 632010 Noodverlichtingsarmatuur			ü
techniekvoorbeelden; / basis (buiten) verlichting of / vluchtwegaanduiding.	LED armatuur / Eis G&W-GE1 / Eis G&W-GE3 t/m 8 en FC3 / Eis Kant.-GE3 t/m 7 en FB3	TL5 armatuur / Spaarlamp (PL) / e.d.	TL HF armatuur / e.d.	TLD (TL 8) armatuur / e.d.	Halogeen lamp of armatuur	Gloeilamp of armatuur				Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja	ü	ü					Advieseis / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.				Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	Advieseis: / Kant. / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment: Ja. / G&W / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment: Ja.	Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment: Ja	Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	LED armatuur / Faunavriendelijke buiten verlichtingsarmatuur				Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp / vervangen met LED lamp. / Faunavriendelijke buiten verlichtingsarmatuur / met LED lamp.
techniekvoorbeelden; / accent of niet zijnde verblijfsruimten	LED armatuur / Eis Kantoren - GE3 t/m 6 en FB3	Spaarlamp (PL) armatuur	TL HF armatuur	TLD (TL 8) armatuur	Halogeen lamp of armatuur	Gloeilampen of armatuur					ü	ü
	LED armatuur / Faunavriendelijke gevel/buiten verlichtingsarmatuur				Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp / vervangen met LED lamp. / Faunavriendelijke buiten verlichtingsarmatuur / met LED lamp.					Stem kleur en intensiteit af op situatie. Bijvoorbeeld vleesmuizenvriendelijke verlichting etc.
	LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen, i.v.m. het CE keurmerk, nooit bestaande lampen vervangen worden door LED lampen. / In deze gevallen worden altijd het gehele armatuur vervangen mits voldaan is aan een of meer van onderstaande eisen: / * het bestaande armatuur voldoet niet aan de nu geldende wettelijke prestatie eisen OF / * het bestaande armatuur is ouder dan 15 jaar.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GE1 t/m GE8 en Kant.-GE3 t/m GE6	Basis binnenverlichting - voorwaarde(n) eis G&W-GE1 / Kant.-GE7: / - Armaturen met conventionele TL (branduren > 1.200 uren/jaar) of PL-lampen (spaarlampen) (branduren>2.000 uren/jaar) zijn aanwezig. / - De technische staat van de aanwezige armaturen moet voldoende zijn en de verlichtingssterkte in de nieuwe situatie moet voldoen aan de geldende norm. / Buitenverlichting - voorwaarde(n) eis G&W-GE5 / Kant.-GE3: / a) Technische staat bestaande armaturen voldoende. / b) Hogedrukkwiklampen > 4.000 branduur per jaar. / Reclameverlichting algemeen - Voorwaarde(n) eis G&W-GE6 / Kant.-GE4: / Technische staat bestaande armaturen voldoende. / Vlucht- & noodverlichtingsarmatuur: / Voorwaarde(n) eis G&W-GE8 / Kant.-GE5 - vluchtwegaanduiding; Niet van toepassing. / Voorwaarde(n) eis G&W-GE7 / Kant.-GE6 - accentverlichting; Technische staat bestaande armaturen voldoende. Hogedrukkwiklampen > 4.000 branduur/jaar / Koelcelarmaturen; / Voorwaarde(n) eis G&W-FC3 / Kant.-FB3; Niet van toepassing.					863140 Verlichtingsarmaturen / 890630 Buitenverlichting, / 863210 Noodverlichtingsarmatuur / 873204 Koelcel incl. aggregaat,	630010 Verlichtingsarmatuur / 906300 Buitenverlichting, / 632010 Noodverlichtingsarmatuur / 731220 Koelcel incl. aggregaat,	Technisch voldoende staat betekent: / 1. het bestaande armatuur voldoet aan de nu geldende wettelijke prestatie eisen OF / 2. het bestaande armatuur is jonger dan 15 jaar.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-GE1 / Kant. GE7 / G&W-GE5 / Kant. GE3 / G&W-GE6 / Kant.-GE4 / G&W-GE8 / Kant.-GE5 / G&W-GE7 / Kant.-GE6 / G&W-FC3 / Kant.-FB3	Eis G&W-GE1 / Kant.-GE7: basis binnenverlichting; Armaturen met conventionele TL of PL-lampen (spaarlampen) zijn aanwezig / Eis G&W-GE5 / Kant.-GE3: bestaande buitenverlichting; Halogeenlampen en/of breedstralers en/of hogedrukkwiklampen zijn aanwezig. / Eis G&W-GE6 / Kant.-GE4: reclameverlichting; Gloei- en/of halogeen- en/of conventionele langwerpige fluorescebtielampen zijn aanwezig. / Eis G&W-GE8 / Kant.-GE5: vluchtwegaanduiding; conventionele langwerpige fluorescebtielampen zijn aanwezig. / Eis G&W-GE7 / Kant.-GE6: accentverlichting; gloei- en/of halogeen- en/of hogerdrukkwiklampenzijn aanwezig. / Eis G&W-FC3 / Kant.-FB3: In koelcel is conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL8) aanwezig.
Schakel-/regelsysteem
techniekvoorbeeld	Veegpuls- en daglichtschakeling en tijdschakelklok / Eis G&W-GE3 / Kant.-GE1	Veegpulsschakeling	(Dubbele) vertrekschakeling	Centraal aan/uit				890630 Buitenverlichting / en/of / 867300 Gebouwbeheersysteem / en/of / 861500 (Hoofd) verdeelinrichting licht/kracht	906300 Buitenverlichting / en/of / 673000 Gebouwbeheersysteem / en/of / 615010 (Hoofd) verdeelinrichting licht/kracht	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Indien er > 50 armaturen zijn. / Natuurlijk moment : Ja		ü					Zelfstandig moment: Ja, / als minimaal 50 armaturen aanwezig zijn. / Natuurlijk moment: Ja.	Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	Aanwezigheids-detectie / Eis G&W-GE3 / Kant.-GE1	geen aanwezigheiddetectie					ü
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GE3 / Kant.-GE1	Voorwaarde(n) eis G&W-GE3: / - buitenverlichting is ’s nachts minimaal 6 uur uit. / Voorwaarde(n) eis Kant.-GE1 / - minimaal 20 armaturen zijn aanwezig. / - buitenverlichting is ’s nachts minimaal 6 uur uit.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GE3 en Kant.-GE1	Automatische aan- uit schakeling ontbreekt. / Buitenverlichting (niet zijnde reclame- of noodverlichting) is overdag, in de avond en / of ’s nachts aan.
	Schemer- en/of tijdschakelklok / Eis G&W-GE4 / Kant.-GE2					Overweeg om een astronomische schakelklok voor te stellen. / De 6 uren eis geldt niet voor spoed- en hulporganisaties zoals ziekenhuizen e.d. / Overdag kan ik vele gevallen reclame-verlichting uit. / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja					Kant. / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja. / G&W / Zelfstandig moment: Ja, als minimaal 5 armaturen aanwezig zijn. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GE4 / Kant.-GE2	Voorwaarde(n) eis G&W-GE4: / - Reclameverlichting; kan in de nacht minimaal 6 uur worden uitgeschakeld. / - minimaal 5 armaturen aanwezig. / Voorwaarde(n) eis Kant.-GE2 / - Reclameverlichting; kan in de nacht minimaal 6 uur worden uitgeschakeld.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GE4 / Kant.-GE2	Eis G&W-GE4 / Kant.-GE2: / - Automatische aan- en uitschakeling ontbreekt. / - Reclameverlichting is overdag en / of ’s nachts aan.
(Warm) water
opwekken / omzetten
techniekvoorbeeld	Warmtepomp / of zonneboiler	- HR combiketel / - HR boiler / -elektrische doorstromer direct bij tappunt met laag warm water verbruik / (voldoet aan Eis G&W-FA4 / Kant.-FA3)	VR-combiketel / Geiser zonder waakvlam	Gasboiler / - Geiser met waakvlam / - Indirect gestookte boiler / - electrische boiler icm laag / tapwaterverbruik	Elektrische warmtepomp (volledig), Stoomketel, Gas WKK (Pwkk,el < 500 kW),	Electrische boiler icm hoog tapwater verbruik		851200 Warmteopwekeenheid centraal, / 851030 Rookgasafvoer ketel, / 851220 Warm/heetwaterketel, / 851241 Stoomketel, / 851260 Ventilatorbrander, / 851270 Rookgascondensor, / 851400 Warmte & elektr opwekeenheid (WKK), / 851300 Warmteopwekeenheid lokaal, / 853210 Boiler gas / 853213 Boiler electrisch / 862226 Elektrische verwarming	a	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	ü	ü					Advieseis: / G&W / Zelfstandig moment: Ja, indien aardgasverbruik < 1 milj. m3/jr. / Natuurlijk moment: Ja. / Kant.-FA3 / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FA4 / Kant.-FA3		Voorwaarde(n) eis G&W-FA4 / Kant.-FA3; niet van toepassing					851200 Warmteopwekeenheid centraal, / 851220 Warm/heetwaterketel, / 851241 Stoomketel, / 851260 Ventilatorbrander, / 851300 Warmteopwekeenheid lokaal	512000 Warmteopwekeenheid centraal, / 512100 Warm/heetwaterketel, / 512710 Stoomketel, / 512140 Ventilatorbrander, / 511000 Warmteopwekeenheid lokaal
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-FA4 / Kant.-FA3		Eis G&W-FA4 / Kant. FA3: Conventionele gasgestookte boiler is aanwezig.
distributie
techniekvoorbeeld	tappunten binnen straal van 3 meter van opwektoestel en leidingen geïsoleerd	tappunten binnen straal van 3 meter van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd	een of meer tappunten op meer dan 3 meter afstand van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd	Circulatieleiding geïsoleerd	Circulatieleiding ongeïsoleerd			853103 Leidingen, appendages en toebehoren drinkwater	536100 Leiding, appendage en toebehoren drinkwater
drukverhoginginstallatie
techniekvoorbeeld	Toerenregeling	Geen regeling					853140 Drukverhogingsinstallatie	531400 Drukverhogingsinstallatie
	Automatische / aan/uit regeling	Geen aanwezigheiddetectie
waterbesparingsmaatregelen
techniekvoorbeeld	Waterbesparende maatregelen	Geen waterbesparende maatregelen					853103 Leidingen, appendages en toebehoren drinkwater	536100 Leiding, appendage en toebehoren drinkwater
zonnecollectoren
techniekvoorbeeld	Zonnecollector kan voor comfort en tapwater verwarmen worden ingezet waarbij >30% van het opgesteld vermogen kan worden verminderd	Zonnecollector kan voor comfort en /of tapwater verwarmen worden ingezet waarbij >30% van het opgesteld vermogen kan worden verminderd.	Zonnecollector kan voor comfort en /of tapwater verwarmen worden ingezet waarbij < 30% van het opgesteld vermogen kan worden verminderd.	geen zonnecollector aanwezig				851200 Warmteopwekeenheid centraal (zonnecollectoren, TSA)	512000 Warmteopwekeenheid centraal (zonnecollectoren, TSA)	Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen. / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaar.		ü
	Zonneboiler
hemelwater en vuilwater
techniekvoorbeeld hemelwater* / *: zie extra informatie in tabblad 'Vegetatie dak'	Opvang hemelwater dmv infiltratie in grond (bijv door waterdoorlatende verharding) / EN / buffer bijv in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met lokale zadenmengsels / EN / hergebruik van regenwater bijv voor toiletspoeling / of bewatering planten	Opvang hemelwater dmv infiltratie in grond (bijv door waterdoorlatende verharding) / EN / buffer bijv in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met lokale zadenmengsels	Opvang hemelwater dmv infiltratie in grond (bijv door waterdoorlatende verharding)	HWA niet ontkoppelt van riool				852110 Hemelwaterafvoer binnen, / 852120 Hemelwaterafvoer buiten, / 852130 Grijswatersysteem (afvoer), / 852400 Afvoer gecombineerd riolering HWA/VWA	520000 Afvoer / riolering	Algemene eisen dak: / - draagvermogen zie onderwerk dakbedekking en dakconstructie.
	HWA afkoppelen en/of regenwateropvang inclusief hergebruik
techniekvoorbeelden vuil water	Gescheiden rioolstelsels (HWA separaat van vervuil water rioolstelsels)			Gecombineerd riool
	Opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water	Geen opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water
vuilwaterafvoer pomp
techniekvoorbeeld	Toerenregeling	Geen regeling					852160 Pompinstallatie, put en appendages	524600 Pompinstallatie, put en appendages
	Automatische / aan/uit regeling
Losse- en vaste keukeninrichting
techniekvoorbeeld	Eis G&W-FC1 / Kant.-FB1; Aanwezigheids-detectie en/of deurschakeling / Eis G&W-FB1 / Kant.-FB4; Deurschakeling met / onderbreker verdampingsventilatoren	Geen aanwezigheiddetectie of deurschakeling					873204 Koelcel incl. aggregaat, / 873206 Vriescel incl. aggregaat,	731220 Koelcel incl. aggregaat, / 731230 Vriescel incl. aggregaat,	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.			Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
	Eis G&W-FC2 / Kant.-FB2 / Automatische ventilatie-ontdooiing.	Geen automatische ventilatie-ontdooiing.					Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	Eis G&W-FD2 en Kant.-FC2 / Automatische pan / detectie	Geen automatische pan detectie					873200 Grootkeuken/rest. -apparatuur	731210 Grootkeuken/rest. -apparaat	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FB1/FC1/FC2/FD2 en Kant.-FB1/FB2/FB4/FC2	Voorwaarde(n) eis G&W-FC1; geinstalleerde vermogen licht > 250 Watt / Voorwaarde(n) eis Kant.-FB1; n.v.t. / Voorwaarde(n) eis G&W-FC2 / Kant.-FB2; n.v.t. / Voorwaarde(n) eis G&W-FB1; sensors koelingonderbreking zijn aanwezig / Voorwaarde(n) eis Kant.-FB4; n.v.t. / Voorwaarde(n) eis G&W-FD2 / Kant.-FC2; n.v.t.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-FC1 / Kant.-FB1 / G&W-FC2 / Kant.FB2 / G&W-FB1 / Kant.FB4 / G&W-FD2 / Kant.-FC2	Eis G&W-FC1 / Kant.-FB1; Koel- vriescel verlichting - deurschakeling en bewegingsmelder ontbreken. / Eis G&W-FC2 / Kant.FB2; Regeling voor ontdooiing en/of ontdooibeëindigingsthermostaat ontbreekt. / Eis G&W-FB1 / Kant.FB4; Deurschakelaar onderbreking verdamperventolator ontbreekt. / Eis G&W-FD2 / Kant.-FC2; Ongeregelde infrarood salamander worden ingezet voor het verwarmen of grillen van producten.
Gassen
techniekvoorbeeld	frequentie- of toerenregeling / Eis G&W-FE1	geen frequentie- of toerenregeling					854201 Persluchtcompressor	542110 Persluchtcompressor	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FE1	Voorwaarde(n) eis G&W-FE1; / - Bij meerdere compressoren uitvoeren bij leidende compressor en rest op basis van aan/uitschakeling. / - Aantal nullasturen is minimaal 1.100 uur per jaar.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-FE1	Eis G&W-FE1; Compressor heeft vollast/nullast- of vollast/nullast/uitschakeling.
Transport installaties
personenlift
techniekvoorbeelden aandrijving	Volledig geregelde VVVF elektrische gearless aandrijving met teruglevering remenergie aan het voedingsnet.	Volledig VVVF geregelde elektrische gearless aandrijving.	Volledig VVVF geregelde elektrische geared aandrijving of (idem) hydraulische aandrijving.	Elektrische geared aandrijving met frequentieregeling	Elektrische geared aandrijving, poolomschakelbaar en mechanisch geremd.	Hydraulische aandrijving geregeld d.m.v. ventielen en smoorkleppen.		661100 Personenlift Liftinstallatie	661100 Personenlift			ü
techniekvoorbeelden besturing en bediening	Automatische stand-by (rust)schakeling voor alle besturingsfuncties / Eis G&W-FG1 / Kant.-FD1	Geen automatische stand-by (rust)schakeling voor volledige besturing lift					Planning (activ.besluit); / Stand-by schakeling / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	Automatische aan- en op tijd instelbare uitschakeling voor kooiverlichting en -ventilatie d.m.v. personendetectie / Eis G&W-FG1 / Kant.-FD1	Permanente kooiverlichting en -ventilatie					Planning (activ.besluit); / Aanwezigheidsdetectie / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FG1 en Kant.-FD	Voorwaarde(n) eis G&W-FG1 / Kant.-FD1 / Niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-FG1 en Kant-FD1	Eis G&W-FG1 en Kant-FD1; Verlichting en ventilatie cabine is continu in gebruik.
techniekvoorbeelden verlichting	LED armatuur / Eis G&W-FG2 / Kant.-FD2	TL5 armatuur / Spaarlamp (PL) / e.d.	TL HF armatuur / e.d.	TLD (TL 8) armatuur / e.d.	Halogeen lamp of armatuur	Gloeilamp of armatuur				Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	LED armatuur				Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp / vervangen met LED lamp.					Technisch voldoende staat betekent: / 1. het bestaande armatuur voldoet aan de nu geldende wettelijke prestatie eisen OF / 2. het bestaande armatuur is jonger dan 15 jaar.
	LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen, i.v.m. het CE keurmerk, nooit bestaande lampen vervangen worden door LED lampen. / In deze gevallen worden altijd het gehele armatuur vervangen mits voldaan is aan een of meer van onderstaande eisen: / * het bestaande armatuur voldoet niet aan de nu geldende wettelijke prestatie eisen OF / * het bestaande armatuur is ouder dan 15 jaar.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FG2 en Kant.-FD2	Voorwaarde(n) eis G&W-FG2 / Kant.-FD2; Niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-FG2 / Kant.-FD2	Eis G&W-FG2 / Kant.-FD2; / Gloei- en/of halogeenlampen zijn aanwezig.
roltrappen en rolpaden
techniekvoorbeelden aandrijving	Volledig geregelde VVVF aandrijving met teruglevering remenergie aan het voedingsnet. / monitoring	Volledig frequentie geregelde aandrijving.	Aandrijving met soft-start.	Aandrijving zonder soft-start.				662100 Roltrappen en rolpaden	662100 Roltrap en rolpad			ü
techniekvoorbeelden besturing en bediening	Automatisch in -uitschakelen, versnellen, vertragen door vervoersvraag / personendetectie / Voldoet aan G&W-FH1 / / Kant-FE1	Geen automatisch in- uitschakelen, versnellen, vertragen door vervoersvraag / personendetectie					Verlichting opstap, kamplaat, balustrade of tredelijn mag alleen uitgeschakeld worden bij handmatig uitschakelen / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FH1 / Kant-FE1	Voorwaarde(n) eis G&W-FH1 / Kant-FE1; / Niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-FH1 / Kant.-FE1	Eis G&W-FH1 / Kant.-FE1 / Roltrap is zonder aanbodafhankelijke regeling uitgevoerd en draait continu tijdens gebruikstijden.
techniekvoorbeelden verlichting	LED tredelijn- en balustradeverlichting	Tredelijn- en balustradeverlichting met andere lampen			tredelijn- en balustradeverlichting handhaven, / gloei- of halogeenlamp vervangen met LED lamp.
	LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen, i.v.m. het CE keurmerk, nooit bestaande lampen vervangen worden door LED lampen. / In deze gevallen worden altijd het gehele armatuur vervangen mits voldaan is aan een of meer van onderstaande eisen: / * het bestaande armatuur voldoet niet aan de nu geldende wettelijke prestatie eisen OF / * het bestaande armatuur is ouder dan 15 jaar.
overige transportinstallaties
techniekvoorbeelden aandrijving	Aandrijving(en) met frequentieregeling.	Aandrijving(en) zonder frequentieregeling.	Hydraulische aandrijving(en), aan -uit schakeling besturing.					661300 Traplift, / 661400 Hefplateau personenvervoer, / 663100 Kleingoederen-liftinstallatie, / 663200 Goederenheffer, / 663300 Baantransportmiddel, 663600 Hijswerktuigen / 663900 Transport;goederen diversen, / 664100 Buizenpost / 751300 Gevelonderhouds-voorziening	661300 Traplift, / 661400 Hefplateau personenvervoer, / 663100 Kleingoederen-liftinstallatie, / 663200 Goederenheffer, / 663300 Baantransportmiddel, / 663600 Hijswerktuig, / 663900 Transport;goederen diversen, / 664100 Buizenpost / 751300 Gevelonderhouds-voorziening			ü
techniekvoorbeelden besturing en bediening	Automatische stand-by (rust)schakeling voor alle besturingsfuncties.	(Rust-)schakeling en/of aan-uit schakeling besturing.
techniekvoorbeelden verlichting	LED armatuur	Armaturen met andere lampen			Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp / vervangen met LED lamp.
	LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen, i.v.m. het CE keurmerk, nooit bestaande lampen vervangen worden door LED lampen. / In deze gevallen worden altijd het gehele armatuur vervangen mits voldaan is aan een of meer van onderstaande eisen: / * het bestaande armatuur voldoet niet aan de nu geldende wettelijke prestatie eisen OF / * het bestaande armatuur is ouder dan 15 jaar.
Terrein/gebied
terreinvoorzieningen
terreinafwerking
techniekvoorbeeld	Waterdoorlatende of half verharde wegen & P-terrein voor auto's en vrachtverkeer. / Halfverharde fiets- en / voetgangerpaden	Waterdoorlatende of half verharde wegen & P-terrein voor al het verkeer	Verharde wegen & P-terrein voor auto's en vrachtverkeer. / Half verharding overige verkeer.	Verharde wegen & P-terrein voor al het verkeer				904000 Terreinafwerking	904000 Terreinafwerking
	Minimale harde elementen/(half-)open / verharding
	ECO-verbindingszone met lage en hoge / groenvoorzieningen	Groenvoorzieningen / t.b.v. biodiversiteit	Gras, beplantingsvakken en/of bomen met hoog esthetisch karakter	Gras en/of beplantingsvakken zonder bomen met hoog esthetisch karakter	Geen vegetatie					Adviseer altijd gebruik van inheemse plantensoorten.
	ECO-verbindingszone met / beschaduwing door gewassen.
opvang / opslag voorzieningen afvoerwater
techniekvoorbeeld	Opvang hemelwater in (boven- of ondergrondse) voorziening met locaal hergebruik van regenwater bijv voor toiletspoeling of bewatering / planten.	Opvang hemelwater in (boven- of ondergrondse) voorziening met infiltratievoorzieningen.	gesloten rioolsysteem zonder infiltratie-, bufferings- of hergebruik voorziening.					901000 Drainage	901000 Drainage
	Infiltreren of opvang en hergebruik regenwater
	Opvangvoorziening met groene oevers en/of helofytenfilters voor sanitair water	Geen opvangvoorziening met groene oevers en/of helofytenfilters voor sanitair water					904000 Terreinafwerking - waterpartij	904000 Terreinafwerking - waterpartij
Minimale acceptatie lijn om in 2020 2% per jaar te behalen (Duurzaamheidslijn)
Warmtapwater: Gekozen is een HR-combi hoger te waarderen dan NEN2916 en ISSO 75. Dit is gedaan op basis van ervaring en getallen uit Cijfers & Tabellen van SenterNovem (= 0,65).
Duurzame energie: Voor zonnecollectoren en PV-panelen is ervoor gekozen afwezigheid te beoordelen met een klasse 4. Dit aangezien dergelijke systemen een lange tvt hebben en daarmee economisch gezien minder zinvol zijn.
Bevochtigingsinstallatie: gekozen is onderscheid tussen wel of geen vochtterugwinning. Opwek verdampingswarmte is afhankelijk van warmteopwektoestel en dit wordt al beoordeeld bij verwarming. Geen vochtterugwinning niet negatiever dan 4. Meestal is vocht.
Ventilatie warmteterugwinning: rendementen volgens NEN2916:2004, tabel 5
Koeling: adaptieve koeling, aangepast aan type gebouw en buitentemperatuur kan wellicht meer energiebesparen. Dit is echter naar verwachting te lastig om te achterhalen door de inspecteur en is dus niet meegenomen.
Daglichtoppervlak: te nauwkeurig om mee te nemen
Verlichting: W/lux/m2 te lastig om mee te nemen voor inspecteur
Individuele regeling: individuele regeling heeft bij verwarming een positieve invloed, bij koeling geen invloed.
vv;inf;nom: ventilatievoud door infiltratie [dm3/sm2]

## Ruimten-Nederland
Activiteitenbesluit - G&W:	Bijlage 10 - Gezondheids- & Welzijnzorg / Bron: Kennisbank Energiebesparing en Winst - Kenniscentrum InfoMil					Energiezuinig	Circulair	Natuurinclusief		Klimaat adaptief			Bron: activiteitenbesluit					Gebruikerszaak niet voor RVB					Gebruikerszaak niet voor RVB
Activiteitenbesluit - Kant.:	Bijlage 10 - Kantoren / Bron: Kennisbank Energiebesparing en Winst - Kenniscentrum InfoMil			Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)					Code maatregel gezondheids- & welzijnzorg (G&W)	G&W-GB2	G&W-GB3	G&W-GB4		G&W-GC5			G&W-GC6		G&W-GC7				G&W-GD2	G&W-FJ1	G&W-FJ2			n.v.t.	G&W-FJ3	G&W-FJ4	G&W-FJ6	n.v.t.				n.v.t.	n.v.t.	G&W-FJ5		G&W-FL1		G&W-FL2	G&W-FL3	G&W-FL4
	Duurzaamheidstabel 2022 - Nederland; ruimten					Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.			Code maatregel kantoren (Kant.)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Kant.-FG1	Kant.-FG2			Kant.-FG3		Kant.-FG4	Kant.-FG5	Kant.-FG6				Kant.-FG7	Kant.-FG8	Kant.-FG9		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Onderwerp	WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER					Bouwdeel			Nader VABI informatie		Activiteit	Isoleren van gebouwschil zwembadruimte				Ventileren van zwembadruimte.					Verwarmen van zwembadruimte	In werking hebben van een serverruimte					Gebruik van een zwembassin
populistische weergave / Onderwerp	Hoogst haalbaar					Laagste niveau	SEL: Standaard Elementen Lijst	Geharmoniseerde bouwdeel type lijst	Aandachtspunten.	Label rapp. / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. / Aangegeven met een / ü	Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie	Toepassen van spouwmuurisolatie van zwembadruimte. / Alleen voor zwembadruimte	Oud dak vervangen en isoleren met een Rc-waarde van tenminste 3,5 [m2K/W] van zwembadruimte. / Alleen voor zwembadruimte	a) HR++-beglazing in geïsoleerde kozijnen toepassen van zwembadruimte. / Alleen voor zwembadruimte	b) HR+++-beglazing in geïsoleerde kozijnen toepassen van zwembadruimte. / Alleen voor zwembadruimte	a) Enkele kruisstroomwisselaar met hoger rendement toepassen. / Alleen voor zwembadruimte	b) Dubbele kruisstroomwisselaar met hoger rendement toepassen. / Alleen voor zwembadruimte	c) Dubbele kruisstroomwisselaar met modulaire separate opzet conform het DWARS-systeem, met hoger rendement toepassen. / Alleen voor zwembadruimte	a) Recirculeren van ventilatiedebiet op basis van vocht en temperatuur met recirculatieklepsturing. / Alleen voor zwembadruimte	b) Recirculeren van ventilatiedebiet op basis van vocht en temperatuur. / Alleen voor zwembadruimte	a) Luchtdebiet beperken op basis van vocht en temperatuur met toerenregeling. / Alleen voor zwembadruimte	b) Luchtdebiet beperken op basis van vocht en temperatuur met frequentieregelaars met difuusinblaas. / Alleen voor zwembadruimte	c) Luchtdebiet beperken op basis van het drogen van buitenlucht met frequentieregelaar. / Alleen voor zwembadruimte	d) Energie onttrekken uit de afblaaslucht met een warmtepomp in combinatie met temperatuur en vochtregeling, frequentieregelaars om debiet te beperken. / Alleen voor zwembadruimte	HR-ketel toepassen. / Alleen voor zwembadruimte	Meerdere gevirtualiseerde servers werken op een minder aantal fysieke servers. / Alleen voor serverruimte	a) Direct vrije luchtkoeling toepassen inclusief compartimenteren en back-up door koelinstallatie toepassen. / Alleen voor serverruimte	b) Verdampings-koeler(s), adiabatische of hybride koeler(s) via (vorstbestendige) bypass toepassen. / Alleen voor serverruimte	c) Verdampings-koeler(s), adiabatische of hybride koeler(s) via (vorstbestendige) bypass toepassen inclusief compartimenteren en plaatsen van zaalkoelers die werken op hogere temperaturen. / Alleen voor serverruimte	a) Computer Room Air Conditioner (CRAC) met seizoensgemiddelde COP van minimaal 5,5 toepassen. / Alleen voor serverruimte	b) Compressie-koelinstallatie met seizoensgemiddelde COP van minimaal 5,5 toepassen. / Alleen voor serverruimte	Volledig gescheiden koude- en warme gangen (compartimenteren) en blindplaten op / ongebruikte posities in racks toepassen. / Alleen voor serverruimte	Powermanagement op servers toepassen. / Alleen voor serverruimte	a) Droge koeler(s) via bypass toepassen. / Alleen voor serverruimte	b) Verdampings- koeler(s) via bypass toepassen. / Alleen voor serverruimte	c) Kunststof kruisstroom- warmtewisselaar en verdampingskoeler aan buitenzijde toepassen (indirecte lucht/ luchtkoeling). / Alleen voor serverruimte	d) Open koelsysteem (directe vrije luchtkoeling) met additionele indirecte adiabatische koeler toepassen. / Alleen voor serverruimte	Zaalkoelers met hogetemperatuurkoeling toepassen (ter indicatie: koelwater is minimaal 18°C). / Alleen voor serverruimte	Met hogere koeltemperatuur in datacenter werken door menging van warme en koude lucht bij ongebruikte posities in racks te voorkomen. / Alleen voor serverruimte	a) Toerenregeling (sensoren en actuatoren) toepassen op bestaande ventilatoren. / Alleen voor serverruimte	b) In nieuwe zaalkoelers (CRAH’s*) ventilatoren met toerenregeling toepassen. / *CRAH: Computer Room Air Handler / Alleen voor serverruimte	a) Badwatercirculatiepompen met toerenregelaar- en tijdschakelaar voor optimalisatie werkpunt buiten gebruikstijden toepassen. / Alleen voor zwembassin	b) Badwatercirculatiepomp met toerenregelaar toepassen voor optimalisatie werkpunt. / Alleen voor zwembassin	Bassinwanden isoleren. / Alleen voor zwembassin	(Aanvoer)leidingen zwembadwater voorzien van isolatie. / - Alleen voor / Alleen voor zwembassin	Warmteterugwinning uit spoelwater (thermisch) spoelbufferkelder toepassen. / - Alleen voor / Alleen voor zwembassin
Schil bouwwerk
gevel isolatie
waarde	Rc > 5,0 [m2K/W]	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W]	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			210000 Gevel, / 281100 Skeletdeel buiten, / 310400 Vliesgevel, / 411100 Afwerklaag gevel, / 411200 Bekleding gevel	210000 Wand, / 281000 Skeletdeel, / 310000 kozijnwerk - subtype vlliesgevel, / 410000 Afwerklaag wand, / 411200 Bekleding wand	Uitsluitend voor attribuut Lokatie; buiten (gevel) / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja		ü		Zelfstandig moment: ja / Natuurlijk moment: ja					Zelfstandig moment: ja / Natuurlijk moment: ja
techniekvoorbeeld	isolatie > 180 mm / voldoet aan eis / G&W GB2 / FL2	180 mm > isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) / voldoet aan eis / G&W GB2 / FL2	90 > isolatie > 40 mm (spouw) / voldoet aan eis / G&W GB2 / FL2	40 > isolatie > 20 mm (met spouw) of 30 mm (zonder spouw) / voldoet aan eis / G&W GB2 / FL2	isolatie < 20 mm (spouwmuur > 24 cm) / voldoet aan eis / G&W GB2 / FL2	geen isolatie / spouwmuur < 24 cm.					ü	ü
stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012 / voldoet aan eis / G&W GB2 / FL2	2012 > Bouwjaar > 1992 / voldoet aan eis / G&W GB2 / FL2	1992 > bouwjaar > 1982 / voldoet aan eis G&W GB2 / FL2	1982 > bouwjaar > 1975 / voldoet aan eis G&W GB2 / FL2	bouwjaar < 1975 / voldoet aan eis G&W GB2 / FL2	bouwjaar < 1975
	NB: bij de oplossing minimaal 80% hernieuwbaar / of hergebruikt materiaal voorschrijven.
Zwembad en/of - bassin; technische/economische voorwaarde(-n) / G&W-GB2 / FL2	Voorwaarde(n) G&W GB2 (spouwmuren zwembadruimte) en FL2 (wanden zwembassin): / * Niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-GB2 / FL2	Eis G&W-GB2; de wanden van de zwembadruimte is nu niet-geïsoleerde (spouw)muren. / Eis G&W-FL2; Isolatie bassinwanden ontbreekt in zwembassin.
dak isolatie
waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / - laag primaire energie / maar niet passief / voldoet aan eis G&W-GB3	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] / Eis G&W-GB3; Rc> 3,5 m2K/W	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			270100 Dakconstructie / 471100 Dakbedekking vlak dak, / 471200 Dakbedekking hellend dak	270000 Dakconstructie / 471100 Dakbedekking vlak dak, / 471200 Dakbedekking hellend dak	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja		ü			Zelfstandig moment: nee / Natuurlijk moment: ja
	Rc maximaal 8 [m2K/W]
techniekvoorbeeld	260 mm > isolatie > 180 mm / voldoet aan eis G&W-GB3	180 mm > isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) / vanaf ±120 mm voldoet / aan eis G&W-GB3	90 > isolatie > 40 mm	40 > isolatie > 20 mm	isolatie < 20 mm	geen isolatie					ü	ü
stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012 / voldoet aan eis / G&W-GB3	2012 > Bouwjaar > 1992 / voldoet aan eis / G&W-GB3	1992 > bouwjaar > 1982	1982 > bouwjaar > 1975	bouwjaar < 1975	bouwjaar < 1975
	NB bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven.
Zwembadruimte; technische/economische voorwaarde(-n) G&W - GB3	Voorwaarde(n) G&W - GB3 : / * Niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GB3	Eis G&W-GB3: / In zwembadruimte heeft nu onvoldoende (Rc< 3,5 m2K/W) geïsoleerd dak.
omhulling opening
beglazing
waarde	UW < 0,8 W/m2K	0,8 < UW < 1,2 W/m2K	1,2 < UW < 1,6 W/m2K	1,6 < UW < 2.0 W/m2K	2,8 < UW < 3,2 W/m2K	UW > 4,5 W/m2K		Beglazing in combinatie met kozijnwerk		Voor Monumenten en Niet Monumenten		ü
techniekvoorbeeld beglazing	HR+++ / bij voorkeur met 1 / herrgebruikte glasplaat. / Eis G&W GB4-b	HR++ / bij voorkeur met 1 / herrgebruikte glasplaat. / Eis G&W GB4-a	HR+	HR	Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam	Enkel glas		310500 Beglazing buiten, / 310520 Beglazing isolatieglas buiten, / 310530 Beglazing veiligheidsglas buiten	312000 Beglazing	Uitsluitend voor attribuut Lokatie - buiten. / Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. / Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen. / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja	ü	ü				Zelfstandig moment: nee / Natuurlijk moment: ja	Zelfstandig moment: nee / Natuurlijk moment: ja
techniekvoorbeeld kozijn	Hout of kunstofkozijn	Thermisch onderbroken metalen kozijn		Metalen kozijn zonder thermische onderbreking.				310100 Kozijnwerk buiten / 372200 Dakopeningen	310100 Kozijnwerk / 372200 Dakopeningen
	Voorzet- en klimaatgevel open of dicht	Voorzet- en klimaatgevel open	Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaileering aanwezig)	Standaard gevel
techniekvoorbeeld beglazing monumenten			Monumentglas, Xeon gevuld	- Voor- of achtzetraam met coating	- Monumentglas, luchtgevuld / - Voor- of achtzetraam zonder coating	Enkel glas		310500 Beglazing buiten, / 310520 Beglazing isolatieglas buiten, / 310530 Beglazing veiligheidsglas buiten	312000 Beglazing	Monumenten: / mogelijke technieken.
	Bij grote glasoppervlakten met oriëntatie ZO tot en met ZW zonwering of zonwerende beglazing toepassen.					Hiermee voorkom je onnodige koelcapaciteit en hittestress.
Zwembadruimte; technische/economische voorwaarde(-n) G&W - GB4	Voorwaarde(n) G&W GB4 : / * Niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GB4	Eis G&W GB4-b: / Zwembadruimte heeft nu enkele beglazing in kozijnen.	Eis G&W GB4-a: / Zwembadruimte heeft nu dubbele beglazing in kozijnen.
Installaties
Verwarmen
opwekken / omzetten
techniekvoorbeeld	WP-systeem (afgifte < 35 oC)	WP-systeem (afgifte > 35 oC)	Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel)	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuu < 55 oC / voldoet aan eis / G&W-GD2	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 °C / voldoet aan eis / G&W-GD2	VR-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer	Conventionele-ketel / - electrisch / - stoomketel / - lokaal gas / - olieverwarming	851030 Rookgasafvoer ketel, / 851200 Warmteopwekeenheid centraal (zonnecollectoren, TSA), / 851220 Warm/heetwaterketel, / 851241 Stoomketel, / 851260 Ventilatorbrander, / 851270 Rookgascondensor, / 851400 Warmte & elektr opwekeenheid (WKK), / 851300 Warmteopwekeenheid lokaal, / 855230 Warmte koude opslagsysteem, / 862226 Elektrische verwarming	512400 Rookgasafvoer ketel, / 512000 Warmteopwekeenheid centraal (zonnecollector, TSA), / 512100 Warm/heetwaterketel, / 512710 Stoomketel, / 512140 Ventilatorbrander, / 512800 Rookgascondensor, / 514100 Warmte & elektr opwekeenheid (WKK), / 511000 Warmteopwekeenheid lokaal, / 552300 Warmte koude opslagsysteem / 622140 Elektrische verwarming	Planning (activ.besluit); / G&W-GD2 / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja. / G&W-FL4 / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja. / Let op: / Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgite en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld.	ü	ü					Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (oa. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (oa. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een AfvalVerbandingsInstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals AfvalVerbandingsInstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte	-Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals AfvalVerbandingsInstallatieVI, geothermie, gebieds- / WKO) i.c.m. MT afgifte	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem.	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een HT >55˚ C afgiftesysteem.	VR-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Indien voorzien van een ventilatorverbrander	Conventionele ketel				ü	ü
				TSA installatie / Eis G&W-FL4					Advieseis; / Zelfstandig moment: ja / Natuurlijk moment: ja
Zwembadruimte; technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GD2 / Zwembassin / G&W-FL4				Zwembadruimte; / Voorwaarde(-n) / G&W-GD2; niet van toepassing / Zwembassin / G&W-FL4; Spoelwaterbufferkelder van tenminste 55 m` is aanwezig.
Zwembadruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-GD2 / Zwembassin / G&W-FL4				Zwembadruimte; / Eis G&W-GD2; Conventionele cv-ketel of VR cv-ketel is aanwezig / Zwembassin / Eis G&W-FL4; - Er is geen warmteterugwinning aanwezig in zwembad.
distributie (leidingen & appendages)
leidingen binnen	kunststofleidingsystemen ongeisoleerd. / Eis G&W-FL3	geisoleerde metalen (RVS of staal) leidingen / Eis G&W-FL3	geen geisoleerd leidingsystemen					856103 Leidingnet en toebehoren verwarmen	561010 Leiding en toebehoren verwarmen	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: ja / Natuurlijk moment: ja
Zwembassin technische/economische voorwaarde(-n) / G&W-FL3	Zwembassin voorwaarde(-n) / G&W-FL3; / - (Aanvoer)leidingen zijn eenvoudig bereikbaar.
Zwembadbassin; technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FL3	Eis G&W-FL3 / (Aanvoer)leidingen zwembadbassin zijn niet geïsoleerd.
Koelen
opwekken / omzetten specifiek
techniekvoorbeeld	direct gedreven ventilator met traploze toerenregeling. / Toerenregelings deel is / eis G&W-FJ5 / Kant.-FG9	ventilator met traploze toerenregeling. / Toerenregelings deel is / eis G&W-FJ5 / Kant.-FG9	snaar gedreven ventilator met traploze toerenregeling. / Toerenregelings deel is / eis G&W-FJ5 / Kant.-FG9	Geen toerenregeling op ventilatoren Computer Room Air Handler (CRAH)				855100 Koudeopwekeenheid lokaal, / 855200 Koudeopwekeenheid Centraal / en/of / 858110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 867300 Gebouwbeheer-systeem	551000 Koudeopwekeenheid lokaal, / 552000 Koudeopwekeenheid Centraal / en/of / 581000 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 673000 Gebouwbeheer-systeem	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja. / Let op; / Indien er een warmtepomp / WKO installatie aanwezig is, is er een koppeling met warmtepomp / WKO aanwezig?					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Serverruimte technische/economische voorwaarde(-n) / G&W-FJ5 / Kant.-FG9	Serverruimte voorwaarde(-n) / G&W-FJ5 / Kant.-FG9; / -Serverruimte heeft opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.
Serverruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-FJ5 / Kant.-FG9	Serverruimte eisen / G&W-FJ5 / Kant.-FG9; Toerentalgeregelde ventilatoren ontbreken.
	Eis G&W-FJ2c / Kant.-FG2c; / Verdampingskoeler(s), adiabatische of hybride koeler(s) via (vorstbestendige) bypass, / inclusief compartimenteren en hogere temperaturen zaalkoelers.	Eis G&W-FJ2b / Kant.-FG2b); / Verdampingskoeler(s), adiabatische of hybride koeler(s) via (vorstbestendige) bypass.	Eis G&W-FJ2a / Kant.-a; / Direct vrije luchtkoeling / inclusief compartimenteren en back-up door koelinstallatie					855100 Koudeopwekeenheid lokaal, / 855200 Koudeopwekeenheid Centraal, / 855205 Absorptiekoelmachine + app, / 855207 Koeltoren	551000 Koudeopwekeenheid lokaal, / 552000 Koudeopwekeenheid Centraal, / 552200 Absorptiekoelmachine + app, / 552010 Koeltoren	Planning (activ.besluit); / a) en b) / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja. / c) / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.		Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Serverruimte technische/economische voorwaarde(-n) / G&W-FJ2 / Kant.-FG2	Serverruimte voorwaarde(-n) / G&W-FJ2 / Kant.-FG2 / -Serverruimte heeft opgesteld vermogen van minimaal 5 kW. / -Bouwkundig moet het mogelijk zijn. (Zie aandachtspunt)					G&W-FJ2 / Kant.-FG2; / bijvoorbeeld; het dak moet het gewicht van het systeem voor vrije koeling kunnen dragen en er moet ruimte zijn voor luchtkanalen en overige installaties.
Serverruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-FJ2a / Kant.-FG2a / G&W-FJ2b / Kant.-FG2b / G&W-FJ2c / Kant.-FG2c	Serverruimte eisen / G&W-FJ2a / Kant.-FG2a; / Airconditioning of DX- (directe expansie) koeling met seizoens- gemiddelde COP van maximaal 2,5 is aanwezig. Temperatuur in koelsysteem en buitenklimaat maken minimaal 95% vrije koeling mogelijk. / G&W-FJ2b / Kant.-FG2b; / - Compressiekoelinstallatie verzorgt de volledige koeling. / - De koelinstallatie / zaalkoelers zijn geschikt om met hogere temperaturen te werken. / Compressiekoelinstallatie met seizoensgemiddelde COP (max. 4) is aanwezig. / - Temperatuur in koelsys- teem en buitenklimaat maken min. 50% vrije koeling / mogelijk. / G&W-FJ2c / Kant.-FG2c; / - Compressiekoelinstallatie verzorgt de volledige koeling. / - Compressiekoelinstallatie met seizoensgemiddelde COP (max. 2,5) is aanwezig. / - Temperatuur in koelsysteem en buitenklimaat maken min. 50% vrije koeling mogelijk.
	Koudeopslag, of gebouw zonder koeling	Koudeopslag i.c.m. (gas of electrisch) warmtepomp in zomerbedrijf	Compressiekoelmachine / CRAC HR (SEER > 3) / Eis G&W-FJ3 / Kant.-FG3	Compressiekoelmachine / CRAC / SEER < 3	Absorptiekoelmachine op warmtelevering derden	Absorptiemachine op WKK/ketel combinatie		855200 Koudeopwekeenheid Centraal	552000 Koudeopwekeenheid Centraal	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Serverruimte technische/economische voorwaarde(-n) / G&W-FJ3 / Kant.-FG3	Serverruimte voorwaarde(-n) / G&W-FJ2 / Kant.-FG2 / Serverruimte heeft opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.
Serverruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / Kant.-FG3a / G&W-FJ3 / Kant.-FG3b	Serverruimte eisen / Kant.-FGa; / - Computer Room Air Conditioner (CRAC) met seizoensgemiddelde COP (max. 3) is aanwezig. / G&W-FJ3 / Kant.-FG3b; / - Compressiekoelinstallatie met seizoensgemiddelde COP (max. 3) is aanwezig.
			Eis Kant.-FG6; / Algemeen: centrale compressiekoelmachine aanpassen met: / a) Droge koeler(s) via bypass OF / b) Verdampingskoeler(s) via bypass OF / c) Kunststof kruisstroomwarmtewisselaar en verdampingskoeler aan buitenzijde / (indirecte lucht/luchtkoeling) OF / d) Open koelsysteem (directe vrije luchtkoeling) met additionele indirecte / adiabatische koeler.					855200 Koudeopwekeenheid Centraal / en/of / 858110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 867300 Gebouwbeheer-systeem	552000 Koudeopwekeenheid Centraal / en/of / 581000 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 673000 Gebouwbeheer-systeem	Planning (activ.besluit); / Kant.-FG6a) & b); / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja. / Planning (activ.besluit); / Kant.-FG6c) & d); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.		Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Serverruimte technische/economische voorwaarde(-n) Kant.-FG6	Serverruimte; voorwaarde(-n) / Kant. - FG6; / - Serverruimte heeft opgesteld vermogen van min. 5 kW.
Serverruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / Kant.-FG6	Serverruimte; / Eis Kant.-FG6; / Algemeen: Compressiekoelinstallatie verzorgt de volledige koeling. / a) klein datacenter met compressiekoelinstallatie met seizoensgemiddelde COP (max. 2,0). Temperatuur in koelsysteem en buitenklimaat moeten minimaal 40% vrije koeling mogelijk maken; / b) compressie- koelinstallatie met seizoensgemiddelde COP (max. 2,5). Temperatuur in koelsysteem en buitenklimaat moeten minimaal 80% vrije koeling mogelijk maken; / c) en d) compressiekoelinstallatie met seizoensgemiddelde COP (max. 3,0). Temperatuur in koude gang moet nagenoeg altijd vrije koeling mogelijk maken. / Flexibele operatie van temperatuur en vochtigheid is mogelijk binnen de grenzen van ASHRAE recommended envelope en SLA’s.
			Compressiekoelmachine / CRAC / HR (SEER > 3) koelwater min. 18°C / Eis Kant.-FG7	Compressiekoelmachine / CRAC / koelwater boven 18°C / SEER < 3				855200 Koudeopwekeenheid Centraal / en/of / 858110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 867300 Gebouwbeheer-systeem	552000 Koudeopwekeenheid Centraal / en/of / 581000 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 673000 Gebouwbeheer-systeem	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Serverruimte technische/economische voorwaarde(-n) Kant.-FG7	Serverruimte; voorwaarde(-n) / Kant. - FG7; / - Serverruimte heeft opgesteld vermogen van min. 5 kW. / - Gescheiden koude en warme gangen met vrije koeling zijn aanwezig.
Serverruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / Kant.-FG7	Serverruimte; / Eis Kant.-FG7; / Zaalkoelers met lagetemperatuurkoeling zijn aanwezig. Seizoensgemiddelde COP van bestaande compressiekoelinstallatie is max. 3,5 bij groot datacenter en max. 5,0 bij klein datacenter.
afgifte specifiek
	Volledig gescheiden koude- en warme gangen (compartimenteren) en blindplaten op ongebruikte posities in racks. / Eis G&W-FJ4/Kant.-FG4	blindplaten op ongebruikte posities in racks. / Eis Kant.-FG8	Geen gescheiden gangen en/of blindplaten					855303 Leidingnet + app. Koelen	553010 Leidingnet en appendages koelen	Planning (activ.besluit); / G&W-FJ4/Kant.-FG4/FG8 / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
Serverruimte; technische/economische voorwaarde(-n) / G&W-FJ4/Kant.-FG4 / Datacenter; / Kant.FG8	Serverruimte; voorwaarde(-n) / G&W-FJ4/Kant.-FG4; / - ICT-apparatuur in racks moet aan één zijde van / apparatuur lucht aanzuigen. / - Serverruimte heeft opgesteld vermogen van min. 5 kW. / Datacenter; voorwaarde(-n) / Kant. - FG8; / - Datacenter heeft opgesteld vermogen vanaf 0,9 MW
Serverruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-FJ4 /Kant.-FG4 / Datacenter; / Kant.-FG8	Serverruimte; / Eis G&W-FJ4 /Kant.-FG4 / Warme en koude gangen en blindplaten ontbreken. / Datacenter; / Eis Kant.-FG8 / Blindplaten ontbreken
Elektromotoren
	Eis G&W-FL1a; / Badwatercirculatiepomp met toerenregelaar en tijdschakelaar	Eis G&W-FL1b; / Badwatercirculatiepomp met toerenregelaar	Automatische aan/uit regeling	Geen regeling				852160 Pompinstallatie, put en appendages / 856101 verdeler/verzamelaar verwarmen - component pompen <2kW / 856103 Leidingnet en toebehoren verwarmen - component pompen <2kW / 856102 pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen,		Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
Zwembassin; technische/economische voorwaarde(-n) / G&W-FL1	Zwembassin; voorwaarde(-n) / G&W-FL1; / a) Circulatiepomp is geschikt voor sturing met toerenregelaar en 100% overstroomgoot. / b) Circulatiepomp is geschikt voor sturing met toerenregelaar.
Zwembassin; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-FL1	Zwembassin; / Eis G&W-FL1; / Conventionele circulatiepomp is aanwezig in zwembadruimte.
centraal luchtbehandelen
waarde	η >= 0,75	0,75 > η >= 0,65	0,65 > η >= 0,50	η < 0,50				857510 Luchtbehandelingskasten (LBKs)	577000 Luchtbehandelingskast (LBK)
techniekvoorbeeld	- HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer	- Platen- of / buizenwarmtewisselaar / - Roterende of / intermitterende / warmtewisselaar / (warmtewiel) of / (eis G&W-GC5a) HR-kruis- / stroomwisselaar / - Dubbele HR-kruisstroom- / wisselaar / eis G&W-GC5b / - Dubbele HR-kruisstroom- / wisselaar met DWARS / systeem / eis G&W-GC5c	- Twee-elementen-systeem / (twincoil) / - Warmte-buisapparaten / (heat-pipes)	Koude laden met lucht-behandelingskasten	Geen warmteterugwinning					Planning (activ.besluit); / G&W-GC5a; / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja. / G&W-GC5b&c / G&W-GC6; / Zelfstandig moment: Ja, als het jaarlijks aardgasverbruik < 170.000 m3.. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.	Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.		Zelfstandig moment: Ja, als jaarlijks aardgas verbruik minder is dan 170.000 m3. / Natuurlijk moment: Ja.
	Vocht-& temperatuur regeling met recirculatieklepsturing / Eis G&W-GC6a	Vocht-& temperatuur regeling zonder recirculatieklepsturing / Eis G&W-GC6b	geen vocht-& temparatuurregeling
Zwembadruimte; technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GC5 / G&W-GC6	Zwembadruimte: / Voorwaarde(-n) G&W-GC5a&b: / niet van toepassing / Voorwaarde(-n) G&W-GC5c: / Gezamenlijke opstellingsruimte van meerdere luchtbehandelingskasten in een technische ruimte. / Voorwaarde(-n) G&W-GC6: / Toe- en afvoerkanalen en andere onderdelen zijn 100% gecoat en chloorbestendig.
Zwembadruimte uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-GC5 / G&W-GC6	Zwembadruimte: / Eis G&W-GC5; Luchtbehandeling met twincoilsysteem als warmteterugwinning is aanwezig. / Eis G&W-GC6a; 100% ventilatie met twincoil als warmteterugwinning is aanwezig (zwembadafdekking is afwezig). / Eis G&W-GC6b; 100% ventilatie met twincoil als warmteterugwinning is aanwezig (zwembadafdekking is aanwezig).
	direct gedreven ventilator met traploze toerenregeling tbv winter en o.b.v. druk i.c.m. VAV-boxen. / Eis G&W-GC7	snaar gedreven ventilator met traploze toerenregeling tbv winter en o.b.v. druk i.c.m. VAV-boxen. / Eis G&W-GC7	ventilator met traploze toerenregeling tbv winter	Hoog/laag-regeling t.b.v. zomer/winter	zonder toerenregeling					Planning (activ.besluit); / G&W-GC7a/b; / Zelfstandig moment: Ja, als jaarlijks aardgas verbruik < / 170.000 m3. / Natuurlijk moment: Ja. / G&W-GC7c; / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja. / G&W-GC7d; / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Ja, als jaarlijks aardgas verbruik minder is dan / 170.000 m3. / Natuurlijk moment: Ja.		Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.	Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
Zwembadruimte; technische/economische voorwaarde(-n) G&W-	Zwembadruimte: / Voorwaarde(-n) G&W-GC7 / a) Motoren zijn geschikt voor toerenregeling. / b) Motoren zijn geschikt voor toerenregeling en extra regeling luchtdichte constructie. / c en d) Kasten moeten passen in de technische ruimte.
Zwembadruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GC7	Zwembadruimte: / eis G&W-GC7; Luchtbehandeling met twincoilsysteem als warmteterugwinning is aanwezig.

## Vegetatie_dak
Indicatieve weergave van soort groen dak, gewicht en dikte.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
vegetatie	sedum					vet-plant				bloemen-tapijt				kruiden				grassen					struiken					bomen
dikt	4-6 cm					8-12 cm					12-21 cm					21-50 cm					> 50 cm
gewicht	45 - 74 kg					80 - 120 kg					120 - 200 kg					> 300 kg
schuinte	0° tot 60°					0° tot 45°					0° tot 30°					0° tot 20°					0° tot 10°
gebruik	sedumdak					kruiden - gras - turfdak					daktuin					verblijfsdak					verkeersdak

Bron: papagreen.org - soorten groene daken d.d. 20211104

## Bouwdelen-Carib
Activiteitenbesluit - G&W:	Bijlage 10 - Gezondheids- & Welzijnzorg / Bron: Kennisbank Energiebesparing en Winst - Kenniscentrum InfoMil					Energiezuinig	Circulair	Natuurinclusief		Klimaat adaptief			Bron: activiteitenbesluit					Niet van toepassing voor RVB!					Niet van toepassing voor RVB-beheer!		Gebruikerszaak niet voor RVB	Niet van toepassing voor RVB-beheer!					Voor zover bekent heeft RVB geen stoominstall. In gebruik.					Gebruikerszaak niet voor RVB
Activiteitenbesluit - Kant.:	Bijlage 10 - Kantoren / Bron: Kennisbank Energiebesparing en Winst - Kenniscentrum InfoMil			Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)					Code maatregel gezondheids- & welzijnzorg (G&W)	G&W-GA1			G&W-GB1	G&W-GC2	G&W-GC3	G&W-GC4a	G&W-GC4b	G&W-GC4c	G&W-GC1	G&W-GC8	G&W-GD1	G&W-GD3	G&W-GE1	G&W-GE3		G&W-GE4	G&W-GE5	G&W-GE6	G&W-GE8	G&W-GE2/GE7	G&W-FA2	G&W-FA3	G&W-FA4	G&W-FA10		G&W-FA1	G&W-FA9	G&W-FA5 t/m FA8	G&W-FA11				G&W-FC1	G&W-FC2	G&W-FC3	G&W-FB1	G&W-FD1	G&W-FD2	G&W-FE1	G&W-FE2	G&W-FE3	G&W-FE4	G&W-FE5		G&W-FG1		G&W-FG2	G&W-FF1	G&W-FF2			G&W-FF3	G&W-FH1	G&W-FI1	G&W-FK1	G&W-FM1
	Duurzaamheidstabel 2022 - Carib; bouwdelen					Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.			Code maatregel kantoren (Kant.)	Kant.-GA1			Kant.-GB1	Kant.-GC1	Kant.-GC2	Kant.-GC3			Kant.-GC4	Kant.-GC5	Kant.-GD1	Kant.-GD2	Kant.GE7	Kant.-GE1		Kant.-GE2	Kant.-GE3	Kant.-GE4	Kant.-GE5	Kant.-GE6	Kant.-FA1	Kant.-FA2	Kant.-FA3	Kant.-FA4		Kant.-FA5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Kant.-FB1	Kant.-FB2	Kant.-FB3	Kant.-FB4	Kant.-FC1	Kant.-FC2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		Kant.-FD1		Kant.-FD2	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	Kant.-FE1	Kant.-FF1	Kant.-FH1	Kant.-FI1
Onderwerp	WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER					Bouwdeel			Nader VABI informatie		Activiteit	Gebruiken van een energieregistratie- en -bewakingssysteem (EBS)			Isoleren van de gebouwschil	Ventileren ruimte					Verwarmen van ruimte		In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie					In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)					stookinstallatie o.b.v. stoom	In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)				In werking hebben van productkoeling				Bereiden van voedingsmiddelen		In werking hebben van een persluchtinstallatie					In werking hebben van een liftinstallatie			In werking hebben van een stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie					In werking hebben van een roltrapsysteem	Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie	In werking hebben van een noodstroomvoorziening	In werking hebben van elektromotoren
populistische weergave / Onderwerp	Hoogst haalbaar					Laagste niveau	SEL: Standaard Elementen Lijst	Geharmoniseerde bouwdeel type lijst	Aandachtspunten.	Label rapp. / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. / Aangegeven met een / ü	Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie	a) Slimme meter met een energieverbruiks-manager toepassen voor elektriciteit, aardgas (a.e.) en/of warmte.	b) Een automatisch EBS met een rapportagefunctie (voor een overzicht van het energieverbruik per dag, week en jaar) toepassen.	c) Een automatisch EBS met een rapportagefunctie (voor een overzicht van het energieverbruik per dag, week en jaar) toepassen, in combinatie met een gebouwbeheersysteem (GBS).	Spouwmuren isoleren. / Gebouw wordt verwarmd en/of gekoeld.	Schakelklok of tijdschakelaar met weekschakeling (met of zonder overwerktimer) toepassen.	Cascaderegeling toepassen.	a) Kruisstroom warmtewisselaar of twincoilsysteem toepassen.	b) Warmtewiel toepassen.	c) Tegenstroom warmtewisselaar toepassen.	IE3-elektromotor of beter met toerenregeling toepassen.	Isolatie om ventilatiekanalen aanbrengen.	Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages.	Klokthermostaten en overwerktimers toepassen.	Basisverlichting; Langwerpige ledlampen toepassen in bestaande armaturen.	Buitenverlichting: / a) Bewegingssensors, schemer- en tijdschakelaars toepassen.	Buitenverlichting; / b) Schemer- en tijdschakelaars toepassen.	Schemer-, en/of tijdschakelaars reclameverlichting toepassen.	Buitenverlichting; ledlamp toepassen in bestaande en/of nieuwe armatuur.	Reclameverlichting; ledlamp toepassen in bestaande armatuur.	Vluchtwegaanduiding; nieuwe armaturen met ledlampen toepassen.	Accentverlichting; ledlampen in bestaande armaturen toepassen.	Optimaliserende regeling toepassen.	Hoogrendements-ketel 107 (HR 107-ketel) toepassen.	Gasgestookte hoogrendements-boiler (HR-boiler) toepassen.	a) Tijdschakelaar (met of zonder overwerktimer) toepassen.	b) Tijdschakelaar met weekschakeling (met of zonder overwerktimer) toepassen.	Weersafhankelijke regelingen toepassen.	Brander met modulerende regeling op basis van druksensor toepassen.	FA5: Warmte uit spuiwater / stoomketel nuttig / gebruiken. / FA6: Warmte uit rookgas- / sen stoomketel nuttig / gebruiken. / FA7: Stoom energiezuinig / produceren door / warmere verbrandings- / lucht toevoer aan de / branderventilator. / FA8: Luchtovermaat / stoomketel beperken.	a) Hoogrendementsketel 107 (HR / 107-ketel) met radiatoren en/of indirecte luchtverhit- ters toepassen.	b) Warmtepomp met radiatoren en/of indirecte luchtverhitters toepassen.	c) Direct gasgestookte hoogrendementsluchtverhit- ter (HR-luchtverhitter) toepassen.	d) Hoogrendementsketel 107 (HR / 107-ketel) met luchtbehandelings- kast toepassen.	Deurschakeling of bewegingsmelder toepassen koel- en vriescel	Automatische ontdooiing van de verdamper(s) toepassen.	Armatuur met ledlamp toepassen.	Deurschakeling toepassen om verdampingsventilatoren te onderbreken.	Rook- of dampdetectie apparatuur in combinatie met meet- en regelapparatuur van de afzuiginstallatie.	Automatische pan detectie, waardoor onnodig aanstaan van het grill element wordt voorkomen	Persluchtcompressoren met frequentie- of toerenregeling toepassen.	Luchtkanaal toepassen voor aanzuigen van buitenlucht of van binnenlucht uit een onverwarmde ruimte.	Warmte gebruiken voor ruimteverwarming.	HR-blaaspistool of blaasmondje met nozzle met laag verbruik toepassen.	a) Bij drukvat groepsafsluiter en schakelklok toepassen.	b) Schakelklok met overwerktimer toepassen.	a) Stand-by schakeling op liftbesturing toepassen.	b) Aanwezigheidsdetectie toepassen.	ledlampen toepassen.	Isolatie aanbrengen om stoom- en condensaatleidingen, -appendages en -flenzen.	a) Ontspanningsvat toepassen waarin condensaat in druk wordt verlaagd (naar atmosferische druk).	b) Retourleiding naar ontgasser van stoomketel toepassen voor condensaat.	c) Warmtewisselaar toepassen.	Waterbehandeling door middel van omgekeerde osmose.	Aanbodafhankelijke regeling met twee snelheden of onderbrekende besturing toepassen.	Centraal printen en kopiëren.	Datacenter of serverruimte: Efficiënt UPS-systeem (bij dubbele conversie is 96% of hoger) toepassen.	IE4-motoren toepassen of beter.
Algemene onderwerpen
Controleren/monitoren
FCIB ("re"-commissioning) en monitoring	Jaarlijks optimaliseren (inregelen en beproeven) energiesystemen (opwekmodules en afgiftesystemen) cf ISSO publicaties mbt inregelen van hydraulische schakelingen. tevens zijn de ISSO publicaties 100-107 van toepassing.	Jaarlijks en bij wijzigingen optimaliseren (inregelen en beproeven ) energiesysteem (opwekmodules en afgiftemodules cf ISSO publicaties mbt inregelen van hydraulische schakelingen	cf EPBD inregelen opwekkers en incidenteel optimaliseren energiesystemen (opwekkers en afgiftesystemen)	Incidenteel optimaliseren energiesysteem (opwekkers en afgiftesystemen)	Geen optimalisering energiesysteem			energiesystemen; opvoeren bij alle relevante opwekkers- en afgiftesystemen-bouwdelen	energiesystemen; opvoeren bij alle relevante opwekkers- en afgiftesystemen-bouwdelen
Waterzijdig inregelen
	Waterzijdig ingeregeld	Niet waterzijdig ingeregeld					856103 Leidingnet en toebehoren verwarmen, / 856108 Luchtverwarmer indirect gestookt, / 856117 Afgifte element warmte	561010 Leiding en toebehoren verwarmen, / 563300 Luchtverwarmer indirect gestookt, / 561100 Afgifte element warmte
GBS / EBS
GBS installatie	Rook- en/of dampdetectie apparatuur in combinatie met meet- en regelapparatuur van de grootkeuken afzuiginstallatie / Eis G&W-FD1 en Kant.-FC1	Geen detectie en/of regeling grootkeuken afzuiginstallatie aanwezig					867300 Gebouwbeheer-systeem	673000 Gebouwbeheer-systeem	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FD1 en Kant.-FC1	Voorwaarde(n) eis G&W-FD1 en Kant.-FC1; / Grootkeuken afzuigsysteem motoren zijn geschikt om frequentie te schakelen.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-FD1 / Kant.-FC1	Eis G&W-FD1 / Kant.-FC1; Meet- en regelapparatuur van de grootkeuken afzuiginstallatie ontbreekt.
	koppeling GBS, monitoring en periodiek optimaliseren van de installaties. / Eis G&W en Kant. - GA1 c	GBS aanwezig met monitoring. / Eis G&W en Kant. - GA1 b	GBS aanwezig	geen GBS					Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja				a) / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	b) / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	c) / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
energie meting / monitoring (EBS)	meet apparatuur met signaal naar energie monitoring installatie. / Eis G&W en Kant. - GA1 c	meet apparatuur met signaal naar energie monitoring installatie. / Eis G&W en Kant. - GA1 c	meet apparatuur zonder signaal naar energie monitoring installatie. / Eis G&W en Kant. - GA1 a	geen (slimme) meters / geen EBS
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GA1 / Kant.-GA1	Voorwaarde(n) eis GA1c; / jaarverbruik warmte > 170.000 m3 OF	Voorwaarde(n) eis GA1b; / 75.000 < jaarverbruik wamte < 170.000 m3 OF	Voorwaarde(n) eis GA1a; / 25.000 < jaarverbruik warmte < 75.000 m3 OF					ü
	jaarverbruik > 1.000.000 kWh OF	1.000.000 > jaarverbruik > 265.000 kWh OF	265.0000 > Jaarverbruik > 88.000 kWh OF					ü
	BVO > 10.000 m2	4.400 < BVO < 10.000 m2	1.500 < BVO < 4.400 m2
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GA1 / Kant. - GA1	Eis GA1 c: GBS is aanwezig zonder EBS	Eis GA1 b: EBS ontbreekt	Eis GA1 a: slimme meters ontbreken
verdeel- & regelkast klimaat
techniekvoorbeeld	Tijdschakelaar ruimteventilatie / eis G&W-GC2 en / Kant.-GC1	Geen tijdschakelaar ruimteventilatie					858110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 867300 Gebouwbeheer-systeem	581000 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 673000 Gebouwbeheer-systeem	LET OP: optie weekschakeling (met of zonder overwerktimer) is dringend gewenst indien er ook buiten werktijden (structureel) wordt gewerkt. / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) eis G&W-GC2 en Kant.-GC1	Voorwaarde(n) eis G&W-GC2 en Kant.-GC1: / * Niet van toepassing.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GC2 en Kant.-GC1	Eis G&W-GC2 en Kant.-GC1: / Automatische aan- en uitregeling ruimteventilatie ontbreekt.
	Cascaderegeling ventilatoren ruimte ventilatie / Eis G&W-GC3 en Kant.-GC2	Geen cascaderegeling ventilatoren ruimte ventilatie					858110 Verdeel/regelkast klimaat	581000 Verdeel/regelkast klimaat	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja					G&W: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja. / Kant.: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GC3 en Kant.-GC2	Voorwaarde(n) eis G&W-GC3: / * Bruto vloeropp. > 300 m2 / Eis Kant.-GC2: / * niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GC3 en Kant.-GC2	Eis G&W-GC3 en Kant.-GC2; cascaderegeling ontbreekt
	Klokthermostaten met/zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling / Eis G&W-GD3 / Kant.-GD2	klokthermostaat zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling	geen klokthermostaat					858110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 856101 Verdeler/verzamelaar verwarmen	581000 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 561020 Verdeler/verzamelaar verwarmen	LET OP: optie overwerktimer is dringend gewenst indien er ook buiten werktijden (structureel) wordt gewerkt. / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja					Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.
	Tijdschakelaar met weekend schakeling (met of zonder overwerktimer) / Eis G&W-FA10 en Kant.-FA4	Tijdschakelaar (met of zonder overwerktimer)	geen tijdschakeling					Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GD3/FA10 en Kant.-GD2/FA4	Voorwaarde(n) eis G&W-GD3 en Kant.-GD2: / Het regelelement van de radiator beschikt over een motorbediende afsluitklep. / Voorwaarde(n) eis G&W-FA10 en Kant.-FA4: / Niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-GD3 en Kant.-GD2 / Eis G&W-FA10 / Kant.-FA4	Eis G&W-GD3 / Kant.-GD2: / Individuele naregeling in verblijfsruimten met radiatoren of verwarmingsgroepen ontbreekt. / Eis G&W-FA10 / Kant.-FA4: / Automatische aan- en uitschakelingen ontbreken.
Energie - opwekken
Duurzame energie opwekking
waarde	> 300 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	100 kWh < per m2 Gebruiksoppervlak < 300 kWh	50 kWh < per m2 Gebruiksoppervlak < 100 kWh	< 50 kWh per m2 Gebruiksoppervlak				861114 Photo-Voltage-cel	610010 Photo-Voltage-cel	Algemene eisen dak: / - VWoH op orde. / - Voldoende opp. beschikbaar / - Draagvermogen > 45 / kg/m2 / - Ligt grotendeels in zon / - Oriëntatie tussen ZW - ZO. / Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen. / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaarheid PV-cellen. Windenergie op monument is over het algemeen niet toepasbaar
techniekvoorbeeld	Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule en zonne-energieopwekking (bijvoorbeeld powernest)	Gebouwgebonden herbruikbare zonne-energieopwekking, eventueel met thermische module (PVT)	Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule (bij hoogbouw).	Geen gebouwgebonde duurzame energieopwekking					ü	ü
	PV cellen op dak en/of gevel en/of terrein (boven P-terrein of groen). / De PV cellen: / 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik / 2)zijn nadien eenvoudig her te gebruiken.
Noodstroomopwekking
techniekvoorbeeld	Energiezuinige uninterrupted UPC-systeem / Eis G&W-FK1 / Kant-FH1	UPC-systeem is niet energiezuinig.					861111 Noodstroomaggregaat statisch of roterend	611110 Noodstroomaggregaat statisch/roterend	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FK1 / Kant.-FH1	Voorwaarde(n) eis G&W-FK1 / Kant-FH1; niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-FK1 / Kant.-FH1	Eis G&W-FK1 / Kant.-FH1; / Inefficiënte UPS (efficiëntie in deellast is maximaal 91%) is aanwezig in datacenter of serverruimte.
Schil bouwwerk
omhulling
gevel isolatie
waarde	Rc > 2,5 [m2K/W]	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]				210000 Gevel, / 281100 Skeletdeel buiten, / 310400 Vliesgevel, / 411100 Afwerklaag gevel, / 411200 Bekleding gevel	210000 Wand, / 281000 Skeletdeel, / 310000 kozijnwerk - subtype vlliesgevel, / 410000 Afwerklaag wand, / 411200 Bekleding wand	Uitsluitend voor attribuut Lokatie; buiten (gevel) / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja		ü
techniekvoorbeeld	isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) / voldoet aan eis / G&W GB1 / Kant. - GB1	90 > isolatie > 40 mm (spouw) / voldoet aan eis / G&W GB1 / Kant. - GB1	40 > isolatie > 20 mm (met spouw) of 30 mm (zonder spouw) / voldoet aan eis / G&W GB1 / Kant. - GB1	isolatie < 20 mm (spouwmuur > 4 cm) / voldoet aan eis / G&W GB1 / Kant. - GB1	geen isolatie / spouw muur < 4 cm.					ü	ü					Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.
stichtingsjaar	2012 > Bouwjaar > 1992 / voldoet aan eis / G&W GB1 / Kant. - GB1	1992 > bouwjaar > 1982 / voldoet aan eis G&W GB12 en Kant. - GB1	1982 > bouwjaar > 1975 / voldoet aan eis G&W GB12 en Kant. - GB1	bouwjaar < 1975 / voldoet aan eis G&W GB1 en Kant. - GB1	bouwjaar < 1975
	NB: bij de oplossing minimaal 80% hernieuwbaar of / hergebruikt materiaal voorschrijven.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GB1 / Kant.-GB1	Voorwaarde(n) Kant. GB1: / * Niet van toepassing / Voorwaarde(n) G&W GB1: / * Aardgasverbruik is minder dan 1 miljoen m3 per jaar.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GB1 / Kant. - GB1	Eis Kant. GB1: / Isolatie in spouwmuren ontbreekt. Gebouw wordt verwarmd. / Eis G&W GB1: / Isolatie in spouwmuren ontbreekt. Gebouw wordt verwarmd en/of gekoeld.
gevel bekleding
waarde	> 100 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	50 kWh < per m2 Gebruiksoppervlak < 100 kWh	< 50 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	Q elektrisch = 0				210000 Gevel, / 310400 Vliesgevel, / 411100 Afwerklaag gevel, / 411200 Bekleding gevel	210000 Wand, / 310000 kozijnwerk - subtype vlliesgevel, / 410000 Afwerklaag wand, / 411200 Bekleding wand	Algemene eisen dak: / - Ligt grotendeels in zon / - Oriëntatie tussen ZW - ZO. / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaar.
techniekvoorbeeld* / *: zie extra informatie in tabblad 'Vegetatie dak'	Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel i.c.m. / lichtgewicht en groen vegetatie / kruiden / turf met lokale zadenmengsels.	Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel / i.c.m. lichtgewicht en groen vegetatie / kruiden / turf met lokale zadenmengsels.	Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel.	Geen duurzame herbruikbare energieopwekking / geen natuurlijke bekleding aan gevel.
	NB: bij de oplossing nestkasten/-gevelstenen aanbrengen ‘geschikt voor lokaal aanwezige fauna’ / tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren).
dak isolatie
waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / - laag primaire energie / maar niet passief	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W]	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			270100 Dakconstructie / 471100 Dakbedekking vlak dak, / 471200 Dakbedekking hellend dak	270000 Dakconstructie / 471100 Dakbedekking vlak dak, / 471200 Dakbedekking hellend dak			ü
	Rc maximaal 8 [m2K/W]
techniekvoorbeeld	260 mm > isolatie > 180 mm	180 mm > isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)	90 > isolatie > 40 mm	40 > isolatie > 20 mm	isolatie < 20 mm	geen isolatie					ü	ü
stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012	2012 > Bouwjaar > 1992	1992 > bouwjaar > 1982	1982 > bouwjaar > 1975	bouwjaar < 1975	bouwjaar < 1975
	NB bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven.
	LET OP: aan G&W-zwembadruimten zijn aanvullende activiteitenbesluit eisen gesteld.					Zie tabblad Ruimten-Carib
dak bedekking
waarde	> 100 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	50 kWh < per m2 Gebruiksoppervlak < 100 kWh	< 50 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	Q elektrisch = 0				471100 Dakbedekking vlak dak, / 471200 Dakbedekking hellend dak	471100 Dakbedekking vlak dak, / 471200 Dakbedekking hellend dak
techniekvoorbeeld* / *: zie extra informatie in tabblad 'Vegetatie dak'	dakbedekking met herbruikbare windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak / EN / bij draagvermogen dak boven 45kg/m2 - lichtgewicht en groen (vegetatie-/ kruiden-/ / turf-) dak / OF / bij draagvermogen dak boven 120kg/m2 - groen(blauw) met waterbeging.	dakbedekking met herbruikbare windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak / EN / bij draagvermogen dak boven 45kg/m2 - lichtgewicht en groen (vegetatie-/ kruiden- / / turf-) dak / OF / bij draagvermogen dak boven 120kg/m2 - groen(blauw) met waterbeging.	dakbedekking met herbruikbare windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. / EN / bij draagvermogen dak onder / 45kg/m2 - ballastlaag waar mogelijk vervangen met lichtgewicht en groen (vegetatie-/ kruiden-/ turf-) dak. / Geen separate waterbeging.	geen (herbruikbare) duurzame energieopwekking / geen natuurlijke dakbedekking op het dak.					Algemene eisen dak: / - VWoH op orde. / - Voldoende opp. beschikbaar / - Draagvermogen > 45 / kg/m2 / - Ligt grotendeels in zon / - Oriëntatie tussen ZW - ZO. / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaar.	ü	ü
	NB: bij de oplossing vogelpannen / vogeldaken aanbrengen ‘geschikt voor lokaal aanwezige fauna’ / tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren).
	PV cellen i.c.m. groen met lokale zadenmengsels / en/of blauw dak / De PV cellen: / 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik / 2)zijn nadien eenvoudig her te gebruiken.		PV cellen i.c.m. / groen met lokale zadenmengsels. / De PV cellen: / 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik / 2)zijn nadien eenvoudig her te gebruiken.
omhulling opening
beglazing
waarde	UW < 1,2 W/m2K	1,2 < UW < 1,6 W/m2K	1,6 < UW < 2.0 W/m2K	2,8 < UW < 3,2 W/m2K	UW > 4,5 W/m2K			Beglazing in combinatie met kozijnwerk		Voor Monumenten en Niet Monumenten		ü
techniekvoorbeeld	HR++ glas / bij voorkeur met 1 herrgebruikte glasplaat	HR+	HR	Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam	Enkel glas			310500 Beglazing buiten, / 310520 Beglazing isolatieglas buiten, / 310530 Beglazing veiligheidsglas buiten	312000 Beglazing	Uitsluitend voor attribuut Lokatie - buiten. / Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. / Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen.	ü	ü
techniekvoorbeeld kozijn	Hout of kunststofkozijn of thermisch onderbroken metalen kozijn	Metalen kozijn zonder thermische onderbreking.					310100 Kozijnwerk buiten / 372200 Dakopeningen	310100 Kozijnwerk / 372200 Dakopeningen
	Voorzet- en klimaatgevel / open of dicht	Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaileering aanwezig)	Standaard gevel
techniekvoorbeeld beglazing monumenten		Monumentglas, Xeon gevuld	- Voor- of achtzetraam met coating	- Monumentglas, luchtgevuld / - Voor- of achtzetraam zonder coating	Enkel glas			310500 Beglazing buiten, / 310520 Beglazing isolatieglas buiten, / 310530 Beglazing veiligheidsglas buiten	312000 Beglazing	Monumenten: / mogelijke technieken.
	Bij grote glasoppervlakten met oriëntatie ZO tot en met ZW zonwering of zonwerende beglazing toepassen.					Hiermee voorkom je onnodige koelcapaciteit en hittestress.
deuren
techniekvoorbeeld	geisoleerde deur met tochtsluis	deur (huidige bouw) met tochtsluis	ongeisoleerde deur (groot % glas) met tochtsluis.	geisoleerde deur of deur (huidige bouw) zonder tochtsluis.	ongeisoleerde deur (groot % enkelglas) zonder tochtsluis.			313000 Deuren buiten, / 831311 Deur elektrisch / 831354 Rolluik, / 890347 Vouw-, speed-, overheaddeur, schuif-, rolpoort /hek en circlelock	313000 Deur , / 312600 Rolluik, / 903420 Vouw-, speed-, overheaddeur, schuif-, rolpoort /hek en circlelock	Uitsluitend voor attribuut Lokatie - buiten / Monumenten: / alleen kierdichting bekijken.	ü	ü
vlucht deur
techniekvoorbeeld	geisoleerde deur	geisoleerde deur met veel dubbel of enkelglas (>65% deur en kozijn)	ongeisoleerde deur	ongeisoleerde deur (groot % glas)				313000 Deuren buiten, / 831354 Rolluik, / 890347 Vouw-, speed-, overheaddeur, schuif-, rolpoort /hek en circlelock	313000 Deur , / 312600 Rolluik, / 903420 Vouw-, speed-, overheaddeur, schuif-, rolpoort /hek en circlelock	Uitsluitend voor attribuut Lokatie - buiten / Monumenten: / alleen kierdichting bekijken.	ü	ü
licht- en zonwering
techniekvoorbeeld	buiten automatisch of / d.m.v. vegetatie / groenvoorziening.	grote overstek / bij voorkeur voorzien / van PV-cellen.	kleine overstek (bij voorkeur met PV cellen) of buiten handmatig.	coating / folie	binnen / geen wering			865310 Zonweringsinstallatie buiten, / 872120 Lichtweringsinstallatie binnen	653100 Zonweringsinstallatie, / 721200 Lichtweringsinstallatie	LET OP: de gekozen voorziening moet stormbestendig zijn!	ü	ü
Installaties
Verwarmen
opwekken / omzetten
techniekvoorbeeld	WP-systeem (afgifte < 35 oC)	WP-systeem (afgifte > 35 oC)	Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel)	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur < 55 oC / (voldoet aan eis G&W-FA3 en Kant.-FA2) / Indien voorzien van een ventilatorverbrander / (voldoet dan ook aan eis G&W-FA9)	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 oC / (voldoet aan eis G&W-FA3 en Kant.-FA2) / Indien voorzien van een ventilatorverbrander / (voldoet dan ook aan eis G&W-FA9)	VR-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Indien voorzien van een ventilatorverbrander / (voldoet aan eis G&W-FA9)	Conventionele-ketel / - electrisch / - stoomketel / - lokaal gas / - olieverwarming	851030 Rookgasafvoer ketel, / 851200 Warmteopwekeenheid centraal (zonnecollectoren, TSA), / 851220 Warm/heetwaterketel, / 851241 Stoomketel, / 851260 Ventilatorbrander, / 851270 Rookgascondensor, / 851400 Warmte & elektr opwekeenheid (WKK), / 851300 Warmteopwekeenheid lokaal, / 855230 Warmte koude opslagsysteem, / 862226 Elektrische verwarming	512400 Rookgasafvoer ketel, / 512000 Warmteopwekeenheid centraal (zonnecollector, TSA), / 512100 Warm/heetwaterketel, / 512710 Stoomketel, / 512140 Ventilatorbrander, / 512800 Rookgascondensor, / 514100 Warmte & elektr opwekeenheid (WKK), / 511000 Warmteopwekeenheid lokaal, / 552300 Warmte koude opslagsysteem / 622140 Elektrische verwarming	Let op: / Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgite en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld. / Planning (activ.besluit) G&W-FA3 / Kant.-FA2; / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja. / Planning (activ.besluit) G&W-FA9; / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.	ü	ü					a) Indien CR- of VR ketel aanwezig: / Zelfstandig moment: Ja. / (Bij G&W aardgasverbruik > 1 milj.m3/jr. en BVO>300m2.) / Natuurlijk moment: ja. / b) Indien HR-100 ketel aanwezig: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					G&W / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (oa. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (oa. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een AfvalVerbandingsInstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals AfvalVerbandingsInstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte	-Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals AfvalVerbandingsInstallatieVI, geothermie, gebieds- / WKO) i.c.m. MT afgifte	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem.	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een HT >55˚ C afgiftesysteem.	VR-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Indien voorzien van een ventilatorverbrander	Conventionele ketel				ü	ü
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FA3 & FA9 en Kant.-FA2				Voorwaarde(n) eis G&W-FA3 / Kant.-FA2; CV-installatie / - Niet van toepassing / Voorwaarde(n) eis G&W-FA9; Stoominstallatie / - Vermogen brander is > 250 kW. / - Bedrijfstijd stoominstallatie is > 500 uur per jaar.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W_FA3 / Kant.-FA2 / G&W-FA9				Eis G&W_FA3 / Kant.-FA2: CR-, VR-of HR-100 ketel (bij G&W bedrijfstijd > 500 urr/jr.) is aanwezig. / Eis G&W-FA9; Brander met hoog/laagregeling is aanwezig.
	LET OP: aan G&W-zwembadruimten zijn aanvullende activiteitenbesluit eisen gesteld.					Zie tabblad Ruimten-Carib
distributie (leidingen & appendages)
leidingen binnen	lokaal WP (multisplit)	distributie water	distributie water en lucht	distributie lucht				856103 Leidingnet en toebehoren verwarmen	561010 Leiding en toebehoren verwarmen	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperstuur moet gaan kan dit consequenteis hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee. / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja
	kunststofleidingsystemen ongeisoleerd. / Eis G&W en Kant.-GD1	geisoleerde metalen (RVS of staal) leidingen / Eis G&W en Kant.-GD1	geen geisoleerd leidingsystemen					Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GD1 / Kant.-GD1	Voorwaarde(n) eis G&W / Kant.-GD1 / - In verwarmde ruimten alleen de ringleiding isoleren. / - Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar. / - Bedrijfstijd van verwarmingsinstallatie behorende bij leidingen en appendages is minimaal 1.250 uur per jaar.					ü
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W / Kant. - GD1	Eis G&W / Kant. - GD1: / Isolatie om CV leidingen en appendages in verwarmde ruimte ontbreekt.
leidingen buiten / terrein	kunststofleidingsystemen in grond geisoleerd	geisoleerde metalen (RVS of staal) leidingen	geen geisoleerd leidingsystemen					??	??
	LET OP: aan G&W-zwembadruimten zijn aanvullende activiteitenbesluit eisen gesteld.					Zie tabblad Ruimten-Carib
afgifte
techniekvoorbeeld	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geintegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geintegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met radiatoren voor naverwarming in de wintersituatie / vloerverwarming en /of klimaatplafond.	Geen thermisch actief bouwdeel systeem				856108 Luchtverwarmer indirect gestookt, / 856117 Afgifte element warmte	563300 Luchtverwarmer indirect gestookt, / 561100 Afgifte element warmte	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperstuur moet gaan kan dit consequenteis hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee.		ü
verdeler verzamelaar
techniekvoorbeeld	gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen en toerengeregelde pompen	gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen	open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen					856101 Verdeler/verzamelaar verwarmen	561020 Verdeler/verzamelaar verwarmen	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperstuur moet gaan kan dit consequenteis hebben voor dit bouwdeel. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee.
individuele regeling
techniekvoorbeeld	ja	nee					867300 Gebouwbeheersysteem	673000 Gebouwbeheer-systeem			ü
regeling
techniekvoorbeeld	geoptimaliseerd en weersafhankelijk / eis G&W-FA2 / Kant.-FA1	weersafhankelijk / Eis G&W-FA1 / Kant.-FA5	geen					858110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 867300 Gebouwbeheer-systeem	581000 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 673000 Gebouwbeheer-systeem	Planning (activ.besluit) / G&W-FA1/FA2 en Kant.-FA1/FA5; / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.		ü					Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FA1/FA2 en Kant.-FA1/FA5.	Voorwaarde(n) eis G&W-FA2 en Kant.-FA1 / Aardgasverbruik is < 170.000 m3 per jaar.	Voorwaarde(n) eis G&W-FA1: Weersafhankelijke regeling toepassen op cv-groepen als dit op ketels onmogelijk is door warmtap-watervoorzieningen. / Voorwaarde(n) eis Kant.-FA5: niet van toepassing					ü
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-FA2 / Kant.-FA1 / G&W-FA1 / Kant.-FA5	G&W-FA2 / Kant.-FA1: Optimaliserende regeling stookinstallatie ontbreekt. / G&W-FA1 / Kant.-FA5: Weersafhankelijke regeling ontbreekt op cv of op cv-groepen met hogetemperatuurverwarming.
Koelen
opwekken / omzetten
techniekvoorbeeld	Koudeopslag, of gebouw zonder koeling	Koudeopslag i.c.m. (gas of electrisch) warmtepomp in zomerbedrijf	Compressiekoelmachine / HR (SEER > 3)	Compressiekoelmachine / SEER < 3	Absorptiekoelmachine op warmtelevering derden	Absorptiemachine op WKK/ketel combinatie		855100 Koudeopwekeenheid lokaal, / 855200 Koudeopwekeenheid Centraal, / 855205 Absorptiekoelmachine en appendages, / 855207 Koeltoren, / 851500 Warmtepomp/ (WKO installatie)	551000 Koudeopwekeenheid lokaal, / 552000 Koudeopwekeenheid Centraal, / 552200 Absorptiekoelmachine en appendages, / 552010 Koeltoren, / 515100 Warmtepomp/ (WKO installatie)		ü	ü
	LET OP: aan G&W/Kant.-serverruimtes met opgesteld vermogen > 5 kW zijn specifieke activiteitenbesluit eisen gesteld.					Zie tabblad Ruimten-Carib
distributie (leidingen & appendages)
leidingen binnen	distributie water	distributie water en/of lucht	lokaal WP (multisplit)					855303 Leidingnet en appendages koelen	553010 Leidingnet en appendages koelen
	kunststofleidingsystemen in gebouw ongeisoleerd.	geisoleerde metalen (RVS of staal) leidingen	geen geisoleerd leidingsystemen
leidingen buiten / terrein	kunststofleidingsystemen in grond geisoleerd	geisoleerde metalen (RVS of staal) leidingen	geen geisoleerd leidingsystemen					??	??
afgifte
waarde	Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C (incl mass)	Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C excl mass) (klimaatplafond)	12 °C > / Ontwerptoevoertemperatuur / > 18 °C	Ontwerptoevoertemperatuur < 12 °C				855303 Leidingnet en appendages koelen	553010 Leidingnet en appendages koelen
techniekvoorbeeld	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geintegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie.	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geintegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie.	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met nakoeling	Geen thermisch actief bouwdeel systeem
	LET OP: aan G&W/Kant.-serverruimtes met opgesteld vermogen > 5 kW zijn specifieke activiteitenbesluit eisen gesteld.					Zie tabblad Ruimten-Carib
verdeler verzamelaar
techniekvoorbeeld	gescheiden verdeler/ / verzamelaar met 2-weg / kleppen en toeren- / geregelde pompen.	gescheiden verdeler/ / verzamelaar met 2-weg / kleppen zonder toeren- / geregelde pompen.	open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen					855301 Verdeler/verzamelaar koelen	553200 Verdeler/verzamelaar koelen
Elektromotoren en pompen
Elektromotoren
motor conform verordening (EU) 2019/1781 (verplicht vanaf 1-7-2021)	Motorvermogen 0,12 tot 0,75 kW:IE4 voor driefasen / Motorvermogen 0,75 kW tot 1000 kW: IE4 voor driefasen / Regelaars 0,12 tot 1000 kW: IE3 / Eis G&W-FM1 / Kant.-FI1	Motorvermogen 0,12 tot 0,75 kW:IE3 voor driefasen / Eis G&W-GC1 / Kant.-GC4 - ventilatie ruimten; inclusief toerenregeling	Motorvermogen 0,12 tot 0,75 kW:IE 2 voor driefasen / Motorvermogen 0,75 kW tot 1000 kW: IE3 voor driefasen / Regelaars 0,12 tot 1000 kW: IE2	IE2 (Standaard rendement) verplicht vanaf 1-1-2011 toegestaan tot 1-1-2017 (voor 0,75 tot 7,5 kW) of 1-1-2015 (voor 7,5 tot 375 kW) / Voorheen efficientieklasse EFF1-zie tabblad EG 640-2009. / NB: 1 op 1 vervanging met een van deze IE klasse is / niet meer toegestaan.	IE1 (Laag efficientie) toegestaan tot 1-1-2011 / Voorheen efficientieklasse EFF2 zie tabblad EG 640-2009.	Voorheen EFF3 toegestaan tot 1-1-2011 / zie tabblad EG 640-2009).		661100 Personenlift Liftinstallatie / 662100 Roltrappen en rolpaden / 661300 Traplift, / 661400 Hefplateau personenvervoer, / 663100 Kleingoederen-liftinstallatie, / 663200 Goederenheffer, / 663900 Transport;goederen diversen, / 751300 Gevelonderhouds-voorziening / 855301 Verdeler/verzamelaar koelen / 855303 Leidingnet en appendages koelen / 855302 Pompen >2kW, fundatiep. koelen / 856101 verdeler/verzamelaar verwarmen / 856103 Leidingnet en toebehoren verwarmen / 856102 pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen,	661100 Personenlift / 662100 Roltrap en rolpad / 661300 Traplift, / 661400 Hefplateau personenvervoer, / 663100 Kleingoederen-liftinstallatie, / 663200 Goederenheffer, / 663900 Transport;goederen diversen, / 751300 Gevelonderhouds-voorziening / 553200 Verdeler/verzamelaar koelen / 553010 Leiding en appendages koelen / 553300 Pomp >2kW, fundatiep. koelen / 561020 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 561010 Leiding en toebehoren verwarmen / 561050 pomp >2kW, fundatiepomp verwarmen	LET OP: electromotoren kunnen ook componenten van deze bouwdelen zijn! / Planning (activ.besluit); / G&W-GC1 / Kant.-GC4 / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja / G&W-FM1 / Kant.-FI1 / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja					Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	Gelijkstroommotoren
motor conform verordening (EU) 2019/1781 (verplicht vanaf 1-7-2023)	Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE4 voor driefasen / Motorvermogen 0,12 tot 1000 kW:IE 4 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE4 voor eenfase	Motorvermogen 0,12 tot 1000 kW:IE 3 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE3 voor eenfase	Motorvermogen 0,12 tot 1000 kW:IE 2 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE2 voor eenfase / Motorvermogen 0,75 kW tot 200 kW: IE4 voor driefasen / Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE3 voor driefasen	IE2 (Standaard rendement) verplicht vanaf 1-1-2011 toegestaan tot 1-1-2017 (voor 0,75 tot 7,5 kW) of 1-1-2015 (voor 7,5 tot 375 kW) / Voorheen efficientieklasse EFF1-zie tabblad EG 640-2009. / NB: 1 op 1 vervanging met een van deze IE klasse is / niet meer toegestaan.	IE1 (Laag efficientie) toegestaan tot 1-1-2011 / Voorheen efficientieklasse EFF2 zie tabblad EG 640-2009.	Voorheen EFF3 toegestaan tot 1-1-2011 / zie tabblad EG 640-2009).
	Toerenregeling	Automatische aan/uit regeling	Geen regeling.					LET OP: Indien de pomp / elektromotor vervangen moet worden, dan is een automatische sturing verplicht.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GC1/FM1 en Kant.-GC4/FI1	Voorwaarde(n) eis G&W-GC1 / Kant. GC4; jaarlijks > 1.825 (=± 52x5x7) draaiuren ruimte ventilatie. / Voorwaarde(n) eis G&W-FM1 / Kant. - FI1; huidige motor minimaal 4.500 bedrijfsuren per jaar
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-GC1 / Kant.-GC4 / G&W-FM1 / Kant.-FI1	Eis G&W-GC1 / Kant. GC4; Elektromotor ruimteventilatie met rendementsklasse IE2 of lager is aanwezig zonder frequentieregelaar. Benodigd luchtdebiet varieert. / Eis G&W-FM1 / Kant.-FI1; Motoren met vermogen minder dan 375 kW en meer dan 4 kW en met rendementsklasse IE1, IE2 of lager zijn aanwezig.
	LET OP: aan G&W-zwembadruimten zijn aanvullende activiteitenbesluit eisen gesteld.					Zie tabblad Ruimten-Carib
Natlopers
Natlopers conform EG 641/2009. Pompen in installatie	EEI ≤ 0,23 verplicht vanaf 1-8-2015 (zie tab EG 641-2009)	EEI ≤ 0,27 verplicht vanaf 1-1-2013 (zie tab EG 641-2009)	Geen EEI eis toegestaan tot 1-8-2015 (zie tabel EG 641-2009)	Geen EEI eis toegestaan tot 1-8-2015 (zie tabel EG 641-2009)				855301 Verdeler/verzamelaar koelen / 855303 Leidingnet en appendages koelen / 855302 Pompen >2kW, fundatiep. koelen / 856101 verdeler/verzamelaar verwarmen / 856103 Leidingnet en toebehoren verwarmen / 856102 pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen.	553200 Verdeler/verzamelaar koelen / 553010 Leiding en appendages koelen / 553300 Pomp >2kW, fundatiep. koelen / 561020 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 561010 Leiding en toebehoren verwarmen / 561050 pomp >2kW, fundatiepomp verwarmen
Natlopers conform EG 641/2009. Pompen in warmteopwekkers geïntegreerd	EEI ≤ 0,23 verplicht vanaf 1-8-2015 (zie tab EG 641-2009)	Geen EEI eis toegestaan tot 1-8-2015 (zie tab EG 641-2009)	Geen EEI eis toegestaan tot 1-8-2015 (zie tabel EG 641-2009)	Geen EEI eis toegestaan tot 1-8-2015 (zie tabel EG 641-2009)
Ventileren- en luchtbehandelen
natuurlijke ventilatie openingen of unit
waarde	Blowerdoor Qv50 test	Blowerdoor Qv50 test	Blowerdoor Qv10 test					845124 Geintegreerde installatie / koelplafond / 865180 Brandventilatie voorzieningen / 851020 Ventilatievoorziening	553500 Geintegreerde installatie / koelplafond / 651350 Brandventilatie voorziening / 571000 Ventilatievoorziening	Voorbeelden te openen geveldelen zijn, Dauerluftung, draai-kiep ramen, uitzetramen etc. / In atrium worden brandventilatierooster gekoppeld aan natuurlijke ventilatie.		ü
techniekvoorbeeld	geen te openen / geveldelen en/of / goede kier- en naaddichting	Zelfregelende ventilatieroosters		niet zelfregelende ventilatieroosters					ü
		Drukregelende ventilatieroosters	niet drukregelende ventilatieroosters	te openen geveldelen					ü
mechanische afvoer
techniekvoorbeeld	warmtewinning d.m.v. combinatie bodem- / warmte en retourlucht	Warmteterugwinning d.m.v. warmtepomp	Geen warmterugwinning					857200 Afzuiginstallaties	572000 Afzuiginstallatie			ü
Centraal luchtbehandelen
waarde (wamteterugwinning)	η > 0,75	0,75 > η > 0,65	0,65 > η > 0,50	η < 0,50				857510 Luchtbehandelingskasten (LBKs)	577000 Luchtbehandelingskast (LBK)
techniekvoorbeeld	- HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer	- Platen- of / buizenwarmtewisselaar / eis G&W-GC4c / - Roterende of / intermitterende / warmtewisselaar / (warmtewiel) of kruisstroom / eis G&W-GC4c / / Kant.-GC3	- Twee-elementen-systeem / (twincoil) / Eis G&W-GC4a en / Kant.-GC3 / - Warmte-buisapparaten / (heat-pipes)	Koude laden met lucht-behandelingskasten	Geen warmteterugwinning					LET WEL: alleen deze optie kiezen indien bestaande ontwerp dit technisch / proportioneel toelaat. / Planning (activ.besluit) G&W; / Zelfstandig moment: Ja / NB: voor GC4b en c alleen bij aardgasverbruik > 1 mlj. m3 / jr. / Natuurlijk moment : Ja / Planning (activ.besluit) Kant.; / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja	ü	ü					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	Eis G&W: / Zelfstandig moment: Ja, indien / aardgasverbruik > 1 milj. m3 / jaar. / Natuurlijk moment: Ja. / Eis Kant.: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
	Warmtewiel sectie toevoegen / eis G&W-GC4b en Kant.-GC3
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GC4 / Kant.-GC3		Voorwaarde(n) eis G&W-GC4 / Kant.-GC3: / niet van toepassing					ü
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GC4 / Kant.-GC3		Eis G&W-GC4; / * Warmteterugwinsysteem ontbreekt. / * Aanvullend voor G&W-GC4 b+c: aardgasverbruik > 1 miljoen m3/jr. / Eis Kant.-GC3: / * Warmteterugwinsysteem in LBK ontbreekt.
	LET OP: aan G&W-zwembadruimten zijn afwijkende en aanvullende activiteitenbesluit eisen gesteld.					Zie tabblad Ruimten-Carib
techniekvoorbeeld	direct gedreven ventilator met traploze toerenregeling tbv winter en o.b.v. druk i.c.m. VAV-boxen	snaar gedreven ventilator met traploze toerenregeling tbv winter en o.b.v. druk i.c.m. VAV-boxen	ventilator met traploze toerenregeling tbv winter	Hoog/laag-regeling t.b.v. zomer/winter	zonder toerenregeling
	Toerengeregelde ventilatoren en gelijkstroommotoren
regeling debiet
	CO2-gestuurd	Toerenregeling	Inlaatklep / waaierschoep	Geen regeling / smoorregeling				867300 Gebouwbeheersysteem	673000 Gebouwbeheersysteem
bevochtiging
techniekvoorbeeld	Geen bevochtiging, warmtewiel met vochtabsorbertie	Adiabatische (ultrasone) bevochtiging	Additionele,gas bevochtiging	Additionele, elektrische bevochtiging				857510 Luchtbehandelingskasten (LBKs)	577000 Luchtbehandelingskast (LBK)			ü
	Warmtewiel (LBK)
	Elektrische bevochtiging eruit of naar ultrasone
distributie (leidingen & appendages)
techniekvoorbeeld	geisoleerde metalen (RVS of staal) leidingen / eis G&W-GC8 en Kant.-GC5	geen geisoleerd leidingsystemen					857714 Luchtkanalen, app. en isolatie	578000 Luchtkanaal, app. en isolatie	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / indien bedrijfstijd > 2.700 uur is. / Natuurlijk moment : Ja / indien bedrijfstijd > 1.500 uur is.					Advieseis: / - Zelfstandig moment: Ja, / als de jaarlijkse bedrijfstijd ventilatie > 2.700 uur is (=52x5x± 10 uur). / - Natuurlijk moment: Ja, / als de jaarlijkse bedrijfstijd ventilatie > 1.500 uur (=52x5x± 5,5-6 uur) is.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GC8 / Kant.-GC5	Voorwaarde(n) eis G&W-GC8 / Kant.-GC5; / Temperatuur kanaal is minimaal 10°C hoger dan omgevingstemperatuur.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GC8 / Kant.-GC5	Eis G&W-GC8 / Kant.-GC5: kanalen in onverwarmde ruimten: / - Isolatie om ventilatie-kanalen ontbreekt. / - Luchttoevoerkanalen en/of afzuigkanalen zijn verbonden met een recirculatie- of warmteterugwinsystemen.
Verlichten en aandrijven
waarde; / Type verlichting [W/m2]	verm. < 4 W/m2	4 < verm. < 8 W/m2	8 < verm < 10 W/m2	10 < verm < 14 W/m2	14 < verm < 20 W/m2	verm > 20 W/m2		863140 Verlichtingsarmaturen, / 890630 Buitenverlichting, / 863210 Noodverlichtingsarmatuur	630010 Verlichtingsarmaturen, / 906300 Buitenverlichting, / 632010 Noodverlichtingsarmatuur			ü
techniekvoorbeelden; / basis (buiten) verlichting of / vluchtwegaanduiding.	LED armatuur / Eis G&W-GE1 / Eis G&W-GE3 t/m 8 en FC3 / Eis Kant.-GE3 t/m 7 en FB3	TL5 armatuur / Spaarlamp (PL) / e.d.	TL HF armatuur / e.d.	TLD (TL 8) armatuur / e.d.	Halogeen lamp of armatuur	Gloeilamp of armatuur				Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja	ü	ü					Advieseis / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.				Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	Advieseis: / Kant. / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment: Ja. / G&W / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment: Ja.	Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment: Ja	Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	LED armatuur / Faunavriendelijke buiten verlichtingsarmatuur				Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp / vervangen met LED lamp. / Faunavriendelijke buiten verlichtingsarmatuur / met LED lamp.
techniekvoorbeelden; / accent of niet zijnde verblijfsruimten	LED armatuur / Eis Kantoren - GE3 t/m 6 en FB3	Spaarlamp (PL) armatuur	TL HF armatuur	TLD (TL 8) armatuur	Halogeen lamp of armatuur	Gloeilampen of armatuur					ü	ü
	LED armatuur / Faunavriendelijke gevel/buiten verlichtingsarmatuur				Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp / vervangen met LED lamp. / Faunavriendelijke buiten verlichtingsarmatuur / met LED lamp.					Stem kleur en intensiteit af op situatie. Bijvoorbeeld vleesmuizenvriendelijke verlichting etc.
	LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen, i.v.m. het CE keurmerk, nooit bestaande lampen vervangen worden door LED lampen. / In deze gevallen worden altijd het gehele armatuur vervangen mits voldaan is aan een of meer van onderstaande eisen: / * het bestaande armatuur voldoet niet aan de nu geldende wettelijke prestatie eisen OF / * het bestaande armatuur is ouder dan 15 jaar.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GE1 t/m GE8 en Kant.-GE3 t/m GE6	Basis binnenverlichting - voorwaarde(n) eis G&W-GE1 / Kant.-GE7: / - Armaturen met conventionele TL (branduren > 1.200 uren/jaar) of PL-lampen (spaarlampen) (branduren>2.000 uren/jaar) zijn aanwezig. / - De technische staat van de aanwezige armaturen moet voldoende zijn en de verlichtingssterkte in de nieuwe situatie moet voldoen aan de geldende norm. / Buitenverlichting - voorwaarde(n) eis G&W-GE5 / Kant.-GE3: / a) Technische staat bestaande armaturen voldoende. / b) Hogedrukkwiklampen > 4.000 branduur per jaar. / Reclameverlichting algemeen - Voorwaarde(n) eis G&W-GE6 / Kant.-GE4: / Technische staat bestaande armaturen voldoende. / Vlucht- & noodverlichtingsarmatuur: / Voorwaarde(n) eis G&W-GE8 / Kant.-GE5 - vluchtwegaanduiding; Niet van toepassing. / Voorwaarde(n) eis G&W-GE7 / Kant.-GE6 - accentverlichting; Technische staat bestaande armaturen voldoende. Hogedrukkwiklampen > 4.000 branduur/jaar / Koelcelarmaturen; / Voorwaarde(n) eis G&W-FC3 / Kant.-FB3; Niet van toepassing.					863140 Verlichtingsarmaturen / 890630 Buitenverlichting, / 863210 Noodverlichtingsarmatuur / 873204 Koelcel incl. aggregaat,	630010 Verlichtingsarmatuur / 906300 Buitenverlichting, / 632010 Noodverlichtingsarmatuur / 731220 Koelcel incl. aggregaat,	Technisch voldoende staat betekent: / 1. het bestaande armatuur voldoet aan de nu geldende wettelijke prestatie eisen OF / 2. het bestaande armatuur is jonger dan 15 jaar.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-GE1 / Kant. GE7 / G&W-GE5 / Kant. GE3 / G&W-GE6 / Kant.-GE4 / G&W-GE8 / Kant.-GE5 / G&W-GE7 / Kant.-GE6 / G&W-FC3 / Kant.-FB3	Eis G&W-GE1 / Kant.-GE7: basis binnenverlichting; Armaturen met conventionele TL of PL-lampen (spaarlampen) zijn aanwezig / Eis G&W-GE5 / Kant.-GE3: bestaande buitenverlichting; Halogeenlampen en/of breedstralers en/of hogedrukkwiklampen zijn aanwezig. / Eis G&W-GE6 / Kant.-GE4: reclameverlichting; Gloei- en/of halogeen- en/of conventionele langwerpige fluorescebtielampen zijn aanwezig. / Eis G&W-GE8 / Kant.-GE5: vluchtwegaanduiding; conventionele langwerpige fluorescebtielampen zijn aanwezig. / Eis G&W-GE7 / Kant.-GE6: accentverlichting; gloei- en/of halogeen- en/of hogerdrukkwiklampenzijn aanwezig. / Eis G&W-FC3 / Kant.-FB3: In koelcel is conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL8) aanwezig.
Schakel-/regelsysteem
techniekvoorbeeld	Veegpuls- en daglichtschakeling en tijdschakelklok / Eis G&W-GE3 / Kant.-GE1	Veegpulsschakeling	(Dubbele) vertrekschakeling	Centraal aan/uit				890630 Buitenverlichting / en/of / 867300 Gebouwbeheersysteem / en/of / 861500 (Hoofd) verdeelinrichting licht/kracht	906300 Buitenverlichting / en/of / 673000 Gebouwbeheersysteem / en/of / 615010 (Hoofd) verdeelinrichting licht/kracht	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Indien er > 50 armaturen zijn. / Natuurlijk moment : Ja		ü					Zelfstandig moment: Ja, / als minimaal 50 armaturen aanwezig zijn. / Natuurlijk moment: Ja.	Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	Aanwezigheids-detectie / Eis G&W-GE3 / Kant.-GE1	geen aanwezigheiddetectie					ü
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GE3 / Kant.-GE1	Voorwaarde(n) eis G&W-GE3: / - buitenverlichting is ’s nachts minimaal 6 uur uit. / Voorwaarde(n) eis Kant.-GE1 / - minimaal 20 armaturen zijn aanwezig. / - buitenverlichting is ’s nachts minimaal 6 uur uit.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GE3 en Kant.-GE1	Automatische aan- uit schakeling ontbreekt. / Buitenverlichting (niet zijnde reclame- of noodverlichting) is overdag, in de avond en / of ’s nachts aan.
	Schemer- en/of tijdschakelklok / Eis G&W-GE4 / Kant.-GE2					Overweeg om een astronomische schakelklok voor te stellen. / De 6 uren eis geldt niet voor spoed- en hulporganisaties zoals ziekenhuizen e.d. / Overdag kan ik vele gevallen reclame-verlichting uit. / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja					Kant. / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja. / G&W / Zelfstandig moment: Ja, als minimaal 5 armaturen aanwezig zijn. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GE4 / Kant.-GE2	Voorwaarde(n) eis G&W-GE4: / - Reclameverlichting; kan in de nacht minimaal 6 uur worden uitgeschakeld. / - minimaal 5 armaturen aanwezig. / Voorwaarde(n) eis Kant.-GE2 / - Reclameverlichting; kan in de nacht minimaal 6 uur worden uitgeschakeld.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GE4 / Kant.-GE2	Eis G&W-GE4 / Kant.-GE2: / - Automatische aan- en uitschakeling ontbreekt. / - Reclameverlichting is overdag en / of ’s nachts aan.
(Warm) water
opwekken / omzetten
techniekvoorbeeld	Warmtepomp / of zonneboiler	- HR combiketel / - HR boiler / -elektrische doorstromer direct bij tappunt met laag warm water verbruik / (voldoet aan Eis G&W-FA4 / Kant.-FA3)	VR-combiketel / Geiser zonder waakvlam	Gasboiler / - Geiser met waakvlam / - Indirect gestookte boiler / - electrische boiler icm laag / tapwaterverbruik	Elektrische warmtepomp (volledig), Stoomketel, Gas WKK (Pwkk,el < 500 kW),	Electrische boiler icm hoog tapwater verbruik		851200 Warmteopwekeenheid centraal, / 851030 Rookgasafvoer ketel, / 851220 Warm/heetwaterketel, / 851241 Stoomketel, / 851260 Ventilatorbrander, / 851270 Rookgascondensor, / 851400 Warmte & elektr opwekeenheid (WKK), / 851300 Warmteopwekeenheid lokaal, / 851500 Warmtepomp/ (WKO installatie), / 853210 Boiler gas / 853213 Boiler electrisch / 862226 Elektrische verwarming	512000 Warmteopwekeenheid centraal, / 512400 Rookgasafvoer ketel, / 512100 Warm/heetwaterketel, / 512710 Stoomketel, / 512140 Ventilatorbrander, / 512800 Rookgascondensor, / 514100 Warmte & elektr opwekeenheid (WKK), / 511000 Warmteopwekeenheid lokaal, / 515100 Warmtepomp/ (WKO installatie), / 532112 Boiler gas / 532111 Boiler electrisch / 622140 Elektrische verwarming	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	ü	ü					Advieseis: / G&W / Zelfstandig moment: Ja, indien aardgasverbruik < 1 milj. m3/jr. / Natuurlijk moment: Ja. / Kant.-FA3 / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FA4 / Kant.-FA3		Voorwaarde(n) eis G&W-FA4 / Kant.-FA3; niet van toepassing					851200 Warmteopwekeenheid centraal, / 851220 Warm/heetwaterketel, / 851241 Stoomketel, / 851260 Ventilatorbrander, / 851300 Warmteopwekeenheid lokaal	512000 Warmteopwekeenheid centraal, / 512100 Warm/heetwaterketel, / 512710 Stoomketel, / 512140 Ventilatorbrander, / 511000 Warmteopwekeenheid lokaal
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-FA4 / Kant.-FA3		Eis G&W-FA4 / Kant. FA3: Conventionele gasgestookte boiler is aanwezig.
distributie
techniekvoorbeeld	tappunten binnen straal van 3 meter van opwektoestel en leidingen geïsoleerd	tappunten binnen straal van 3 meter van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd	een of meer tappunten op meer dan 3 meter afstand van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd	Circulatieleiding geïsoleerd	Circulatieleiding ongeïsoleerd			853103 Leidingen, appendages en toebehoren drinkwater	536100 Leiding, appendage en toebehoren drinkwater
drukverhoginginstallatie
techniekvoorbeeld	Toerenregeling	Geen regeling					853140 Drukverhogingsinstallatie	531400 Drukverhogingsinstallatie
	Automatische / aan/uit regeling	Geen aanwezigheiddetectie
waterbesparingsmaatregelen
techniekvoorbeeld	Waterbesparende maatregelen	Geen waterbesparende maatregelen					853103 Leidingen, appendages en toebehoren drinkwater	536100 Leiding, appendage en toebehoren drinkwater
zonnecollectoren
techniekvoorbeeld	Zonnecollector kan voor comfort en tapwater verwarmen worden ingezet waarbij >30% van het opgesteld vermogen kan worden verminderd	Zonnecollector kan voor comfort en /of tapwater verwarmen worden ingezet waarbij >30% van het opgesteld vermogen kan worden verminderd.	Zonnecollector kan voor comfort en /of tapwater verwarmen worden ingezet waarbij < 30% van het opgesteld vermogen kan worden verminderd.	geen zonnecollector aanwezig				851200 Warmteopwekeenheid centraal (zonnecollectoren, TSA)	512000 Warmteopwekeenheid centraal (zonnecollectoren, TSA)	Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen. / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaar.		ü
	Zonneboiler
hemelwater en vuilwater
techniekvoorbeeld hemelwater* / *: zie extra informatie in tabblad 'Vegetatie dak'	Opvang hemelwater dmv infiltratie in grond (bijv door waterdoorlatende verharding) / EN / buffer bijv in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met lokale zadenmengsels / EN / hergebruik van regenwater bijv voor toiletspoeling / of bewatering planten	Opvang hemelwater dmv infiltratie in grond (bijv door waterdoorlatende verharding) / EN / buffer bijv in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met lokale zadenmengsels	Opvang hemelwater dmv infiltratie in grond (bijv door waterdoorlatende verharding)	HWA niet ontkoppelt van riool				852110 Hemelwaterafvoer binnen, / 852120 Hemelwaterafvoer buiten, / 852130 Grijswatersysteem (afvoer), / 852400 Afvoer gecombineerd riolering HWA/VWA	520000 Afvoer / riolering	Algemene eisen dak: / - draagvermogen zie onderwerk dakbedekking en dakconstructie.
	HWA afkoppelen en/of regenwateropvang inclusief hergebruik
techniekvoorbeelden vuil water	Gescheiden rioolstelsels (HWA separaat van vervuil water rioolstelsels)			Gecombineerd riool
	Opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water	Geen opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water
vuilwaterafvoer pomp
techniekvoorbeeld	Toerenregeling	Geen regeling					852160 Pompinstallatie, put en appendages	524600 Pompinstallatie, put en appendages
	Automatische / aan/uit regeling
Losse- en vaste keukeninrichting
techniekvoorbeeld	Eis G&W-FC1 / Kant.-FB1; Aanwezigheids-detectie en/of deurschakeling / Eis G&W-FB1 / Kant.-FB4; Deurschakeling met onderbreker verdampingsventilatoren	Geen aanwezigheiddetectie of deurschakeling					873204 Koelcel incl. aggregaat, / 873206 Vriescel incl. aggregaat,	731220 Koelcel incl. aggregaat, / 731230 Vriescel incl. aggregaat,	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.			Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
	Eis G&W-FC2 / Kant.-FB2 / Automatische ventilatie-ontdooiing.	Geen automatische ventilatie-ontdooiing.					Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	Eis G&W-FD2 en Kant.-FC2 / Automatische pan / detectie	Geen automatische pan detectie					873200 Grootkeuken/rest. -apparatuur	731210 Grootkeuken/rest. -apparaat	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FB1/FC1/FC2/FD2 en Kant.-FB1/FB2/FB4/FC2	Voorwaarde(n) eis G&W-FC1; geinstalleerde vermogen licht > 250 Watt / Voorwaarde(n) eis Kant.-FB1; n.v.t. / Voorwaarde(n) eis G&W-FC2 / Kant.-FB2; n.v.t. / Voorwaarde(n) eis G&W-FB1; sensors koelingonderbreking zijn aanwezig / Voorwaarde(n) eis Kant.-FB4; n.v.t. / Voorwaarde(n) eis G&W-FD2 / Kant.-FC2; n.v.t.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-FC1 / Kant.-FB1 / G&W-FC2 / Kant.FB2 / G&W-FB1 / Kant.FB4 / G&W-FD2 / Kant.-FC2	Eis G&W-FC1 / Kant.-FB1; Koel- vriescel verlichting - deurschakeling en bewegingsmelder ontbreken. / Eis G&W-FC2 / Kant.FB2; Regeling voor ontdooiing en/of ontdooibeëindigingsthermostaat ontbreekt. / Eis G&W-FB1 / Kant.FB4; Deurschakelaar onderbreking verdamperventolator ontbreekt. / Eis G&W-FD2 / Kant.-FC2; Ongeregelde infrarood salamander worden ingezet voor het verwarmen of grillen van producten.
Gassen
techniekvoorbeeld	frequentie- of toerenregeling / Eis G&W-FE1	geen frequentie- of toerenregeling					854201 Persluchtcompressor	542110 Persluchtcompressor	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FE1	Voorwaarde(n) eis G&W-FE1; / - Bij meerdere compressoren uitvoeren bij leidende compressor en rest op basis van aan/uitschakeling. / - Aantal nullasturen is minimaal 1.100 uur per jaar.
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-FE1	Eis G&W-FE1; Compressor heeft vollast/nullast- of vollast/nullast/uitschakeling.
Transport installaties
personenlift
techniekvoorbeelden aandrijving	Volledig geregelde VVVF elektrische gearless aandrijving met teruglevering remenergie aan het voedingsnet.	Volledig VVVF geregelde elektrische gearless aandrijving.	Volledig VVVF geregelde elektrische geared aandrijving of (idem) hydraulische aandrijving.	Elektrische geared aandrijving met frequentieregeling	Elektrische geared aandrijving, poolomschakelbaar en mechanisch geremd.	Hydraulische aandrijving geregeld d.m.v. ventielen en smoorkleppen.		661100 Personenlift Liftinstallatie	661100 Personenlift			ü
techniekvoorbeelden besturing en bediening	Automatische stand-by (rust)schakeling voor alle besturingsfuncties / Eis G&W-FG1 / Kant.-FD1	Geen automatische stand-by (rust)schakeling voor volledige besturing lift					Planning (activ.besluit); / Stand-by schakeling / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	Automatische aan- en op tijd instelbare uitschakeling voor kooiverlichting en -ventilatie d.m.v. personendetectie / Eis G&W-FG1 / Kant.-FD1	Permanente kooiverlichting en -ventilatie					Planning (activ.besluit); / Aanwezigheidsdetectie / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FG1 en Kant.-FD	Voorwaarde(n) eis G&W-FG1 / Kant.-FD1 / Niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-FG1 en Kant-FD1	Eis G&W-FG1 en Kant-FD1; Verlichting en ventilatie cabine is continu in gebruik.
techniekvoorbeelden verlichting	LED armatuur / Eis G&W-FG2 / Kant.-FD2	TL5 armatuur / Spaarlamp (PL) / e.d.	TL HF armatuur / e.d.	TLD (TL 8) armatuur / e.d.	Halogeen lamp of armatuur	Gloeilamp of armatuur				Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	LED armatuur				Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp / vervangen met LED lamp.					Technisch voldoende staat betekent: / 1. het bestaande armatuur voldoet aan de nu geldende wettelijke prestatie eisen OF / 2. het bestaande armatuur is jonger dan 15 jaar.
	LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen, i.v.m. het CE keurmerk, nooit bestaande lampen vervangen worden door LED lampen. / In deze gevallen worden altijd het gehele armatuur vervangen mits voldaan is aan een of meer van onderstaande eisen: / * het bestaande armatuur voldoet niet aan de nu geldende wettelijke prestatie eisen OF / * het bestaande armatuur is ouder dan 15 jaar.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FG2 en Kant.-FD2	Voorwaarde(n) eis G&W-FG2 / Kant.-FD2; Niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-FG2 / Kant.-FD2	Eis G&W-FG2 / Kant.-FD2; / Gloei- en/of halogeenlampen zijn aanwezig.
roltrappen en rolpaden
techniekvoorbeelden aandrijving	Volledig geregelde VVVF aandrijving met teruglevering remenergie aan het voedingsnet. / monitoring	Volledig frequentie geregelde aandrijving.	Aandrijving met soft-start.	Aandrijving zonder soft-start.				662100 Roltrappen en rolpaden	662100 Roltrap en rolpad			ü
techniekvoorbeelden besturing en bediening	Automatisch in -uitschakelen, versnellen, vertragen door vervoersvraag / personendetectie / Voldoet aan G&W-FH1 / / Kant-FE1	Geen automatisch in- uitschakelen, versnellen, vertragen door vervoersvraag / personendetectie					Verlichting opstap, kamplaat, balustrade of tredelijn mag alleen uitgeschakeld worden bij handmatig uitschakelen / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FH1 / Kant-FE1	Voorwaarde(n) eis G&W-FH1 / Kant-FE1; / Niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-FH1 / Kant.-FE1	Eis G&W-FH1 / Kant.-FE1 / Roltrap is zonder aanbodafhankelijke regeling uitgevoerd en draait continu tijdens gebruikstijden.
techniekvoorbeelden verlichting	LED tredelijn- en balustradeverlichting	Tredelijn- en balustradeverlichting met andere lampen			tredelijn- en balustradeverlichting handhaven, / gloei- of halogeenlamp vervangen met LED lamp.
	LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen, i.v.m. het CE keurmerk, nooit bestaande lampen vervangen worden door LED lampen. / In deze gevallen worden altijd het gehele armatuur vervangen mits voldaan is aan een of meer van onderstaande eisen: / * het bestaande armatuur voldoet niet aan de nu geldende wettelijke prestatie eisen OF / * het bestaande armatuur is ouder dan 15 jaar.
overige transportinstallaties
techniekvoorbeelden aandrijving	Aandrijving(en) met frequentieregeling.	Aandrijving(en) zonder frequentieregeling.	Hydraulische aandrijving(en), aan -uit schakeling besturing.					661300 Traplift, / 661400 Hefplateau personenvervoer, / 663100 Kleingoederen-liftinstallatie, / 663200 Goederenheffer, / 663300 Baantransportmiddel, 663600 Hijswerktuigen / 663900 Transport;goederen diversen, / 664100 Buizenpost / 751300 Gevelonderhouds-voorziening	661300 Traplift, / 661400 Hefplateau personenvervoer, / 663100 Kleingoederen-liftinstallatie, / 663200 Goederenheffer, / 663300 Baantransportmiddel, / 663600 Hijswerktuig, / 663900 Transport;goederen diversen, / 664100 Buizenpost / 751300 Gevelonderhouds-voorziening			ü
techniekvoorbeelden besturing en bediening	Automatische stand-by (rust)schakeling voor alle besturingsfuncties.	(Rust-)schakeling en/of aan-uit schakeling besturing.
techniekvoorbeelden verlichting	LED armatuur	Armaturen met andere lampen			Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp / vervangen met LED lamp.
	LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen, i.v.m. het CE keurmerk, nooit bestaande lampen vervangen worden door LED lampen. / In deze gevallen worden altijd het gehele armatuur vervangen mits voldaan is aan een of meer van onderstaande eisen: / * het bestaande armatuur voldoet niet aan de nu geldende wettelijke prestatie eisen OF / * het bestaande armatuur is ouder dan 15 jaar.
Terrein/gebied
terreinvoorzieningen
terreinafwerking
techniekvoorbeeld	Waterdoorlatende of half verharde wegen & P-terrein voor auto's en vrachtverkeer. / Halfverharde fiets- en / voetgangerpaden	Waterdoorlatende of half verharde wegen & P-terrein voor al het verkeer	Verharde wegen & P-terrein voor auto's en vrachtverkeer. / Half verharding overige verkeer.	Verharde wegen & P-terrein voor al het verkeer				904000 Terreinafwerking	904000 Terreinafwerking
	Minimale harde elementen/(half-)open / verharding
	ECO-verbindingszone met lage en hoge / groenvoorzieningen	Groenvoorzieningen / t.b.v. biodiversiteit	Gras, beplantingsvakken en/of bomen met hoog esthetisch karakter	Gras en/of beplantingsvakken zonder bomen met hoog esthetisch karakter	Geen vegetatie					Adviseer altijd gebruik van inheemse plantensoorten.
	ECO-verbindingszone met / beschaduwing door gewassen.
opvang / opslag voorzieningen afvoerwater
techniekvoorbeeld	Opvang hemelwater in (boven- of ondergrondse) voorziening met locaal hergebruik van regenwater bijv voor toiletspoeling of bewatering / planten.	Opvang hemelwater in (boven- of ondergrondse) voorziening met infiltratievoorzieningen.	gesloten rioolsysteem zonder infiltratie-, bufferings- of hergebruik voorziening.					901000 Drainage	901000 Drainage
	Infiltreren of opvang en hergebruik regenwater
	Opvangvoorziening met groene oevers en/of helofytenfilters voor sanitair water	Geen opvangvoorziening met groene oevers en/of helofytenfilters voor sanitair water					904000 Terreinafwerking - waterpartij	904000 Terreinafwerking - waterpartij
Minimale acceptatie lijn om in 2020 2% per jaar te behalen (Duurzaamheidslijn)
Warmtapwater: Gekozen is een HR-combi hoger te waarderen dan NEN2916 en ISSO 75. Dit is gedaan op basis van ervaring en getallen uit Cijfers & Tabellen van SenterNovem (= 0,65).
Duurzame energie: Voor zonnecollectoren en PV-panelen is ervoor gekozen afwezigheid te beoordelen met een klasse 4. Dit aangezien dergelijke systemen een lange tvt hebben en daarmee economisch gezien minder zinvol zijn.
Bevochtigingsinstallatie: gekozen is onderscheid tussen wel of geen vochtterugwinning. Opwek verdampingswarmte is afhankelijk van warmteopwektoestel en dit wordt al beoordeeld bij verwarming. Geen vochtterugwinning niet negatiever dan 4. Meestal is vocht.
Ventilatie warmteterugwinning: rendementen volgens NEN2916:2004, tabel 5
Koeling: adaptieve koeling, aangepast aan type gebouw en buitentemperatuur kan wellicht meer energiebesparen. Dit is echter naar verwachting te lastig om te achterhalen door de inspecteur en is dus niet meegenomen.
Daglichtoppervlak: te nauwkeurig om mee te nemen
Verlichting: W/lux/m2 te lastig om mee te nemen voor inspecteur
Individuele regeling: individuele regeling heeft bij verwarming een positieve invloed, bij koeling geen invloed.
vv;inf;nom: ventilatievoud door infiltratie [dm3/sm2]

## Ruimten-Carib
Activiteitenbesluit - G&W:	Bijlage 10 - Gezondheids- & Welzijnzorg / Bron: Kennisbank Energiebesparing en Winst - Kenniscentrum InfoMil					Energiezuinig	Circulair	Natuurinclusief		Klimaat adaptief			Bron: activiteitenbesluit					Gebruikerszaak niet voor RVB					Gebruikerszaak niet voor RVB
Activiteitenbesluit - Kant.:	Bijlage 10 - Kantoren / Bron: Kennisbank Energiebesparing en Winst - Kenniscentrum InfoMil			Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)					Code maatregel gezondheids- & welzijnzorg (G&W)	G&W-GB2	G&W-GB3	G&W-GB4		G&W-GC5			G&W-GC6		G&W-GC7				G&W-GD2	G&W-FJ1	G&W-FJ2			n.v.t.	G&W-FJ3	G&W-FJ4	G&W-FJ6	n.v.t.				n.v.t.	n.v.t.	G&W-FJ5		G&W-FL1		G&W-FL2	G&W-FL3	G&W-FL4
	Duurzaamheidstabel 2022 - Carib; ruimten					Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.			Code maatregel kantoren (Kant.)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Kant.-FG1	Kant.-FG2			Kant.-FG3		Kant.-FG4	Kant.-FG5	Kant.-FG6				Kant.-FG7	Kant.-FG8	Kant.-FG9		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Onderwerp	WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER					Bouwdeel			Nader VABI informatie		Activiteit	Isoleren van gebouwschil zwembadruimte				Ventileren van zwembadruimte.					Verwarmen van zwembadruimte	In werking hebben van een serverruimte					Gebruik van een zwembassin
populistische weergave / Onderwerp	Hoogst haalbaar					Laagste niveau	SEL: Standaard Elementen Lijst	Geharmoniseerde bouwdeel type lijst	Aandachtspunten.	Label rapp. / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. / Aangegeven met een / ü	Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie	Toepassen van spouwmuurisolatie van zwembadruimte. / Alleen voor zwembadruimte	Oud dak vervangen en isoleren met een Rc-waarde van tenminste 3,5 [m2K/W] van zwembadruimte. / Alleen voor zwembadruimte	a) HR++-beglazing in geïsoleerde kozijnen toepassen van zwembadruimte. / Alleen voor zwembadruimte	b) HR+++-beglazing in geïsoleerde kozijnen toepassen van zwembadruimte. / Alleen voor zwembadruimte	a) Enkele kruisstroomwisselaar met hoger rendement toepassen. / Alleen voor zwembadruimte	b) Dubbele kruisstroomwisselaar met hoger rendement toepassen. / Alleen voor zwembadruimte	c) Dubbele kruisstroomwisselaar met modulaire separate opzet conform het DWARS-systeem, met hoger rendement toepassen. / Alleen voor zwembadruimte	a) Recirculeren van ventilatiedebiet op basis van vocht en temperatuur met recirculatieklepsturing. / Alleen voor zwembadruimte	b) Recirculeren van ventilatiedebiet op basis van vocht en temperatuur. / Alleen voor zwembadruimte	a) Luchtdebiet beperken op basis van vocht en temperatuur met toerenregeling. / Alleen voor zwembadruimte	b) Luchtdebiet beperken op basis van vocht en temperatuur met frequentieregelaars met difuusinblaas. / Alleen voor zwembadruimte	c) Luchtdebiet beperken op basis van het drogen van buitenlucht met frequentieregelaar. / Alleen voor zwembadruimte	d) Energie onttrekken uit de afblaaslucht met een warmtepomp in combinatie met temperatuur en vochtregeling, frequentieregelaars om debiet te beperken. / Alleen voor zwembadruimte	HR-ketel toepassen. / Alleen voor zwembadruimte	Meerdere gevirtualiseerde servers werken op een minder aantal fysieke servers. / Alleen voor serverruimte	a) Direct vrije luchtkoeling toepassen inclusief compartimenteren en back-up door koelinstallatie toepassen. / Alleen voor serverruimte	b) Verdampings-koeler(s), adiabatische of hybride koeler(s) via (vorstbestendige) bypass toepassen. / Alleen voor serverruimte	c) Verdampings-koeler(s), adiabatische of hybride koeler(s) via (vorstbestendige) bypass toepassen inclusief compartimenteren en plaatsen van zaalkoelers die werken op hogere temperaturen. / Alleen voor serverruimte	a) Computer Room Air Conditioner (CRAC) met seizoensgemiddelde COP van minimaal 5,5 toepassen. / Alleen voor serverruimte	b) Compressie-koelinstallatie met seizoensgemiddelde COP van minimaal 5,5 toepassen. / Alleen voor serverruimte	Volledig gescheiden koude- en warme gangen (compartimenteren) en blindplaten op / ongebruikte posities in racks toepassen. / Alleen voor serverruimte	Powermanagement op servers toepassen. / Alleen voor serverruimte	a) Droge koeler(s) via bypass toepassen. / Alleen voor serverruimte	b) Verdampings- koeler(s) via bypass toepassen. / Alleen voor serverruimte	c) Kunststof kruisstroom- warmtewisselaar en verdampingskoeler aan buitenzijde toepassen (indirecte lucht/ luchtkoeling). / Alleen voor serverruimte	d) Open koelsysteem (directe vrije luchtkoeling) met additionele indirecte adiabatische koeler toepassen. / Alleen voor serverruimte	Zaalkoelers met hogetemperatuurkoeling toepassen (ter indicatie: koelwater is minimaal 18°C). / Alleen voor serverruimte	Met hogere koeltemperatuur in datacenter werken door menging van warme en koude lucht bij ongebruikte posities in racks te voorkomen. / Alleen voor serverruimte	a) Toerenregeling (sensoren en actuatoren) toepassen op bestaande ventilatoren. / Alleen voor serverruimte	b) In nieuwe zaalkoelers (CRAH’s*) ventilatoren met toerenregeling toepassen. / *CRAH: Computer Room Air Handler / Alleen voor serverruimte	a) Badwatercirculatiepompen met toerenregelaar- en tijdschakelaar voor optimalisatie werkpunt buiten gebruikstijden toepassen. / Alleen voor zwembassin	b) Badwatercirculatiepomp met toerenregelaar toepassen voor optimalisatie werkpunt. / Alleen voor zwembassin	Bassinwanden isoleren. / Alleen voor zwembassin	(Aanvoer)leidingen zwembadwater voorzien van isolatie. / - Alleen voor / Alleen voor zwembassin	Warmteterugwinning uit spoelwater (thermisch) spoelbufferkelder toepassen. / - Alleen voor / Alleen voor zwembassin
Schil bouwwerk
gevel isolatie
waarde	Rc > 2,5 [m2K/W]	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]				210000 Gevel, / 281100 Skeletdeel buiten, / 310400 Vliesgevel, / 411100 Afwerklaag gevel, / 411200 Bekleding gevel	210000 Wand, / 281000 Skeletdeel, / 310000 kozijnwerk - subtype vlliesgevel, / 410000 Afwerklaag wand, / 411200 Bekleding wand	Uitsluitend voor attribuut Lokatie; buiten (gevel) / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja		ü		Zelfstandig moment: ja / Natuurlijk moment: ja					Zelfstandig moment: ja / Natuurlijk moment: ja
techniekvoorbeeld	180 mm > isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) / voldoet aan eis / G&W GB2 / FL2	90 > isolatie > 40 mm (spouw) / voldoet aan eis / G&W GB2 / FL2	40 > isolatie > 20 mm (met spouw) of 30 mm (zonder spouw) / voldoet aan eis / G&W GB2 / FL2	isolatie < 20 mm (spouwmuur > 24 cm) / voldoet aan eis / G&W GB2 / FL2	geen isolatie / spouwmuur < 24 cm.					ü	ü
stichtingsjaar	2012 > Bouwjaar > 1992 / voldoet aan eis / G&W GB2 / FL2	1992 > bouwjaar > 1982 / voldoet aan eis G&W GB2 / FL2	1982 > bouwjaar > 1975 / voldoet aan eis G&W GB2 / FL2	bouwjaar < 1975 / voldoet aan eis G&W GB2 / FL2	bouwjaar < 1975
	NB: bij de oplossing minimaal 80% hernieuwbaar of / hergebruikt materiaal voorschrijven.
Zwembad en/of - bassin; technische/economische voorwaarde(-n) / G&W-GB2 / FL2	Voorwaarde(n) G&W GB2 (spouwmuren zwembadruimte) en FL2 (wanden zwembassin): / * Niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-GB2 / FL2	Eis G&W-GB2; de wanden van de zwembadruimte is nu niet-geïsoleerde (spouw)muren. / Eis G&W-FL2; Isolatie bassinwanden ontbreekt in zwembassin.
dak isolatie
waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / - laag primaire energie / maar niet passief / voldoet aan eis G&W-GB3	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] / Eis G&W-GB3; Rc> 3,5 m2K/W	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			270100 Dakconstructie / 471100 Dakbedekking vlak dak, / 471200 Dakbedekking hellend dak	270000 Dakconstructie / 471100 Dakbedekking vlak dak, / 471200 Dakbedekking hellend dak	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja		ü			Zelfstandig moment: nee / Natuurlijk moment: ja
	Rc maximaal 8 [m2K/W]
techniekvoorbeeld	260 mm > isolatie > 180 mm / voldoet aan eis G&W-GB3	180 mm > isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) / vanaf ±120 mm voldoet / aan eis G&W-GB3	90 > isolatie > 40 mm	40 > isolatie > 20 mm	isolatie < 20 mm	geen isolatie					ü	ü
stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012 / voldoet aan eis / G&W-GB3	2012 > Bouwjaar > 1992 / voldoet aan eis / G&W-GB3	1992 > bouwjaar > 1982	1982 > bouwjaar > 1975	bouwjaar < 1975	bouwjaar < 1975
	NB bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven.
Zwembadruimte; technische/economische voorwaarde(-n) G&W - GB3	Voorwaarde(n) G&W - GB3 : / * Niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GB3	Eis G&W-GB3: / In zwembadruimte heeft nu onvoldoende (Rc< 3,5 m2K/W) geïsoleerd dak.
omhulling opening
beglazing
waarde	UW < 0,8 W/m2K	0,8 < UW < 1,2 W/m2K	1,2 < UW < 1,6 W/m2K	1,6 < UW < 2.0 W/m2K	2,8 < UW < 3,2 W/m2K	UW > 4,5 W/m2K		Beglazing in combinatie met kozijnwerk		Voor Monumenten en Niet Monumenten		ü
techniekvoorbeeld beglazing	HR+++ / bij voorkeur met 1 / herrgebruikte glasplaat. / Eis G&W GB4-b	HR++ / bij voorkeur met 1 / herrgebruikte glasplaat. / Eis G&W GB4-a	HR+	HR	Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam	Enkel glas		310500 Beglazing buiten, / 310520 Beglazing isolatieglas buiten, / 310530 Beglazing veiligheidsglas buiten	312000 Beglazing	Uitsluitend voor attribuut Lokatie - buiten. / Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. / Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen. / Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja	ü	ü				Zelfstandig moment: nee / Natuurlijk moment: ja	Zelfstandig moment: nee / Natuurlijk moment: ja
techniekvoorbeeld kozijn	Hout of kunstofkozijn	Thermisch onderbroken metalen kozijn		Metalen kozijn zonder thermische onderbreking.				310100 Kozijnwerk buiten / 372200 Dakopeningen	310100 Kozijnwerk / 372200 Dakopeningen
	Voorzet- en klimaatgevel open of dicht	Voorzet- en klimaatgevel open	Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaileering aanwezig)	Standaard gevel
techniekvoorbeeld beglazing monumenten			Monumentglas, Xeon gevuld	- Voor- of achtzetraam met coating	- Monumentglas, luchtgevuld / - Voor- of achtzetraam zonder coating	Enkel glas		310500 Beglazing buiten, / 310520 Beglazing isolatieglas buiten, / 310530 Beglazing veiligheidsglas buiten	312000 Beglazing	Monumenten: / mogelijke technieken.
	Bij grote glasoppervlakten met oriëntatie ZO tot en met ZW zonwering of zonwerende beglazing toepassen.					Hiermee voorkom je onnodige koelcapaciteit en hittestress.
Zwembadruimte; technische/economische voorwaarde(-n) G&W - GB4	Voorwaarde(n) G&W GB4 : / * Niet van toepassing
Uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GB4	Eis G&W GB4-b: / Zwembadruimte heeft nu enkele beglazing in kozijnen.	Eis G&W GB4-a: / Zwembadruimte heeft nu dubbele beglazing in kozijnen.
Installaties
Verwarmen
opwekken / omzetten
techniekvoorbeeld	WP-systeem (afgifte < 35 oC)	WP-systeem (afgifte > 35 oC)	Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel)	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuu < 55 oC / voldoet aan eis / G&W-GD2	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 °C / voldoet aan eis / G&W-GD2	VR-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer	Conventionele-ketel / - electrisch / - stoomketel / - lokaal gas / - olieverwarming	851030 Rookgasafvoer ketel, / 851200 Warmteopwekeenheid centraal (zonnecollectoren, TSA), / 851220 Warm/heetwaterketel, / 851241 Stoomketel, / 851260 Ventilatorbrander, / 851270 Rookgascondensor, / 851400 Warmte & elektr opwekeenheid (WKK), / 851300 Warmteopwekeenheid lokaal, / 855230 Warmte koude opslagsysteem, / 862226 Elektrische verwarming	512400 Rookgasafvoer ketel, / 512000 Warmteopwekeenheid centraal (zonnecollector, TSA), / 512100 Warm/heetwaterketel, / 512710 Stoomketel, / 512140 Ventilatorbrander, / 512800 Rookgascondensor, / 514100 Warmte & elektr opwekeenheid (WKK), / 511000 Warmteopwekeenheid lokaal, / 552300 Warmte koude opslagsysteem / 622140 Elektrische verwarming	Planning (activ.besluit); / G&W-GD2 / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja. / G&W-FL4 / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja. / Let op: / Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgite en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld.	ü	ü					Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (oa. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (oa. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een AfvalVerbandingsInstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals AfvalVerbandingsInstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte	-Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (oa. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals AfvalVerbandingsInstallatieVI, geothermie, gebieds- / WKO) i.c.m. MT afgifte	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem.	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een HT >55˚ C afgiftesysteem.	VR-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Indien voorzien van een ventilatorverbrander	Conventionele ketel				ü	ü
				TSA installatie / Eis G&W-FL4					Advieseis; / Zelfstandig moment: ja / Natuurlijk moment: ja
Zwembadruimte; technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GD2 / Zwembassin / G&W-FL4				Zwembadruimte; / Voorwaarde(-n) / G&W-GD2; niet van toepassing / Zwembassin / G&W-FL4; Spoelwaterbufferkelder van tenminste 55 m` is aanwezig.
Zwembadruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-GD2 / Zwembassin / G&W-FL4				Zwembadruimte; / Eis G&W-GD2; Conventionele cv-ketel of VR cv-ketel is aanwezig / Zwembassin / Eis G&W-FL4; - Er is geen warmteterugwinning aanwezig in zwembad.
distributie (leidingen & appendages)
leidingen binnen	kunststofleidingsystemen ongeisoleerd. / Eis G&W-FL3	geisoleerde metalen (RVS of staal) leidingen / Eis G&W-FL3	geen geisoleerd leidingsystemen					856103 Leidingnet en toebehoren verwarmen	561010 Leiding en toebehoren verwarmen	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: ja / Natuurlijk moment: ja
Zwembassin technische/economische voorwaarde(-n) / G&W-FL3	Zwembassin voorwaarde(-n) / G&W-FL3; / - (Aanvoer)leidingen zijn eenvoudig bereikbaar.
Zwembadbassin; technische/economische voorwaarde(-n) G&W-FL3	Eis G&W-FL3 / (Aanvoer)leidingen zwembadbassin zijn niet geïsoleerd.
Koelen
opwekken / omzetten specifiek
techniekvoorbeeld	direct gedreven ventilator met traploze toerenregeling. / Toerenregelings deel is / eis G&W-FJ5 / Kant.-FG9	ventilator met traploze toerenregeling. / Toerenregelings deel is / eis G&W-FJ5 / Kant.-FG9	snaar gedreven ventilator met traploze toerenregeling. / Toerenregelings deel is / eis G&W-FJ5 / Kant.-FG9	Geen toerenregeling op ventilatoren Computer Room Air Handler (CRAH)				855100 Koudeopwekeenheid lokaal, / 855200 Koudeopwekeenheid Centraal / en/of / 858110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 867300 Gebouwbeheer-systeem	551000 Koudeopwekeenheid lokaal, / 552000 Koudeopwekeenheid Centraal / en/of / 581000 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 673000 Gebouwbeheer-systeem	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja. / Let op; / Indien er een warmtepomp / WKO installatie aanwezig is, is er een koppeling met warmtepomp / WKO aanwezig?					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.	Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Serverruimte technische/economische voorwaarde(-n) / G&W-FJ5 / Kant.-FG9	Serverruimte voorwaarde(-n) / G&W-FJ5 / Kant.-FG9; / -Serverruimte heeft opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.
Serverruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-FJ5 / Kant.-FG9	Serverruimte eisen / G&W-FJ5 / Kant.-FG9; Toerentalgeregelde ventilatoren ontbreken.
	Eis G&W-FJ2c / Kant.-FG2c; / Verdampingskoeler(s), adiabatische of hybride koeler(s) via (vorstbestendige) bypass, / inclusief compartimenteren en hogere temperaturen zaalkoelers.	Eis G&W-FJ2b / Kant.-FG2b); / Verdampingskoeler(s), adiabatische of hybride koeler(s) via (vorstbestendige) bypass.	Eis G&W-FJ2a / Kant.-a; / Direct vrije luchtkoeling / inclusief compartimenteren en back-up door koelinstallatie					855100 Koudeopwekeenheid lokaal, / 855200 Koudeopwekeenheid Centraal, / 855205 Absorptiekoelmachine + app, / 855207 Koeltoren	551000 Koudeopwekeenheid lokaal, / 552000 Koudeopwekeenheid Centraal, / 552200 Absorptiekoelmachine + app, / 552010 Koeltoren	Planning (activ.besluit); / a) en b) / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja. / c) / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.		Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Serverruimte technische/economische voorwaarde(-n) / G&W-FJ2 / Kant.-FG2	Serverruimte voorwaarde(-n) / G&W-FJ2 / Kant.-FG2 / -Serverruimte heeft opgesteld vermogen van minimaal 5 kW. / -Bouwkundig moet het mogelijk zijn. (Zie aandachtspunt)					G&W-FJ2 / Kant.-FG2; / bijvoorbeeld; het dak moet het gewicht van het systeem voor vrije koeling kunnen dragen en er moet ruimte zijn voor luchtkanalen en overige installaties.
Serverruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-FJ2a / Kant.-FG2a / G&W-FJ2b / Kant.-FG2b / G&W-FJ2c / Kant.-FG2c	Serverruimte eisen / G&W-FJ2a / Kant.-FG2a; / Airconditioning of DX- (directe expansie) koeling met seizoens- gemiddelde COP van maximaal 2,5 is aanwezig. Temperatuur in koelsysteem en buitenklimaat maken minimaal 95% vrije koeling mogelijk. / G&W-FJ2b / Kant.-FG2b; / - Compressiekoelinstallatie verzorgt de volledige koeling. / - De koelinstallatie / zaalkoelers zijn geschikt om met hogere temperaturen te werken. / Compressiekoelinstallatie met seizoensgemiddelde COP (max. 4) is aanwezig. / - Temperatuur in koelsys- teem en buitenklimaat maken min. 50% vrije koeling / mogelijk. / G&W-FJ2c / Kant.-FG2c; / - Compressiekoelinstallatie verzorgt de volledige koeling. / - Compressiekoelinstallatie met seizoensgemiddelde COP (max. 2,5) is aanwezig. / - Temperatuur in koelsysteem en buitenklimaat maken min. 50% vrije koeling mogelijk.
	Koudeopslag, of gebouw zonder koeling	Koudeopslag i.c.m. (gas of electrisch) warmtepomp in zomerbedrijf	Compressiekoelmachine / CRAC / HR (SEER > 3) / Eis G&W-FJ3 / Kant.-FG3	Compressiekoelmachine / CRAC / SEER < 3	Absorptiekoelmachine op warmtelevering derden	Absorptiemachine op WKK/ketel combinatie		855200 Koudeopwekeenheid Centraal	552000 Koudeopwekeenheid Centraal	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Serverruimte technische/economische voorwaarde(-n) / G&W-FJ3 / Kant.-FG3	Serverruimte voorwaarde(-n) / G&W-FJ2 / Kant.-FG2 / Serverruimte heeft opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.
Serverruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / Kant.-FG3a / G&W-FJ3 / Kant.-FG3b	Serverruimte eisen / Kant.-FGa; / - Computer Room Air Conditioner (CRAC) met seizoensgemiddelde COP (max. 3) is aanwezig. / G&W-FJ3 / Kant.-FG3b; / - Compressiekoelinstallatie met seizoensgemiddelde COP (max. 3) is aanwezig.
			Eis Kant.-FG6; / Algemeen: centrale compressiekoelmachine aanpassen met: / a) Droge koeler(s) via bypass OF / b) Verdampingskoeler(s) via bypass OF / c) Kunststof kruisstroomwarmtewisselaar en verdampingskoeler aan buitenzijde / (indirecte lucht/luchtkoeling) OF / d) Open koelsysteem (directe vrije luchtkoeling) met additionele indirecte / adiabatische koeler.					855200 Koudeopwekeenheid Centraal / en/of / 858110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 867300 Gebouwbeheer-systeem	552000 Koudeopwekeenheid Centraal / en/of / 581000 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 673000 Gebouwbeheer-systeem	Planning (activ.besluit); / Kant.-FG6a) & b); / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja. / Planning (activ.besluit); / Kant.-FG6c) & d); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.		Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Serverruimte technische/economische voorwaarde(-n) Kant.-FG6	Serverruimte; voorwaarde(-n) / Kant. - FG6; / - Serverruimte heeft opgesteld vermogen van min. 5 kW.
Serverruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / Kant.-FG6	Serverruimte; / Eis Kant.-FG6; / Algemeen: Compressiekoelinstallatie verzorgt de volledige koeling. / a) klein datacenter met compressiekoelinstallatie met seizoensgemiddelde COP (max. 2,0). Temperatuur in koelsysteem en buitenklimaat moeten minimaal 40% vrije koeling mogelijk maken; / b) compressie- koelinstallatie met seizoensgemiddelde COP (max. 2,5). Temperatuur in koelsysteem en buitenklimaat moeten minimaal 80% vrije koeling mogelijk maken; / c) en d) compressiekoelinstallatie met seizoensgemiddelde COP (max. 3,0). Temperatuur in koude gang moet nagenoeg altijd vrije koeling mogelijk maken. / Flexibele operatie van temperatuur en vochtigheid is mogelijk binnen de grenzen van ASHRAE recommended envelope en SLA’s.
			Compressiekoelmachine / CRAC / HR (SEER > 3) koelwater min. 18°C / Eis Kant.-FG7	Compressiekoelmachine / CRAC / koelwater boven 18°C / SEER < 3				855200 Koudeopwekeenheid Centraal / en/of / 858110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 867300 Gebouwbeheer-systeem	552000 Koudeopwekeenheid Centraal / en/of / 581000 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 673000 Gebouwbeheer-systeem	Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.
Serverruimte technische/economische voorwaarde(-n) Kant.-FG7	Serverruimte; voorwaarde(-n) / Kant. - FG7; / - Serverruimte heeft opgesteld vermogen van min. 5 kW. / - Gescheiden koude en warme gangen met vrije koeling zijn aanwezig.
Serverruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / Kant.-FG7	Serverruimte; / Eis Kant.-FG7; / Zaalkoelers met lagetemperatuurkoeling zijn aanwezig. Seizoensgemiddelde COP van bestaande compressiekoelinstallatie is max. 3,5 bij groot datacenter en max. 5,0 bij klein datacenter.
afgifte specifiek
	Volledig gescheiden koude- en warme gangen (compartimenteren) en blindplaten op ongebruikte posities in racks. / Eis G&W-FJ4/Kant.-FG4	blindplaten op ongebruikte posities in racks. / Eis Kant.-FG8	Geen gescheiden gangen en/of blindplaten					855303 Leidingnet + app. Koelen	553010 Leidingnet en appendages koelen	Planning (activ.besluit); / G&W-FJ4/Kant.-FG4/FG8 / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
Serverruimte; technische/economische voorwaarde(-n) / G&W-FJ4/Kant.-FG4 / Datacenter; / Kant.FG8	Serverruimte; voorwaarde(-n) / G&W-FJ4/Kant.-FG4; / - ICT-apparatuur in racks moet aan één zijde van / apparatuur lucht aanzuigen. / - Serverruimte heeft opgesteld vermogen van min. 5 kW. / Datacenter; voorwaarde(-n) / Kant. - FG8; / - Datacenter heeft opgesteld vermogen vanaf 0,9 MW
Serverruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-FJ4 /Kant.-FG4 / Datacenter; / Kant.-FG8	Serverruimte; / Eis G&W-FJ4 /Kant.-FG4 / Warme en koude gangen en blindplaten ontbreken. / Datacenter; / Eis Kant.-FG8 / Blindplaten ontbreken
Elektromotoren
	Eis G&W-FL1a; / Badwatercirculatiepomp met toerenregelaar en tijdschakelaar	Eis G&W-FL1b; / Badwatercirculatiepomp met toerenregelaar	Automatische aan/uit regeling	Geen regeling					Planning (activ.besluit); / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
Zwembassin; technische/economische voorwaarde(-n) / G&W-FL1	Zwembassin; voorwaarde(-n) / G&W-FL1; / a) Circulatiepomp is geschikt voor sturing met toerenregelaar en 100% overstroomgoot. / b) Circulatiepomp is geschikt voor sturing met toerenregelaar.
Zwembassin; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-FL1	Zwembassin; / Eis G&W-FL1; / Conventionele circulatiepomp is aanwezig in zwembadruimte.
centraal luchtbehandelen
waarde	η >= 0,75	0,75 > η >= 0,65	0,65 > η >= 0,50	η < 0,50				857510 Luchtbehandelingskasten (LBKs)	577000 Luchtbehandelingskast (LBK)
techniekvoorbeeld	- HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer	- Platen- of / buizenwarmtewisselaar / - Roterende of / intermitterende / warmtewisselaar / (warmtewiel) of / (eis G&W-GC5a) HR-kruis- / stroomwisselaar / - Dubbele HR-kruisstroom- / wisselaar / eis G&W-GC5b / - Dubbele HR-kruisstroom- / wisselaar met DWARS / systeem / eis G&W-GC5c	- Twee-elementen-systeem / (twincoil) / - Warmte-buisapparaten / (heat-pipes)	Koude laden met lucht-behandelingskasten	Geen warmteterugwinning					Planning (activ.besluit); / G&W-GC5a; / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja. / G&W-GC5b&c / G&W-GC6; / Zelfstandig moment: Ja, als het jaarlijks aardgasverbruik < 170.000 m3.. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.	Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.		Zelfstandig moment: Ja, als jaarlijks aardgas verbruik minder is dan 170.000 m3. / Natuurlijk moment: Ja.
	Vocht-& temperatuur regeling met recirculatieklepsturing / Eis G&W-GC6a	Vocht-& temperatuur regeling zonder recirculatieklepsturing / Eis G&W-GC6b	geen vocht-& temparatuurregeling
Zwembadruimte; technische/economische voorwaarde(-n) G&W-GC5 / G&W-GC6	Zwembadruimte: / Voorwaarde(-n) G&W-GC5a&b: / niet van toepassing / Voorwaarde(-n) G&W-GC5c: / Gezamenlijke opstellingsruimte van meerdere luchtbehandelingskasten in een technische ruimte. / Voorwaarde(-n) G&W-GC6: / Toe- en afvoerkanalen en andere onderdelen zijn 100% gecoat en chloorbestendig.
Zwembadruimte uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek / G&W-GC5 / G&W-GC6	Zwembadruimte: / Eis G&W-GC5; Luchtbehandeling met twincoilsysteem als warmteterugwinning is aanwezig. / Eis G&W-GC6a; 100% ventilatie met twincoil als warmteterugwinning is aanwezig (zwembadafdekking is afwezig). / Eis G&W-GC6b; 100% ventilatie met twincoil als warmteterugwinning is aanwezig (zwembadafdekking is aanwezig).
	direct gedreven ventilator met traploze toerenregeling tbv winter en o.b.v. druk i.c.m. VAV-boxen. / Eis G&W-GC7	snaar gedreven ventilator met traploze toerenregeling tbv winter en o.b.v. druk i.c.m. VAV-boxen. / Eis G&W-GC7	ventilator met traploze toerenregeling tbv winter	Hoog/laag-regeling t.b.v. zomer/winter	zonder toerenregeling					Planning (activ.besluit); / G&W-GC7a/b; / Zelfstandig moment: Ja, als jaarlijks aardgas verbruik < / 170.000 m3. / Natuurlijk moment: Ja. / G&W-GC7c; / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja. / G&W-GC7d; / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.					Zelfstandig moment: Ja, als jaarlijks aardgas verbruik minder is dan / 170.000 m3. / Natuurlijk moment: Ja.		Advieseis: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.	Advieseis: / Zelfstandig moment: Ja. / Natuurlijk moment: Ja.
Zwembadruimte; technische/economische voorwaarde(-n) G&W-	Zwembadruimte: / Voorwaarde(-n) G&W-GC7 / a) Motoren zijn geschikt voor toerenregeling. / b) Motoren zijn geschikt voor toerenregeling en extra regeling luchtdichte constructie. / c en d) Kasten moeten passen in de technische ruimte.
Zwembadruimte; uitgangspunten o.b.v. een referentietechniek G&W-GC7	Zwembadruimte: / eis G&W-GC7; Luchtbehandeling met twincoilsysteem als warmteterugwinning is aanwezig.

## EG_640_2009
			IE 3 (Premium rendement)	IE 3 (Premium rendement)

1-1-2017					1-1-2017
				IE 2 (Hoog rendement)

1-1-2015
		vervallen per 1-7-2021	IE 2 (Hoog rendement)
	EFF1
16-6-2011					16-6-2011
		IE 1 * (standaard rendement)	IE 1 (standaard rendement)	IE 1 (standaard rendement)
	EFF2

		-	-	-
	EFF3

		Alle motoren	Motoren van 7,5 tot 375 kW	Motoren van 0,75 tot 7,5 kW

		* IE = International Efficiency Mondiaal geldende rendementsklassen