## Renvooi
Renvooi	Voor de tabbladen Bouwdelen geldt het volgende	Voor de tabbladen Ruimten geldt het volgende
Schil bouwwerk	Kleuraanduiding van een onderwerp. In de tabel zijn de volgende onderwerpen weer zijn gegeven: / Algemene onderwerpen / Schil bouwwerk / Installaties / Terrein/buitenruimte	Kleuraanduiding van een onderwerp. In de tabel zijn de volgende onderwerpen weer zijn gegeven: / Serverruimte / Datacentrum / Zwembadruimte / Zwembad / Processen
Controleren/monitoren	Kleuraanduiding van een proces. Voorbeelden van processen zijn: / Controleren/monitoren, Omhulling, Verwarmen, Koelen, Verlichten en aandrijven, Transport installaties of Terreinvoorzieningen.	Kleuraanduiding van een proces. Voorbeelden van processen zijn: / Verwarmen zwembad, Proceswarmte, Koelen of Omhulling
Noodstroomvoorziening	Kleuraanduiding van een functie. Voorbeelden van functies zijn: / Gevelisolatie, Beglazing, Opwekken/omzetten verwarmen, Distributie (leidingen & appendages) verwarmen, Afgifte verwarmen, Verdeler verzamelaar verwarmen, Elektromotoren algemeen, Roltrappen en rolpaden of Terreinafwerking.	Kleuraanduiding van een functie. Voorbeelden van functies zijn: / Dak isolatie, Warmteterugwinning zwembad of Beperken warmteverlies.
Techniekvoorbeeld	Kleuraanduiding voor bepalingsniveau waarmee je een verschijningsvorm van een bouwdeeltype kan categoriseren naar de zeven kolommen. Dit kan zijn: / - Waarde / - Techniekvoorbeeld / - Stichtingsjaar	Kleuraanduiding voor bepalingsniveau waarmee je een verschijningsvorm van een bouwdeeltype kan categoriseren naar de zeven kolommen. Dit kan zijn: / - Waarde / - Techniekvoorbeeld / - Stichtingsjaar
Koppeling GBS, monitoring en periodiek optimaliseren van de installaties. / Voldoet aan eis GA1	Kleuraanduiding voor zaken die vanuit de EML (Erkende Maatregelen Lijst) komt. / Uitleg hierover staat in het handboek RVB BOEI deel 2 - Inventariseren en inspecteren algemeen.	Kleuraanduiding voor zaken die vanuit de EML (Erkande Maatregelen Lijst) komt. / Uitleg hierover staat in het handboek RVB BOEI deel 2 - Inventariseren en inspecteren algemeen.
tekstvoorbeeld	Kleuraanduiding voor een verwijzing naar EML (Erkende Maatregelen Lijst) zaken die betrekking hebben op ruimten. Hierbij wordt verwezen naar een ander tabblad waar deze eisen te vinden zijn.	Kleuraanduiding voor een verwijzing naar EML (Erkende Maatregelen Lijst) zaken die betrekking hebben op ruimten. Hierbij wordt verwezen naar een ander tabblad waar deze eisen te vinden zijn.
	Kleuraanduiding Duurzaamheidslijn. Deze lijn meandert door de tabel en volgt de randen van de cellen met waarde, techniekvoorbeelden en stichtingsjaren.	Kleuraanduiding Duurzaamheidslijn. Deze lijn meandert door de tabel en volgt de randen van de cellen met waarde, techniekvoorbeelden en stichtingsjaren.
tekstvoorbeeld	Kleuraanduiding met suggesties voor de oplossing van gebreken.	Kleuraanduiding met suggesties voor de oplossing van gebreken.
tekstvoorbeeld	Kleuraanduiding voor een allert. Voor de tekst in dit vak wordt extra aandacht gevraagd.	Kleuraanduiding voor een allert. Voor de tekst in dit vak wordt extra aandacht gevraagd.
Filter bouwwerk (Alleen voor Nederland)	Filter mogelijkheid voor het type bouwwerk: / geklimatiseerd: Maatregelen alleen toepasbaar op bouwwerk verwarmd (ruimte temperatuur > 15°C) of gekoeld. (Selecteer alle filters) / Matig geklimatiseerd: Maatregelen toepasbaar op bouwwerk matig verwarmd (Ruimte temperatuur > 0°C) of gekoeld. (Selecteer altijd & Matig geconditioneerd ) / Altijd toepasbaar: Maatregelen welke toepasbaar zijn op alle bouwwerken. Ook gebouwen zónder klimaatinstallaties. (Selecteer altijd)	Filter mogelijkheid voor het type bouwwerk: / geklimatiseerd: Maatregelen alleen toepasbaar op bouwwerk verwarmd (ruimte temperatuur > 15°C) of gekoeld. (Selecteer alle filters) / Matig geklimatiseerd: Maatregelen toepasbaar op bouwwerk matig verwarmd (Ruimte temperatuur > 0°C) of gekoeld. (Selecteer altijd & Matig geconditioneerd ) / Altijd toepasbaar: Maatregelen welke toepasbaar zijn op alle bouwwerken. Ook gebouwen zónder klimaatinstallaties. (Selecteer altijd)
Filter EML	Filteren op EML code kan plaatsvinden door in het filter bij zoeken het juiste EMLcode in te voeren.	Filteren op EML code kan plaatsvinden door in het filter bij zoeken het juiste EMLcode in te voeren.
Filter bouwdeel	Filteren op bouwdeel kan plaatsvinden door in het filter bij zoeken het juiste bouwdeelnummer in te voeren.	Filteren op bouwdeel kan plaatsvinden door in het filter bij zoeken het juiste bouwdeelnummer in te voeren.
Filter vakgroep	Filteren op vakgroep kan plaatsvinden door in het filter bij zoeken de juiste vakgroep in te voeren. (G voor gebruikersinstallaties)	Filteren op vakgroep kan plaatsvinden door in het filter bij zoeken de juiste vakgroep in te voeren. (G voor gebruikersinstallaties)

## Bouwdelen-Nederland
				Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)
Thema	Onderwerp	Duurzaamheidstabel 2025 - Nederland; bouwdelen					Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.
Routekaart		WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER					Filters					Nader VABI informatie
	Populistische weergave / Onderwerp	Hoogst haalbaar					Laagste niveau	Geklimatiseerd	EML	Standaard Bouwdeeltype Lijst (SBL)	Vakgroep	Aandachtspunten.	Label rapp. / NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. / NEN7120 / Aangegeven met een / ü
	Duurzaamheidsbijdrage:	D1: Best	D2: Beter	D3: Goed		D4: Matig	D5: Slecht	D6: Zeer slecht
Algemene onderwerpen					Altijd	GA1GC1FK1,GH10	energiesystemen; opvoeren bij alle relevante opwekkers- en afgiftesystemen-bouwdelen451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 568010 Afgifte element warmte / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Photovoltaïsch paneel in terrein581110 Verdeel/regelkast klimaat675010 Gebouwbeheersysteem532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break542110 Luchtdrooginstallatie perslucht - vriesdroger / 552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur - apparaten met koudemiddel	W/EWEW/EEW/EEW
Controleren/monitoren					Altijd	GA1GC1	energiesystemen; opvoeren bij alle relevante opwekkers- en afgiftesystemen-bouwdelen451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 568010 Afgifte element warmte / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Photovoltaïsch paneel in terrein581110 Verdeel/regelkast klimaat675010 Gebouwbeheersysteem	W/EWEW/EE
Energiezuinig & Hernieuwbaar	FCIB ("re"-commissioning) en monitoring	Jaarlijks optimaliseren (inregelen en beproeven) energiesystemen (opwekmodules en afgiftesystemen) cf. ISSO publicaties m.b.t. inregelen van hydraulische schakelingen. tevens zijn de ISSO publicaties 100-107 / van toepassing.	Jaarlijks en bij wijzigingen optimaliseren (inregelen en beproeven ) energiesysteem (opwekmodules en afgiftemodules cf. ISSO publicaties m.b.t. inregelen van hydraulische schakelingen			cf. EPBD inregelen opwekkers en incidenteel optimaliseren energiesystemen (opwekkers en afgiftesystemen)	Incidenteel optimaliseren energiesysteem (opwekkers en afgiftesystemen)	Geen optimalisering energiesysteem	Matig geklimatiseerd		energiesystemen; opvoeren bij alle relevante opwekkers- en afgiftesystemen-bouwdelen	W/E
Waterzijdig inregelen					Matig geklimatiseerd		451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 568010 Afgifte element warmte / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Waterzijdig ingeregeld				Niet waterzijdig ingeregeld			Matig geklimatiseerd		451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 568010 Afgifte element warmte / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W
GBS / EBS					Altijd	GA1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Photovoltaïsch paneel in terrein	EW/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	GBS installatie	Koppeling GBS, monitoring en periodiek optimaliseren van de installaties. / Voldoet aan eis GA1	GBS aanwezig met monitoring. / Voldoet aan eis GA1			GBS aanwezig	Geen GBS		Geklimatiseerd	GA1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	E	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Energie meting / monitoring (EBS)	Meet apparatuur met signaal naar energie monitoring installatie. Meet opwekking met een brutoproductiemeter van een gecertificeerd meetbedrijf. / Voldoet aan eis GA1				Meet apparatuur zonder signaal naar energie monitoring installatie.	Geen (slimme) meters / Geen EBS		Altijd	GA1	532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Photovoltaïsch paneel in terrein	W/E
	Technische voorwaarde(-n) GA1	Er is geen energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie aanwezig, waarmee het gebruik van gas, warmte en elektriciteit wordt gemonitord.					Altijd	GA1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Photovoltaïsch paneel in terrein	EW/E
	Economische voorwaarde(-n) GA1	Niet van toepassing.					Altijd	GA1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Photovoltaïsch paneel in terrein	EW/E
		LET OP: aan Serverruimten/datacenters zijn aanvullende eisen gesteld.					Altijd		581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Photovoltaïsch paneel in terrein	EW/E	Zie tabblad Ruimten-Nederland
Verdeel- & regelkast klimaat					Matig geklimatiseerd	GC1	581110 Verdeel/regelkast klimaat675010 Gebouwbeheersysteem	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Klokthermostaten met/zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling / Voldoet aan eis GC1				Klokthermostaat zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling	Geen klokthermostaat		Matig geklimatiseerd	GC1	581110 Verdeel/regelkast klimaat675010 Gebouwbeheersysteem	E	LET OP: optie weekschakeling (met of zonder overwerktimer) is dringend gewenst indien er ook buiten werktijden (structureel) wordt gewerkt. / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Tijdschakelaar met weekend schakeling (met of zonder overwerktimer) / Voldoet aan eis GC1	Tijdschakelaar (met of zonder overwerktimer) / Voldoet aan eis GC1			Geen tijdschakeling			Matig geklimatiseerd	GC1	581110 Verdeel/regelkast klimaat675010 Gebouwbeheersysteem	E
	Technische voorwaarde(-n) GC1	Er is een verwarmingssysteem aanwezig waarbij automatische regeling voor verlaging van de temperatuur in de nacht, het weekend en/of de vakanties ontbreekt.					Matig geklimatiseerd	GC1	581110 Verdeel/regelkast klimaat675010 Gebouwbeheersysteem	E
	Economische voorwaarde(-n) GC1	Niet van toepassing.					Matig geklimatiseerd	GC1	581110 Verdeel/regelkast klimaat675010 Gebouwbeheersysteem	E
Energie - opwekken					Altijd	FK1,GH10	532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break	W/EE
Duurzame energie opwekking					Altijd	FK1,GH1	532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	> 300 kWh per m2 Dakoppervlak / Voldoet aan eis FK1,GH1	100 kWh < per m2 Dakoppervlak < 300 kWh / Voldoet aan eis FK1,GH1	50 kWh < per m2 Dakoppervlak < 100 kWh / Voldoet aan eis FK1,GH1			< 50 kWh per m2 Dakoppervlak		Altijd	FK1,GH1	532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden	W/E	Algemene eisen dak: / Zie tabblad 'Groene daken' / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaarheid PV-cellen. Windenergie op monument is over het algemeen niet toepasbaar / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar, Circulair	Techniekvoorbeeld	Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule en zonne-energieopwekking (bijvoorbeeld powernest)	Gebouwgebonden herbruikbare zonne-energieopwekking, eventueel met thermische module (PVT)	Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule (bij hoogbouw).			Geen gebouwgebonden duurzame energieopwekking		Altijd	FK1,GH1	532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar, Circulair & Biobased		PV cellen op dak en/of gevel en/of terrein (boven P-terrein of groen). / De PV cellen: / 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik / 2)zijn nadien eenvoudig her te gebruiken.					Altijd	FK1,GH1	532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden	W/E
	Technische voorwaarde(-n) FK1, GH1	- Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar. / - Minimaal plaats voor 300 kWp aan zonnepanelen. / - Er is sprake van een grootverbruik aansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A). / - Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast. / - De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. / - Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd. / - De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt. / - Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.					Altijd	FK1,GH1	532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden	W/E
	Economische voorwaarde(-n) FK1, GH1	Niet van toepassing.					Altijd	FK1,GH1	532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden	W/E
Noodstroomvoorziening					Altijd	0	611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Energiezuinige uninterrupted UPS-systeem				UPS-systeem is niet energiezuinig.			Altijd		611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break	E
		LET OP: aan Serverruimten/datacenters zijn aanvullende Besluit activiteiten leefomgeving eisen gesteld.					Altijd		611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break	E	Zie tabblad Ruimten-Nederland
Koudemiddelen					Altijd		542110 Luchtdrooginstallatie perslucht - vriesdroger / 552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur - apparaten met koudemiddel	W
Koudemiddelen					Altijd		542110 Luchtdrooginstallatie perslucht - vriesdroger / 552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur - apparaten met koudemiddel	W
	Waarde	Natuurlijke koudemiddelen Definitie conform BAL art 1.1				Koudemiddelen met een GWP <= 150	Overige koudemiddelen		Altijd		542110 Luchtdrooginstallatie perslucht - vriesdroger / 552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur - apparaten met koudemiddel	W	Zie checklist Natuurlijke Koudemiddelen
	Techniekvoorbeeld	R744, R717, R290, R600A, R1270, R718				R1234xx, R1366Mzz, R152a, R454c, R455a, R514a, R516a	R407c, R410a, R32		Altijd		542110 Luchtdrooginstallatie perslucht - vriesdroger / 552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur - apparaten met koudemiddel	W	Postbus.rvb.wtb@rijksoverheid.nl
Schil bouwwerk					Altijd	GB1GB2, GB4GB5,GB6GB5,GB6GB3,GB8GB7	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel130010 Vloer op grondslag / 130030 Vloeistofdichte vloeren/voorzieningen in gebouw / 230010 Vloer buiten (inclusief balkon) / 231110 Binnenvloerconstructie (inclusief balkon)272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dakCombinatie van; / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch313010 Deur buiten / 313110 Deur elektrisch / 313230 BedrijfsdeurenNiet beweegbare uitvoering: / 272310 Luifel / Of raamluik of - blinden aan: / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 322010 Kozijnwerk binnen / Beweegbare uitvoering: / 313210 Rolluiken / 653110 Zonwering / 653120 Lichtwering	BBBBBBBBBE/BE/BE/BE/BB
Omhulling					Altijd	GB1GB2, GB4	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel130010 Vloer op grondslag / 130030 Vloeistofdichte vloeren/voorzieningen in gebouw / 230010 Vloer buiten (inclusief balkon) / 231110 Binnenvloerconstructie (inclusief balkon)272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	BBBBB
Gevel isolatie					Matig geklimatiseerd	GB1	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB1	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB1			2,5 > Rc > 0,9 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB1	Rc < 0,9 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB1		Matig geklimatiseerd	GB1	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B	Uitsluitend voor attribuut Locatie; buiten (gevel) / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)			90 > Isolatie > 20 mm (met spouw) of 30 mm (zonder spouw)	Isolatie < 20 mm (spouwmuur > 5 cm)	Geen isolatie / spouw muur < 5 cm.	Matig geklimatiseerd	GB1	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012	2012 > Bouwjaar > 1992			1992 > Bouwjaar > 1975	Bouwjaar < 1975	Bouwjaar < 1975	Matig geklimatiseerd	GB1	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
	Technische randvoorwaarde(-n).-GB1	- Er is een spouw aanwezig van ten minste 5cm. / - Het gebouw wordt verwarmd warmer dan 18°C. / - Er is geen steiger nodig voor het aanbrengen van de isolatie aan de buitenzijde en binnen isolatie is niet mogelijk. / - Er is in het kader van de Wet natuurbescherming geen nieuw onderzoek naar nestelplaatsen van beschermde diersoorten (zoals vleermuizen) nodig. / - De maatregel is niet van toepassing bij winkels en in andere gebouwen die slechts beperkt bijverwarmd hoeven te worden (bijvoorbeeld omdat er veel warmte vrijkomt van aanwezige processen en/of apparatuur).					Matig geklimatiseerd	GB1	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
	Economische randvoorwaarde(-n).-GB1	Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.					Matig geklimatiseerd	GB1	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B	Verbruik geld voor het gehele complex
		LET OP: aan Zwembassins, Procesbaden, Proceswarmte zijn aanvullende eisen gesteld.					Altijd		210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B	Zie tabblad Ruimten-Nederland
Gevel bekleding					Altijd		210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	> 100 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	50 kWh < per m2 Gebruiksoppervlak < 100 kWh	< 50 kWh per m2 Gebruiksoppervlak		Q elektrisch = 0			Altijd		210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B	Algemene eisen dak: / Zie tabblad 'Groene daken' / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaar. / NB: bij de oplossing nestgelegenheid aanbrengen ‘geschikt voor potentiële locatie specifieke soorten’ / tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren).
Alle thema's	Techniekvoorbeeld*	Herbruikbare zonne-energie- opwekking aan de gevel i.c.m.: / - gevelbegroeiing van inheemse plantensoorten (van lokale genetische herkomst), en / - nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten.	Herbruikbare zonne-energie-opwekking aan de gevel i.c.m.: / - gevelbegroeiing, of / - nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten.	Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel i.c.m. nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten.		Geen duurzame herbruikbare energieopwekking, geen gevelbegroeiing			Altijd		210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
Vloer isolatie					Geklimatiseerd		130010 Vloer op grondslag / 130030 Vloeistofdichte vloeren/voorzieningen in gebouw / 230010 Vloer buiten (inclusief balkon) / 231110 Binnenvloerconstructie (inclusief balkon)	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / - laag primaire energie / maar niet passief	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W]			2,5 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]		Geklimatiseerd		130010 Vloer op grondslag / 130030 Vloeistofdichte vloeren/voorzieningen in gebouw / 230010 Vloer buiten (inclusief balkon) / 231110 Binnenvloerconstructie (inclusief balkon)	B	Geldt alleen indien sprake is van afwijkende temperaturen (ΔT) aan boven- en onderzijde van de vloer.	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	260 mm > Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)			90 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	Geen isolatie	Geklimatiseerd		130010 Vloer op grondslag / 130030 Vloeistofdichte vloeren/voorzieningen in gebouw / 230010 Vloer buiten (inclusief balkon) / 231110 Binnenvloerconstructie (inclusief balkon)	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012	2012 > Bouwjaar > 1992			1992 > Bouwjaar > 1975	Bouwjaar < 1975	Bouwjaar < 1975	Geklimatiseerd		130010 Vloer op grondslag / 130030 Vloeistofdichte vloeren/voorzieningen in gebouw / 230010 Vloer buiten (inclusief balkon) / 231110 Binnenvloerconstructie (inclusief balkon)	B
Dak isolatie					Matig geklimatiseerd	GB2, GB4	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB2, GB4	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB2, GB4			2,5 > Rc > 0,9 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB2, GB4	Rc < 0,9 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB2, GB4		Matig geklimatiseerd	GB2, GB4	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B	Planning; / Isolatie op bestaande dakbedekking(GB2): / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / Isolatie onder bestaande dakbedekking(GB4): / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	260 mm > Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)			90 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	Geen isolatie	Matig geklimatiseerd	GB2, GB4	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012	2012 > Bouwjaar > 1992			1992 > Bouwjaar > 1975	Bouwjaar < 1975	Bouwjaar < 1975	Matig geklimatiseerd	GB2, GB4	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
	Technische randvoorwaarde(-n).-GB2, GB4	- GB2 & GB 4 Er zijn ongeïsoleerde daken aanwezig. / - GB2 & GB 4 Het gebouw wordt verwarmd warmer dan 18°C. / - GB2 & GB 4 Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. / - GB2 Het dak heeft voldoende draagkracht voor het isolatiemateriaal en de benodigde ballast.					Matig geklimatiseerd	GB2, GB4	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
	Economische randvoorwaarde(-n).-GB2, GB4	- GB2: Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar voor isolatie boven op dakbedekking. / - GB4: niet van toepassing					Matig geklimatiseerd	GB2, GB4	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
		LET OP: aan Zwembaden zijn aanvullende eisen gesteld.					Altijd		272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B	Zie tabblad Ruimten-Nederland
Dak bedekking					Altijd		272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Alle thema's	Techniekvoorbeeld*	Conform beslisboom 'Groene daken' - Groen met waterberging + PV* / met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. / *: PV mag ook vervangen zijn door of gecombineerd zijn met een windenergiemodule (bijv. Powernest of windmolen) op het dak.	Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. / EN / conform beslisboom 'Groene daken' - Groenblauw dak / eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten.	Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. / EN / conform beslisboom 'Groene daken' - Lichtgroen dak (sedum-/ kruiden-/turfdak); / OF / conform beslisboom 'alleen PV', Lichte kleur/zon reflecterende dakafwerking. / eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten.		Geen (herbruikbare) duurzame energieopwekking / geen groen dak / Lichte kleur/zon reflecterende dakafwerking indien groendak niet mogelijk			Altijd		272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B	* Algemene eisen dak: / Zie tabblad 'Groene daken' / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaar. / NB: bij de oplossing nestgelegenheid aanbrengen ‘geschikt voor potentiële locatie specifieke soorten’ tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren).
Omhulling opening					Altijd	GB5,GB6GB5,GB6GB3,GB8GB7	Combinatie van; / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch313010 Deur buiten / 313110 Deur elektrisch / 313230 BedrijfsdeurenNiet beweegbare uitvoering: / 272310 Luifel / Of raamluik of - blinden aan: / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 322010 Kozijnwerk binnen / Beweegbare uitvoering: / 313210 Rolluiken / 653110 Zonwering / 653120 Lichtwering	BBBBE/BE/BE/BE/BB
Beglazing					Geklimatiseerd	GB5,GB6GB5,GB6	Combinatie van; / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	BBBB
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	UW < 1,2 W/m2K / Voldoet aan eis GB5, GB6				1,2 < UW < 1,6 W/m2K	1,6 < UW < 3,2 W/m2K	UW > 4,5 W/m2K	Geklimatiseerd	GB5,GB6	Combinatie van; / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	B	Voor Monumenten en Niet Monumenten / Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten. / Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. / Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen. / Planning; / Enkel glas voor HR++ / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / Dubbelglas voor HR++: / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	HR++ glas / bij voorkeur met 1 / hergebruikte glasplaat.				HR+	HR, Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam	Enkel glas	Geklimatiseerd	GB5,GB6	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld kozijn	Hout of kunststofkozijn of thermisch onderbroken / metalen kozijn				Metalen kozijn zonder thermische onderbreking.			Geklimatiseerd		211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Voorzet- en klimaatgevel / open of dicht				Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaillering aanwezig)	Standaard gevel		Geklimatiseerd		211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld beglazing monumenten	Monumentglas, Xeon gevuld				- Voor- of achtzetraam met coating	- Monumentglas, luchtgevuld / - Voor- of achtzetraam zonder coating / NB: 1 op 1 vervanging met een van deze IE klasse is niet meer toegestaan.	Enkel glas	Geklimatiseerd		312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	B	Monumenten: / mogelijke technieken.
	Technische randvoorwaarde(-n).-GB5, GB6	- HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. / - Het gebouw wordt verwarmt tot tenminste 15 graden indien enkel glas aanwezig is en tenminste 18 graden indien dubbelglas aanwezig is.					Geklimatiseerd	GB5,GB6	Combinatie van; / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	BBBB
	Economische randvoorwaarde(-n).-GB5, GB6	Bij aanwezigheid dubbelglas is er een natuurlijk moment indien aardgasverbruik ten hoogste 170.000 m³ per jaar.					Geklimatiseerd	GB5,GB6	Combinatie van; / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	BBBB
		LET OP: aan Zwembaden zijn aanvullende eisen gesteld.					Altijd	GB5,GB6	Combinatie van; / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	BBBB	Zie tabblad Ruimten-Nederland
Deuren					Geklimatiseerd		313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde deur met tochtsluis	Deur (huidige bouw) met tochtsluis			Ongeïsoleerde deur (groot % glas) met tochtsluis.	Geïsoleerde deur of deur (huidige bouw) zonder tochtsluis.	Ongeïsoleerde deur (groot % enkelglas) zonder tochtsluis.	Geklimatiseerd		313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B	Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten / Monumenten: / alleen kierdichting bekijken.	V	V	V
Overheaddeuren					Geklimatiseerd	GB3,GB8	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde deur met loopdeur en automatisch sluitmechanisme / Voldoet aan eis GB3, GB8	Geïsoleerde deur met veel dubbel of enkelglas (>65% deur en kozijn), met loopdeur en automatisch sluitmechanisme / Voldoet aan eis GB3, GB8			Ongeïsoleerde deur , zonder loopdeur en/of automatisch sluitmechanisme			Geklimatiseerd	GB3,GB8	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B	Planning; / Automatische sluiting(GB3): / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja* / Loopdeur(GB8): / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
	Technische randvoorwaarde(-n).-GB3, GB8	- De ruimte wordt tenminste verwarmd tot 15°C / - De overheaddeur staat gemiddeld minstens 1 uur per dag open( alleen geldig voor automatisch sluitmechanisme)					Geklimatiseerd	GB3,GB8	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B
	Economische randvoorwaarde(-n).-GB3, GB8	Niet van toepassing					Geklimatiseerd	GB3,GB8	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B
Vrachtwagendocking					Geklimatiseerd	GB7	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Opblaasbare luchtkussens bij vrachtwagendocking / Voldoet aan eis GB7				Geen opblaasbare luchtkussens bij vrachtwagendocking			Geklimatiseerd	GB7	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B	NB: Docklevellers en -shelters worden niet beheerd door het RVB! / Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Technische randvoorwaarde(-n).-GB7	De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C).					Geklimatiseerd	GB7	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B
	Economische randvoorwaarde(-n).-GB7	Natuurlijk moment: De docking wordt gemiddeld genomen ten minste 10 u/wk gebruikt voor het laden en of lossen.					Geklimatiseerd	GB7	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B
Vlucht deur					Geklimatiseerd		313010 Deur buiten / 313110 Deur elektrisch / 313230 Bedrijfsdeuren	E/B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde deur	Geïsoleerde deur met veel dubbel of enkelglas (>65% deur en kozijn)			Ongeïsoleerde deur	Ongeïsoleerde deur (groot % glas)		Geklimatiseerd		313010 Deur buiten / 313110 Deur elektrisch / 313230 Bedrijfsdeuren	E/B	Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten / Monumenten: / alleen kierdichting bekijken.	V	V	V
Licht- en zonwering					Geklimatiseerd		Niet beweegbare uitvoering: / 272310 Luifel / Of raamluik of - blinden aan: / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 322010 Kozijnwerk binnen / Beweegbare uitvoering: / 313210 Rolluiken / 653110 Zonwering / 653120 Lichtwering	B
Alle thema's	Techniekvoorbeeld	Buiten automatisch of / d.m.v. vegetatie / groenvoorziening.	Grote overstek / bij voorkeur voorzien / van PV-cellen.	Kleine overstek (bij voorkeur met PV cellen) of buiten handmatig.		Coating / folie	Binnen / geen wering		Geklimatiseerd		Niet beweegbare uitvoering: / 272310 Luifel / Of raamluik of - blinden aan: / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 322010 Kozijnwerk binnen / Beweegbare uitvoering: / 313210 Rolluiken / 653110 Zonwering / 653120 Lichtwering	B	LET OP: de gekozen voorziening moet stormbestendig zijn!	V	V	V
Installaties					Altijd	GC2GC4GC8GC6GC300FC1FC4,FC5FC2GC7GD3,GD4,GD5,GD6,GD70GD2GD1GC5GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15GE3GE1GE2FD6FD5FD4FD3FD2FD1FD7FD8FD9FD10FD11FD12FD13FD14FD15FF1FF2FE5FE6FE4FE3FE2FE1FA8FA2FA3,FC3FA4FA1FA5,FA6FA7FJ1FB8FB7FB5FB2,FB3FB1FB4FB6	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren / 622260 Elektrische verwarming532030 Buffervaten proceswater / 552010 Koude opwekeenheid - (multi)splitunit / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569010 Expansievoorziening verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)532030 Buffervaten proceswater / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen562130 Direct gestookte luchtverhitter568010 Afgifte element warmte / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 GebouwbeheersysteemBij regeling als onderdeel van centrale regelkast; / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 675010 Gebouwbeheersysteem / Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; / 532010 Warm-/heetwaterketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 552220 Koeltoren / 552310 Bodemenergiesysteem / 552320 Warmte koude opslagsysteem532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen >2kW, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 553030 Expansievoorzieningen koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen >2kW , fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen553020 Leidingnet en appendages koelen451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 552010 Koude opwekeenheid / 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit554110 Verdeler/verzamelaar koelenBetreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)Betreft alle pompen (m.u.v. pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort) die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen) / Voor pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort; zie maatregel GC7 'Frequentiegeregelde circulatiepompen'572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 579010 Ventilatievoorziening / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 579010 Ventilatievoorziening / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem534010 Stoomketel / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)573130 VAV-box / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal615010 Laagspanning / 615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem / 532010 Warm-/heetwaterketel / 532020 Zonnecollector / 532120 Boiler ind.gestookt(achter cv) / 532110 Verwarmd tapwater boiler / 532310 Verwarmd tapwater geiser / 532130 Boiler elektrisch / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren531010 Leidingen, appendages en toebehoren water / 741020 Douchegroep521010 Hemelwaterafvoer binnen / 521020 Hemelwaterafvoer buiten / 524010 Afvoer gecombineerde riolering hemelwaterafvoer/ vuilwaterafvoer in gebouw / 525110 Waterzuiveringsinstallatie / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater / 523010 Grijswatersysteem / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732040 Vriescel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat732040 Vriescel inclusief aggregaat569050 Rookgasafvoer ketel561010 Ventilatorbrander / 732210 Vaste keukenapparatuur569050 Rookgasafvoer ketel732210 Vaste keukenapparatuurgebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB / 542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; / 542310 Persluchtcompressor579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie542310 Persluchtcompressor542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / 542310 Persluchtcompressor / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie661110 Personen-/goederenlift662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer534010 Stoomketel534010 Stoomketel / 561020 Rookgascondensor534010 Stoomketel533110 Waterbehandelingsinstallatie562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 562130 Direct gestookte lucht verhitter / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt lucht verhitter / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W/EWWWWWW/EW/EWWWWWWWWWBBWWW/EWWEEWWWWWWWWWWWWWWWWGWWWWWTTWWWWWWW
Verwarmen					Matig geklimatiseerd	GC2GC4GC8GC6GC3	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren / 622260 Elektrische verwarming532030 Buffervaten proceswater / 552010 Koude opwekeenheid - (multi)splitunit / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569010 Expansievoorziening verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)532030 Buffervaten proceswater / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen562130 Direct gestookte luchtverhitter568010 Afgifte element warmte / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 GebouwbeheersysteemBij regeling als onderdeel van centrale regelkast; / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 675010 Gebouwbeheersysteem / Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; / 532010 Warm-/heetwaterketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal	W/EWWWWWW/EW/E
Opwekken / omzetten verwarmen					Matig geklimatiseerd	GC2	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren / 622260 Elektrische verwarming	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	WP-systeem (afgifte < 35 oC) / Voldoet aan eis GC2	WP-systeem (afgifte > 35 oC) / Voldoet aan eis GC2	Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel) / Voldoet aan eis GC2 / Routekaart 2.0, aandeel piekvoorziening/ketel <5%.		HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur < 55 oC / Voldoet aan Eis GC2, Onder randvoorwaarden	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 oC / Voldoet aan Eis GC2, Onder randvoorwaarden	Vr of conventionele-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / - elektrisch / - stoomketel / - lokaal gas / - olieverwarming / Voldoet aan Eis GC2, Onder randvoorwaarden	Matig geklimatiseerd	GC2	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren / 622260 Elektrische verwarming	W/E	Let op: / Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgifte en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld. / Planning ; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar		- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, TEO, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie,TEO, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte	-Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals AfvalVerbandingsInstallatie VI, geothermie,TEO, gebieds- / WKO) i.c.m. MT afgifte		- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem.	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een HT >55˚ C afgiftesysteem.	Vr of conventionele ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Indien voorzien van een ventilatorverbrander	Matig geklimatiseerd	GC2	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren / 622260 Elektrische verwarming	W/E
	Technische voorwaarde(-n) GC2	- Er is een verwarmingsketel aanwezig met een vermogen van ten minste 70 kW en een afgiftesysteem via radiatoren, convectoren en/of vloerverwarming. / - Het gebouw wordt verwarmd tot ten minste 18 °C. / - Het gebouw heeft dubbelglas ervoor de isolatie van vloer, gevel en dak een Rc-waarde van ten minste 2,5 m²K/W. / - De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. / - Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de warmtepomp. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.					Matig geklimatiseerd	GC2	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren / 622260 Elektrische verwarming	W/E
	Economische voorwaarde(-n) GC2	Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.					Matig geklimatiseerd	GC2	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren / 622260 Elektrische verwarming	W/E
		LET OP: aan Zwembassins, Procesbaden, Natlakspuitcabines en Proceswarmte zijn aanvullende eisen gesteld.					Altijd		532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren / 622260 Elektrische verwarming	W/E	Zie tabblad Ruimten-Nederland
Distributie (leidingen & appendages) verwarmen					Matig geklimatiseerd	GC4	532030 Buffervaten proceswater / 552010 Koude opwekeenheid - (multi)splitunit / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569010 Expansievoorziening verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)532030 Buffervaten proceswater / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	WW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld / Leidingen in gebouw	Distributie water	Distributie water en lucht			Distributie lucht	Lokaal WP (multisplit)		Matig geklimatiseerd		532030 Buffervaten proceswater / 552010 Koude opwekeenheid - (multi)splitunit / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569010 Expansievoorziening verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)	W	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee. / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Kunststofleidingsystemen geïsoleerd. / Voldoet aan eis GC4	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen / Voldoet aan eis GC4			Geen geïsoleerd leidingsystemen			Matig geklimatiseerd	GC4	532030 Buffervaten proceswater / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
	Technische voorwaarde(-n) -GC4	- Er ontbreekt isolatie om verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes. / - Een wanddikte van 13 millimeter is het minimum. Bij grotere leidingdiameters (vanaf 28 millimeter) kan het zinvol zijn om een grotere isolatiedikte van bijvoorbeeld 25 millimeter aan te houden.					Matig geklimatiseerd	GC4	532030 Buffervaten proceswater / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
	Economische voorwaarde(-n) GC4	Niet van toepassing					Matig geklimatiseerd	GC4	532030 Buffervaten proceswater / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld / Leidingen in terrein	Kunststofleidingsystemen in grond geïsoleerd	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen			Geen geïsoleerd leidingsystemen			Matig geklimatiseerd		569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W		v
		LET OP: aan Zwembadruimten zijn aanvullende eisen gesteld.					Altijd		569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W	Zie tabblad Ruimten-Nederland
Afgifte verwarmen					Geklimatiseerd		451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met radiatoren voor naverwarming in de wintersituatie / vloerverwarming en /of klimaatplafond.		Geen thermisch actief bouwdeel systeem			Geklimatiseerd		451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor dit bouwdeel. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee.	V	V	V
Verdeler verzamelaar verwarmen					Matig geklimatiseerd		563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen en toerengeregelde pompen	Gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen			Open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen			Matig geklimatiseerd		563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen	W	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor dit bouwdeel. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee.
Complete systemen verwarmen bedrijfshallen					Matig geklimatiseerd	GC8	562130 Direct gestookte luchtverhitter	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geen gasheaters				Hr-gasheaters / Voldoet aan eis GC8	Direct gestookte gasheaters		Matig geklimatiseerd	GC8	562130 Direct gestookte luchtverhitter	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) GC8	- In de ruimte is een rioolaansluiting aanwezig voor het aansluiten van de condensafvoer(en). / - De bedrijfshal wordt met een of meer direct gestookte gasheaters matig verwarmd (ten minste 15 °C).					Matig geklimatiseerd	GC8	562130 Direct gestookte luchtverhitter	W
	Economische voorwaarde(-n) GC8	Natuurlijk moment: Het aardgasgebruik (van het gehele complex) is ten hoogste 1.000.000 m³ per jaar.					Matig geklimatiseerd	GC8	562130 Direct gestookte luchtverhitter	W	Hoeveelheid is op complex niveau
Individuele ruimteregeling verwarmen					Matig geklimatiseerd	GC6	568010 Afgifte element warmte / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Individuele temperatuurregeling per ruimte Aanwezig / Voldoet aan eis GC6				Niet aanwezig			Matig geklimatiseerd	GC6	568010 Afgifte element warmte / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v
	Technische voorwaarde(-n) GC6	Niet van toepassing					Matig geklimatiseerd	GC6	568010 Afgifte element warmte / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E
	Economische voorwaarde(-n) GC6	Niet van toepassing					Matig geklimatiseerd	GC6	568010 Afgifte element warmte / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E
Regeling verwarmen					Geklimatiseerd	GC3	Bij regeling als onderdeel van centrale regelkast; / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 675010 Gebouwbeheersysteem / Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; / 532010 Warm-/heetwaterketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geoptimaliseerd en weersafhankelijk / Voldoet aan eis GC3				Weersafhankelijk / Voldoet aan eis GC3	Geen		Geklimatiseerd	GC3	Bij regeling als onderdeel van centrale regelkast; / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 675010 Gebouwbeheersysteem / Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; / 532010 Warm-/heetwaterketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal	W/E	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v
	Technische voorwaarde(-n) GC3	- Er is een verwarmingsketel aanwezig in een verwarmd gebouw (ten minste 18 °C) en de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt niet geregeld op basis van de buitentemperatuur. / - Bij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65 °C te verwarmen.					Geklimatiseerd	GC3	Bij regeling als onderdeel van centrale regelkast; / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 675010 Gebouwbeheersysteem / Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; / 532010 Warm-/heetwaterketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal	W/E
	Economische voorwaarde(-n) GC3	Niet van toepassing					Geklimatiseerd	GC3	Bij regeling als onderdeel van centrale regelkast; / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 675010 Gebouwbeheersysteem / Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; / 532010 Warm-/heetwaterketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal	W/E
Koelen					Geklimatiseerd	00	552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 552220 Koeltoren / 552310 Bodemenergiesysteem / 552320 Warmte koude opslagsysteem532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen >2kW, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 553030 Expansievoorzieningen koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen >2kW , fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen553020 Leidingnet en appendages koelen451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 552010 Koude opwekeenheid / 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit554110 Verdeler/verzamelaar koelen	WWWWWW
Opwekken / omzetten koelen					Geklimatiseerd	0	552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 552220 Koeltoren / 552310 Bodemenergiesysteem / 552320 Warmte koude opslagsysteem	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Koudeopslag, of gebouw zonder koeling	Koudeopslag i.c.m. (gas of elektrisch) warmtepomp in zomerbedrijf	Compressiekoelmachine / HR (SEER > 3)		Compressiekoelmachine / SEER < 3	Absorptiekoelmachine op warmtelevering derden	Absorptiemachine op WKK/ketel combinatie	Geklimatiseerd		552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 552220 Koeltoren / 552310 Bodemenergiesysteem / 552320 Warmte koude opslagsysteem	W		V	V	V
		LET OP: aan Serverruimten/datacenters en Proces koude zijn aanvullende eisen gesteld.					Altijd		552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 552220 Koeltoren / 552310 Bodemenergiesysteem / 552320 Warmte koude opslagsysteem	W	Zie tabblad Ruimten-Nederland
Distributie (leidingen & appendages) koelen					Geklimatiseerd		532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen >2kW, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 553030 Expansievoorzieningen koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen >2kW , fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen553020 Leidingnet en appendages koelen	WWW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld / Leidingen in gebouw	Distributie water	Distributie water en/of lucht			Lokaal WP (multisplit)			Geklimatiseerd		532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen >2kW, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 553030 Expansievoorzieningen koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)	W		V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Kunststofleidingsystemen in gebouw ongeïsoleerd.	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen			Geen geïsoleerd leidingsystemen			Geklimatiseerd		532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen >2kW , fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld / Leidingen buiten / terrein	Kunststofleidingsystemen in grond geïsoleerd	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen			Geen geïsoleerd leidingsystemen			Geklimatiseerd		553020 Leidingnet en appendages koelen	W
Afgifte koelen					Geklimatiseerd	0	451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 552010 Koude opwekeenheid / 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C (incl. mass)	Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C excl. mass) (klimaatplafond)	12 °C > / Ontwerptoevoertemperatuur / > 18 °C		Ontwerptoevoertemperatuur < 12 °C			Geklimatiseerd		451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 552010 Koude opwekeenheid / 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie.	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie.	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met nakoeling		Geen thermisch actief bouwdeel systeem			Geklimatiseerd		451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 552010 Koude opwekeenheid / 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W
		LET OP: aan Serverruimten/datacenters en Proces koude zijn aanvullende eisen gesteld.					Altijd		451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 552010 Koude opwekeenheid / 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W	Zie tabblad Ruimten-Nederland
Verdeler verzamelaar koelen					Geklimatiseerd		554110 Verdeler/verzamelaar koelen	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Gescheiden verdeler/ / verzamelaar met 2-weg / kleppen en toeren- / geregelde pompen.	Gescheiden verdeler/ / verzamelaar met 2-weg / kleppen zonder toeren- / geregelde pompen.			Open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen.			Geklimatiseerd		554110 Verdeler/verzamelaar koelen	W
Elektromotoren en pompen					Altijd	FC1FC4,FC5FC2GC7GD3,GD4,GD5,GD6,GD7	Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)Betreft alle pompen (m.u.v. pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort) die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen) / Voor pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort; zie maatregel GC7 'Frequentiegeregelde circulatiepompen'572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	WWW
Elektromotoren algemeen					Altijd	FC1FC4,FC5	Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Motor conform verordening (EU) 2019/1781 (verplicht vanaf 1-7-2023)	Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE4 voor driefasen / Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 4 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE4 voor eindfase / Voldoet aan eis FC5	Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 3 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE3 voor eindfase / Voldoet aan eis FC4			Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 2 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE2 voor eenfase / Motorvermogen 0,75 kW tot 200 kW: IE4 voor driefasen / Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE3 voor driefasen	IE2 (Standaard rendement) verplicht vanaf 1-1-2011 toegestaan tot 1-1-2017 (voor 0,75 tot 7,5 kW) of 1-1-2015 (voor 7,5 tot 375 kW) / Voorheen efficientieklasse EFF1	IE1 (Laag efficiëntie) toegestaan tot 1-1-2011 / Voorheen EFF3 toegestaan tot 1-1-2011 / Voorheen efficientieklasse EFF2	Altijd	FC4,FC5	Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)	W	Planning: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Frequentieregeling				Automatische aan/uit regeling	Geen regeling.		Altijd	FC1	Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)	W	Planning: / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) FC1, FC4, FC5	- FC 1: Er is een machine aanwezig met een aandrijving via elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2. / - FC 1: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor kan worden geplaatst. / - FC 1: De functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan. / - FC 1: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. / - FC 4: Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW. / - FC 5: Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW.					Altijd	FC1FC4,FC5	Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)	W
	Economische voorwaarde(-n) FC1, FC4, FC5	- FC 1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 800 draaiuren per jaar. / - FC 4: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. / - FC 5: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar.					Altijd	FC1FC4,FC5	Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)	W
Pompen algemeen					Altijd	FC2GC7	Betreft alle pompen (m.u.v. pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort) die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen) / Voor pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort; zie maatregel GC7 'Frequentiegeregelde circulatiepompen'	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Frequentieregeling / Voldoet aan eis FC2				Automatische aan/uit regeling	Geen regeling.		Altijd	FC2	Betreft alle pompen (m.u.v. pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort) die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen) / Voor pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort; zie maatregel GC7 'Frequentiegeregelde circulatiepompen'	W	Planning: / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v		V
	Technische voorwaarde(-n) FC2	- De pomp is uitgerust met een elektromotor van tenminste 4kW met EI2 of hoger. / - Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. / - Er is een variabele flow of een overcapaciteit welke wordt gesmoord met een regel- of smoorklep.					Altijd	FC2	Betreft alle pompen (m.u.v. pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort) die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen) / Voor pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort; zie maatregel GC7 'Frequentiegeregelde circulatiepompen'	W
	Economische voorwaarde(-n) FC2	Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.000 draaiuren per jaar.					Altijd	FC2	Betreft alle pompen (m.u.v. pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort) die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen) / Voor pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort; zie maatregel GC7 'Frequentiegeregelde circulatiepompen'	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Frequentieregeling Circulatiepompen / Voldoet aan eis GC7				Automatische aan/uit regeling	Geen regeling.		Altijd	GC7	Bij pomp met elektrisch vermogen > 2 kW; / 564110 Pompen > 2kW, fundatiepomp verwarmen / Bij pomp met elektrisch vermogen ≤ 2 kW; / 532010 Warm- /heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W	Planning: / Zelfstandig moment: Nee.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v		V
	Technische voorwaarde(-n) GC7	- Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe.					Altijd	GC7	Bij pomp met elektrisch vermogen > 2 kW; / 564110 Pompen > 2kW, fundatiepomp verwarmen / Bij pomp met elektrisch vermogen ≤ 2 kW; / 532010 Warm- /heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
	Economische voorwaarde(-n) GC7	Niet van toepassing					Altijd	GC7	Bij pomp met elektrisch vermogen > 2 kW; / 564110 Pompen > 2kW, fundatiepomp verwarmen / Bij pomp met elektrisch vermogen ≤ 2 kW; / 532010 Warm- /heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
		LET OP: aan Veehouderijen zijn aanvullende eisen gesteld.					Altijd		Betreft alle pompen (m.u.v. pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort) die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen) / Voor pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort; zie maatregel GC7 'Frequentiegeregelde circulatiepompen'	W	Zie tabblad Ruimten-Nederland
Ventilatoren algemeen					Altijd	GD3,GD4,GD5,GD6,GD7	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld Elektromotoren	Direct gedreven 'IE4 ventilator / Voldoet aan eis GD3 t/m 7				Direct gedreven 'IE3 ventilator / Voldoet aan eis GD3 t/m 5	IE2 ventilator, indirecte gedreven slakkenhuisventilatoren IE3	IE 1 ventilator	Altijd	GD3,GD4,GD5,GD6,GD7	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W	Planning(GD3 t/m 6): / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / Planning(GD7): / Zelfstandig moment: Nee.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld regeling	Direct gedreven ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter en o.b.v. druk / i.c.m. VAV-boxen				Snaar gedreven ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter en o.b.v. druk / i.c.m. VAV-boxen	Ventilator met toerenregeling t.b.v. winter	Zonder toerenregeling	Altijd		572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W		v	v	v
	Technische voorwaarde(-n) GD3 t/m GD7	- Ventilator aanwezig met IE1. / - LBK aanwezig met een of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE1,IE2 of IE3 van ten minste 5,5kW per stuk.					Altijd	GD3,GD4,GD5,GD6,GD7	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W
	Economische voorwaarde(-n) GD3 t/m GD7	- Losse ventilator IE1 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3700 draaiuren. / - Losse ventilator IE2,IE3 vervangen voor ventilator EI4 , natuurlijk moment bij meer dan 1000 draaiuren. / - Ventilator LBK IE1 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 2900 draaiuren. / - Ventilator LBK IE2 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3300 draaiuren. / - Ventilator LBK IE3 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3600 draaiuren.					Altijd	GD3,GD4,GD5,GD6,GD7	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W
Ventileren- en luchtbehandeling					Geklimatiseerd	0	211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 579010 Ventilatievoorziening / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 579010 Ventilatievoorziening / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	BBW
Natuurlijke ventilatie openingen of unit					Geklimatiseerd		211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 579010 Ventilatievoorziening / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 579010 Ventilatievoorziening	BB
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geen te openen geveldelen / en/of goede kier- en / naaddichting	Zelfregelende ventilatieroosters			Niet zelfregelende ventilatieroosters			Geklimatiseerd		211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 579010 Ventilatievoorziening	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar			Druk regelende ventilatieroosters			Niet druk regelende ventilatieroosters	Te openen geveldelen		Geklimatiseerd		211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 579010 Ventilatievoorziening	B
Mechanische afvoer					Geklimatiseerd		572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Warmtewinning d.m.v. combinatie bodem- / warmte en retourlucht	Warmteterugwinning d.m.v. warmtepomp			Geen warmterugwinning			Geklimatiseerd		572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W
		LET OP: aan Natlakspuitcabines en Procesapparatuur zijn aanvullende eisen gesteld.					Altijd		572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W	Zie tabblad Ruimten-Nederland
Centraal luchtbehandeling					Geklimatiseerd	GD2GD1GC5	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem534010 Stoomketel / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)573130 VAV-box / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	WW/EWW
Opwekken / omzetten centrale luchtbehandeling					Geklimatiseerd	GD2	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	η > 0,75 / Voldoet aan eis GD2	0,75 > η > 0,65 / Voldoet aan eis GD2			0,65 > η > 0,50 / Voldoet aan eis GD2	η < 0,50		Geklimatiseerd		572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W	LET WEL: alleen deze optie kiezen indien bestaande ontwerp dit technisch / proportioneel toelaat. / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	- HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer	- Platen- of / buizenwarmtewisselaar / - Roterende of / intermitterende / warmtewisselaar / (warmtewiel) of kruisstroom			- Twee-elementen-systeem / (twincoil) / - Warmte-buisapparaten / (heat-pipes)	Koude laden met lucht-behandelingskasten	Geen warmteterugwinning	Geklimatiseerd	GD2	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
	Technische voorwaarde(-n) GD2	- Er is een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer aanwezig zonder warmteterugwinning. / - Het warmteterugwinsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.					Geklimatiseerd	GD2	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
	Economische voorwaarde(-n) GD2	Niet van toepassing.					Geklimatiseerd	GD2	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
		LET OP: aan Zwembaden, Droogruimten, Procesapparatuur en Natlakspuitcabines zijn afwijkende en aanvullende eisen gesteld.					Altijd		572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W	Zie tabblad Ruimten-Nederland
Regeling debiet centrale luchtbehandeling					Matig geklimatiseerd	GD1	573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	CO2-gestuurd / Voldoet aan eis GD1	Toerenregeling met klokregeling / Voldoet aan eis GD1			Inlaatklep / waaierschoep	Geen regeling / smoorregeling		Matig geklimatiseerd	GD1	573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden / Niet bij 24 uurs bedrijf	V
	Technische voorwaarde(-n) GD1	Niet van toepassing.					Matig geklimatiseerd	GD1	573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E
	Economische voorwaarde(-n) GD1	Niet van toepassing.					Matig geklimatiseerd	GD1	573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E
Bevochtiging centrale luchtbehandeling					Geklimatiseerd		534010 Stoomketel / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geen bevochtiging, warmtewiel met vochtabsorptie				Adiabatische (ultrasone) bevochtiging	Additionele, gasgestookt bevochtiging	Additionele, elektrisch gevoed bevochtiging	Geklimatiseerd		534010 Stoomketel / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W		V	V	V
Distributie (leidingen & appendages) centrale luchtbehandeling					Matig geklimatiseerd	GC5	573130 VAV-box / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen, Rd waarde < 0,7m²/W/K. / Voldoet aan eis GC5				Geen geïsoleerd leidingsystemen			Matig geklimatiseerd	GC5	573130 VAV-box / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v
	Technische voorwaarde(-n) GC5	- Er zijn ongeïsoleerde ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes (ten hoogste 14 °C in het stookseizoen) aanwezig. / - De ventilatiekanalen zijn aangesloten op een luchtbehandelingskast.					Matig geklimatiseerd	GC5	573130 VAV-box / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	W
	Economische voorwaarde(-n) GC5	Niet van toepassing.					Matig geklimatiseerd	GC5	573130 VAV-box / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	W
Verlichten en aandrijven					Altijd	GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal615010 Laagspanning / 615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	EE
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde; / Type verlichting [W/m2]	verm. < 4 W/m2 / Voldoet aan eis GF2 t/m 15				4 < verm. < 8 W/m2	8 < verm < 10 W/m2	10 < verm	Altijd	GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	E	Planning (GF2 /m GF12); / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / Planning (GF13 /m GF15); / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeelden; / basis verlichting of / vluchtwegaanduiding.	LED armatuur				TL5 armatuur / Spaarlamp (PL) / e.d.	TL HF armatuur / e.d.	TLD (TL 8) armatuur / e.d. / Halogeen lamp of armatuur / Gloeilamp of armatuur	Altijd	GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeelden; / accent of niet zijnde verblijfsruimten	LED armatuur				Spaarlamp (PL) armatuur	TL HF armatuur	TLD (TL 8) armatuur / e.d. / Halogeen lamp of armatuur / Gloeilamp of armatuur	Altijd	GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	E
Alle thema's		LET OP: in tegenstelling tot het Besluit activiteiten leefomgeving houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Het toepassen van retrofit ledbuizen en conversie led buizen is niet toegestaan / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen nooit bestaande lampen/fluorescente lichtbronnen worden vervangen door LED lampen. / In deze gevallen altijd het gehele armatuur vervangen.					Altijd	GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	E
	Technisch voorwaarde(-n) Eis GF2 t/m 15	- Vervang TL8-buizen door LED-buizen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen. / - Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor de toepassing van LED-buizen. / - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. / - Vervang gasontladingslampen door LED-lampen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. / - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots: De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. / - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots: De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. / Overige gevallen niet van toepassing.					Altijd	GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	E
	Economische voorwaarde(-n) Eis GF2 t/m 15	- Vervang TL8-buizen door LED-buizen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 branduren per jaar. / - Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 6.100 branduren per jaar. / - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 branduren per jaar. / - Vervang gasontladingslampen door LED-lampen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 branduren per jaar. / - Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.100 branduren per jaar. / - Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.300 branduren per jaar. / - Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 branduren per jaar. / - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.100 branduren per jaar. / - Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.400 branduren per jaar. / - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.200 branduren per jaar. / - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 5.200 branduren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 2.000 branduren per jaar. / Overige gevallen niet van toepassing.					Altijd	GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	E
		LET OP: aan Procesapparatuur zijn afwijkende en aanvullende eisen gesteld.					Altijd	GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	E	Zie tabblad Ruimten-Nederland
Schakel-/regelsysteem					Altijd	GF1	615010 Laagspanning / 615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Veegpuls- en daglichtschakeling en tijdschakelklok / Voldoet aan eis GF1				Veegpulsschakeling	(Dubbele) vertrekschakeling	Centraal aan/uit	Altijd	GF1	615010 Laagspanning / 615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Aanwezigheids-detectie / Voldoet aan eis GF1				Geen aanwezigheiddetectie			Altijd	GF1	615010 Laagspanning / 615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
	Technische voorwaarde(-n) GF1	Niet van toepassing.					Altijd	GF1	615010 Laagspanning / 615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
	Economische voorwaarde(-n) GF1	Niet van toepassing.					Altijd	GF1	615010 Laagspanning / 615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
(Warm) water					Altijd	GE3GE1GE2	532010 Warm-/heetwaterketel / 532020 Zonnecollector / 532120 Boiler ind.gestookt(achter cv) / 532110 Verwarmd tapwater boiler / 532310 Verwarmd tapwater geiser / 532130 Boiler elektrisch / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren531010 Leidingen, appendages en toebehoren water / 741020 Douchegroep521010 Hemelwaterafvoer binnen / 521020 Hemelwaterafvoer buiten / 524010 Afvoer gecombineerde riolering hemelwaterafvoer/ vuilwaterafvoer in gebouw / 525110 Waterzuiveringsinstallatie / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater / 523010 Grijswatersysteem / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater	WWWWW
Opwekken / omzetten					Altijd	GE3	532010 Warm-/heetwaterketel / 532020 Zonnecollector / 532120 Boiler ind.gestookt(achter cv) / 532110 Verwarmd tapwater boiler / 532310 Verwarmd tapwater geiser / 532130 Boiler elektrisch / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Warmtepomp, zonneboiler / of elektrische doorstromer direct bij tappunt. / Voldoet aan eis GE3				- HR combiketel / - HR boiler / Voldoet aan eis GE3	VR-combiketel / Geiser zonder waakvlam / Gasboiler / - Geiser met waakvlam / - Indirect gestookte boiler / - elektrische boiler.	Stoomketel, Gas WKK (Pwkk,el < 500 kW)	Altijd	GE3	532010 Warm-/heetwaterketel / 532020 Zonnecollector / 532120 Boiler ind.gestookt(achter cv) / 532110 Verwarmd tapwater boiler / 532310 Verwarmd tapwater geiser / 532130 Boiler elektrisch / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
	Technische voorwaarde(-n) GE3	Conventionele gasgestookte boiler is aanwezig.					Altijd	GE3	532010 Warm-/heetwaterketel / 532020 Zonnecollector / 532120 Boiler ind.gestookt(achter cv) / 532110 Verwarmd tapwater boiler / 532310 Verwarmd tapwater geiser / 532130 Boiler elektrisch / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
	Economische voorwaarde(-n) GE3	Niet van toepassing					Altijd	GE3	532010 Warm-/heetwaterketel / 532020 Zonnecollector / 532120 Boiler ind.gestookt(achter cv) / 532110 Verwarmd tapwater boiler / 532310 Verwarmd tapwater geiser / 532130 Boiler elektrisch / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
Distributie warmtapwater					Altijd	GE1	531010 Leidingen, appendages en toebehoren water	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Tappunten binnen straal van / 3 meter van opwektoestel en leidingen geïsoleerd / Voldoet aan eis GE1				Tappunten binnen straal van 3 meter van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd / Voldoet aan eis GE1	Een of meer tappunten op meer dan 3 meter afstand van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd, / OF / Circulatieleiding geïsoleerd / Voldoet aan eis GE1	Circulatieleiding ongeïsoleerd	Altijd	GE1	531010 Leidingen, appendages en toebehoren water	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
	Technische voorwaarde(-n) GE1	De leidingen zijn goed bereikbaar					Altijd	GE1	531010 Leidingen, appendages en toebehoren water	W
	Economische voorwaarde(-n) GE1	Niet van toepassing					Altijd	GE1	531010 Leidingen, appendages en toebehoren water	W
Waterbesparingsmaatregelen drinkwater					Altijd	GE2	741020 Douchegroep	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Waterbesparende maatregelen, water besparende douchekop / Voldoet aan eis GE2				Geen waterbesparende maatregelen			Altijd	GE2	741020 Douchegroep	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) GE2	Door toepassing van de waterbesparende douchekop komt het tapdebiet bij systemen zonder voorraadvat niet onder de tapdrempel van het tapwatertoestel.					Altijd	GE2	741020 Douchegroep	W
	Economische voorwaarde(-n) GE2	Zelfstandig moment: Bij een gemiddeld gebruik van meer dan 6 douchebeurten per week.					Altijd	GE2	741020 Douchegroep	W
Hemelwater en vuilwater					Altijd		521010 Hemelwaterafvoer binnen / 521020 Hemelwaterafvoer buiten / 524010 Afvoer gecombineerde riolering hemelwaterafvoer/ vuilwaterafvoer in gebouw / 525110 Waterzuiveringsinstallatie / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater / 523010 Grijswatersysteem / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater	WW
Klimaatadaptief	Techniekvoorbeeld hemelwater*	Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding) of opvang en retentie op het dak / EN / buffer bijv. in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met gebied specifieke soorten. / EN / hergebruik van regenwater bijv. voor toiletspoeling / of bewatering planten.	Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding) of opvang en retentie op het dak / EN / buffer bijv. in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met gebied specifieke soorten.	Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding)		Gescheiden rioolstelsels (HWA separaat van vervuil water rioolstelsels)	HWA niet ontkoppelt van riool		Altijd		521010 Hemelwaterafvoer binnen / 521020 Hemelwaterafvoer buiten / 524010 Afvoer gecombineerde riolering hemelwaterafvoer/ vuilwaterafvoer in gebouw / 525110 Waterzuiveringsinstallatie / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater	W	Algemene eisen dak: / - draagvermogen zie onderwerk dakbedekking en dakconstructie. / *: voor extra informatie / Zie tabblad 'Groene / daken'
Klimaatadaptief	Techniekvoorbeelden vuil water	Opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water				Geen opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water			Altijd		523010 Grijswatersysteem / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater	W
Losse- en vaste keukeninrichting					Altijd	FD6FD5FD4FD3FD2FD1FD7FD8FD9FD10FD11FD12FD13FD14FD15FF1FF2FE5FE6FE4FE3FE2FE1	732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732040 Vriescel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat732040 Vriescel inclusief aggregaat569050 Rookgasafvoer ketel561010 Ventilatorbrander / 732210 Vaste keukenapparatuur569050 Rookgasafvoer ketel732210 Vaste keukenapparatuur	WWWWWWWWWWW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniek voorbeeld Productkoeling	Anticondens coating op glazen deuren verticale vriesmeubels / Voldoet aan eis FD1				Electrische verwarming als anticondens op glazen deuren verticale vriesmeubels			Altijd	FD1	732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Verticale koel meubels met deuren / Voldoet aan eis FD2				Verticale koel meubels zonder deuren			Altijd	FD2	732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Nachtafdekking bij semi-verticale koelmeubels. / Voldoet aan eis FD3				Geen nachtafdekking bij semi-verticale koelmeubels.			Altijd	FD3	732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Dagafdekking op horizontale vriesmeubels. / Voldoet aan eis FD4				Geen Dagafdekking op horizontale vriesmeubels.			Altijd	FD4	732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Geïsoleerde koel- en vriesleidingen / Voldoet aan eis FD5				Ongeïsoleerde koel- en vriesleidingen			Altijd	FD5	732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Deur voorzien van lamellen of een snelsluitdeur / Voldoet aan eis FD6				Deurschakeling met onderbreker verdampingsventilatoren / Voldoet aan eis FD6	Geen aanwezigheiddetectie of deurschakeling		Altijd	FD6	732040 Vriescel inclusief aggregaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Isolatie koelcel groter dan 100m², heeft een RD-waarde van ten minste 6m² K/W / Voldoet aan eis FD7				Isolatie van koelcel groter dan 100m², is ten hoogste 15mm ofwel RD- waarde is 0,5 m² k/W of lager			Altijd	FD7	732020 Koelcel inclusief aggregaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Regeling frequentie verdampingsventilator op basis van meerdere temperatuur sensoren, bij koelcellen groter dan 100m² / Voldoet aan eis FD8				Geen regeling frequentie geregelde verdampingsventilator, bij koelcellen groter dan 100m²	Geen frequentie geregelde verdampingsventilator, bij koelcellen groter dan 100m²		Altijd	FD8	732020 Koelcel inclusief aggregaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Frequentieregelaar op ventilatie bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product). / Voldoet aan eis FD9				Geen frequentieregelaar op ventilatie bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product).			Altijd	FD9	732020 Koelcel inclusief aggregaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Gescheiden toevoerlucht koelinstallatie van warme lucht condensor / Voldoet aan eis FD10				Gemengde toevoerlucht koelinstallatie van warme lucht condensor			Altijd	FD10	732020 Koelcel inclusief aggregaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Condensor drukregeling op buitentemperatuur, bij installaties groter dan / 20 kWh / Voldoet aan eis FD11				Geen condensordruk regeling, bij installaties groter dan 20 kWth			Altijd	FD11	732020 Koelcel inclusief aggregaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Hergebruik restwarmte condensor in koelinstallatie / Voldoet aan eis FD12				Geen hergebruik restwarmte condensor			Altijd	FD12	732020 Koelcel inclusief aggregaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Dagafdekking bij semi -verticale koelmeubels / Voldoet aan eis FD13				Geen dagafdekking bij semi -verticale koelmeubels			Altijd	FD13	732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Led verlichting in gekoelde cellen / Voldoet aan eis FD14				TL5 in gekoelde cellen			Altijd	FD14	732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Heetgasontdooiing / Voldoet aan eis FD15				Geen heetgasontdooiing			Altijd	FD15	732040 Vriescel inclusief aggregaat	W
	Technische voorwaarde(-n) FD1 t/m FD15	- FD1,FD2,FD4,FD5, FD7, FD14, FD15: Niet van toepassing. / - FD3: Het koelmeubel is geschikt voor het plaatsen van nachtafdekking. / - FD6: De grenswaarden voor de maximale temperatuur van de producten in de vriescel moeten gewaarborgd kunnen blijven. / - FD8: In de koelcel wordt geen groenten en/of fruit opgeslagen, vanwege gevaar van ethyleenophoping. / - FD9: De circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling. / - FD10: De condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal korter dan 5 m. / - FD10: De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels. / - FD11: De bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint. / - FD11: De regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van een buitentemperatuursensor. / - FD12: Er is ten minste 50 kWth aan warmte van de condensor beschikbaar. / - FD12: Het moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken. / - FD13: Het semi-verticale koelmeubel moet geschikt zijn voor het plaatsen van dagafdekking.					Altijd	FD1FD2FD3FD4FD5FD6FD7FD8FD9FD10FD11FD12FD13FD14FD15	732040 Vriescel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732020 Koelcel inclusief aggregaat732040 Vriescel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	WWWWWWW
	Economische voorwaarde(-n) FD1 t/m FD15	- FD4, FD5, FD6, FD7, FD10, FD11, FD14, FD15: Niet van toepassing / - FD1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het vriesmeubel is meer dan 1.800 uur per jaar in gebruik. / - FD2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het koelmeubel is meer dan 4.400 uur per jaar in gebruik. / - FD3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het koelmeubel is meer dan 2.100 uur per jaar in gebruik. / - FD8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De koelcel is meer dan 4.800 uur per jaar in gebruik. / - FD9: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren per jaar. / - FD12: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De beschikbare warmte kan ten minste 1.000 uur per jaar nuttig worden ingezet. / - FD13: Natuurlijk moment: Het koelmeubel is meer dan 7.200 uur per jaar in gebruik.					Altijd	FD1FD2FD3FD4FD5FD6FD7FD8FD9FD10FD11FD12FD13FD14FD15	732040 Vriescel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732020 Koelcel inclusief aggregaat732040 Vriescel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	WWWWWWW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniek voorbeeld Ovens	Rookgasklep in rookgaskanaal van de oven van meer dan 40 kW / Voldoet aan eis FF1				Geen rookgasklep in rookgaskanaal van de oven			Altijd	FF1	569050 Rookgasafvoer ketel	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Modulerende branders in de ovens van meer dan / 100 kW / Voldoet aan eis FF2				Geen modulerende branders in de ovens			Altijd	FF2	561010 Ventilatorbrander / 732210 Vaste keukenapparatuur	W
	Technische voorwaarde(-n) FF1 en FF2	- FF1: De huidige ontsteking van de brander is geschikt om een rookgasklep te kunnen besturen. / - FF2: Niet van toepassing					Altijd	FF1FF2	561010 Ventilatorbrander / 732210 Vaste keukenapparatuur569050 Rookgasafvoer ketel	WW
	Economische voorwaarde(-n) FF1 en FF2	- FF1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de oven per jaar en een aardgasgebruik van ten hoogste 170.000 m3 per jaar. / - FF2: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 gebruiksuren van de oven per jaar.					Altijd	FF1FF2	561010 Ventilatorbrander / 732210 Vaste keukenapparatuur569050 Rookgasafvoer ketel	WW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniek voorbeeld Grootkeukens	Electrische Frituur / Voldoet aan eis FE5				Gasgestookte Frituur			Altijd	FE5	732210 Vaste keukenapparatuur	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Electrische combisteamer / Voldoet aan eis FE6				Gasgestookte combi steamer			Altijd	FE6	732210 Vaste keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Laagdebiet/inducerende afzuigkappen / Voldoet aan eis FE4				Conventionele afzuigkap			Altijd	FE4	732210 Vaste keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Dubbelwandige vaatwassers / Voldoet aan eis FE3				Geen dubbelwandige vaatwassers			Altijd	FE3	732210 Vaste keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Hot-fill bij bestaande vaatwassers / Voldoet aan eis FE2				Geen Hot-fill bij bestaande vaatwassers			Altijd	FE2	732210 Vaste keukenapparatuur	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Automatische pan / detectie / Voldoet aan eis FE1				Geen automatische pan detectie			Altijd	FE1	732210 Vaste keukenapparatuur	W
	Technische voorwaarde(-n) FE1 t/m FE6	- FE1: Niet van toepassing. / - FE2: De warmwaterleiding ligt nabij de vaatwasser. / - FE3: Niet van toepassing. / - FE4: Niet van toepassing. / - FE5: De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. / - FE6: De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.					Altijd	FE5FE6FE4FE3FE2FE1	732210 Vaste keukenapparatuur	W
	Economische voorwaarde(-n) FE1 t/m FE6	- FE1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar. / - FE2: Natuurlijk moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. / - FE3: Natuurlijk moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. / - FE4: Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.200 draaiuren van de afzuigkap per jaar. / - FE5: Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. / - FE6: Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.					Altijd	FE5FE6FE4FE3FE2FE1	732210 Vaste keukenapparatuur	W
Gassen					Altijd	FA8FA2FA3,FC3FA4FA1FA5,FA6FA7	gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB / 542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; / 542310 Persluchtcompressor579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie542310 Persluchtcompressor542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / 542310 Persluchtcompressor / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	GWWWWW
Perslucht					Altijd	FA8FA2FA3,FC3FA4FA1FA5,FA6FA7	gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB / 542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; / 542310 Persluchtcompressor579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie542310 Persluchtcompressor542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / 542310 Persluchtcompressor / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	GWWWWW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Elektrisch handgereedschap / Voldoet aan eis FA6	Energie zuinig pneumatisch gereedschap / Voldoet aan eis FA5			Standaard pneumatisch gereedschap			Altijd	FA5,FA6	gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Blower voor schoonblazen vloeren en machines / Voldoet aan eis FA7				Perslucht voor schoonblazen vloeren en machines			Altijd	FA7	gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Groot buffervat aanwezig persluchtsysteem met een vermogen groter dan 10kW, maximaal 5 draaiminuten per uur bij nullast. / Voldoet aan eis FA1				Klein buffervat aanwezig persluchtsysteem met een vermogen groter dan 10kW, meer dan 15 draaiminuten per uur bij nullast	Geen buffervat aanwezig voor perslucht systeem met een vermogen groter dan 10kW		Altijd	FA1	542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; / 542310 Persluchtcompressor	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Koude luchtaanzuiging van compressor / Voldoet aan eis FA4				Compressorlucht vanuit verwarmde ruimte			Altijd	FA4	579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Frequentie- of toerenregeling en flow-drukregelaar / Voldoet aan eis FA3, FC3				Geen frequentie- of toerenregeling			Altijd	FA3,FC3	542310 Persluchtcompressor	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Afsluiter met tijdschakelaar / Voldoet aan eis FA2				Geen afsluiter met tijdschakelaar			Altijd	FA2	542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / 542310 Persluchtcompressor	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Elektronische Regelklep bediening / Voldoet aan eis FA8				Pneumatische regelklep bediening			Altijd	FA8	553020 Leidingnet en appendages koelen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) FA1 t/m FA8	- FA1: Er is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen. / - FA1: De persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur. / - FA1: De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW / - FA2: De op het persluchtnet aangesloten apparaten en machines zijn geschikt om zonder persluchtdruk buiten bedrijf stil te staan. / - FA2: Er is een centraal persluchtnet aanwezig dat geheel of deels onder druk staat buiten gebruikstijden. / - FA3: Er is een persluchtnet met een centrale toerengeregelde persluchtcompressor(en) en buffervat aanwezig, waarbij een flow-drukregelaar ontbreekt. / - FA3: Het vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal 7 m³/min. / - FA3: In het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname. / - FA4: Er is een centraal persluchtnet aanwezig met een persluchtcompressor van ten minste 7,5 kW die warme lucht aanzuigt vanuit de ruimte waarin deze is opgesteld. / - FA4: De compressor staat binnen 5 m van een buitenmuur. / - FA5: Er wordt gebruik gemaakt van 'conventionele' persluchtgereedschappen, zoals blaaspistolen, met een nominaal gebruik van meer dan 120 l/min. / - FA5: De persluchtcompressoren hoeven niet te worden aangepast door het verminderde gebruik van perslucht. / - FA6: Perslucht aangedreven handgereedschap wordt gebruikt voor toepassingen waar een elektrisch alternatief voor kan worden gebruikt. / - FA6: Er is een geschikt elektrisch alternatief beschikbaar dat voldoet aan de specifieke eisen van de werkzaamheden zoals voldoende koppel en een handzaam gewicht en formaat. / - FA6: De gereedschappen worden niet in een ATEX omgeving gebruikt. / - FA7: Blazen gebeurt met perslucht van ten minste 6 bar. / - FA7: Het proces moet toestaan dat er met een lagere druk en groter luchtvolume schoon geblazen wordt. / - FA7: De blower is binnen 10 m van de toepassing te plaatsen. / - FA8: Er is een regelklep met een door perslucht aangedreven actuator (besturend element) aanwezig die is aangesloten op het centrale persluchtnet. De actuator kan separaat worden vervangen. / - FA8: Er is een elektrische voedingskast beschikbaar binnen 10 m. / - FA8: De regelklep bevindt zich niet in een ATEX-omgeving. / - FC3: Minimale vermogen elektromotor is 8kW en ten minste type EI2 / - FC3: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst.					Altijd	FA8FA2FA3,FC3FA4FA1FA5,FA6FA7	gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB / 542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; / 542310 Persluchtcompressor579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie542310 Persluchtcompressor542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / 542310 Persluchtcompressor / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	GWWWWW
	Economische voorwaarde(-n) FA1 t/m FA8	- FA1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. / - FA1: Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. / - FA2: Niet van toepassing. / - FA3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. / - FA4: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor per jaar. / - FA5: Zelfstandig moment: Bij gereedschappen die meer dan 1.800 uur per jaar worden gebruikt. / - FA6: Zelfstandig moment: Bij gebruik van het gereedschap van meer dan 6 u/wk. / - FA7: Zelfstandig moment: Bij gebruik van perslucht voor schoonblazen van meer dan 6 u/wk. / - FA8: Natuurlijk moment: Bij processen die het hele jaar continu in bedrijf zijn. / - FC3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar, Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar.					Altijd	FA8FA2FA3,FC3FA4FA1FA5,FA6FA7	gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB / 542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; / 542310 Persluchtcompressor579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie542310 Persluchtcompressor542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / 542310 Persluchtcompressor / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	GWWWWW
Transport installaties					Altijd	FJ1	661110 Personen-/goederenlift662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer	TT
Personenlift					Altijd		661110 Personen-/goederenlift	T
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeelden aandrijving	Volledig frequentiegeregelde gearless aandrijving met regeneratief bedrijf.	Volledig frequentiegeregelde gearless aandrijving.	Volledig frequentiegeregelde geared aandrijving of frequentiegeregelde hydraulische aandrijving.		Geregelde geared aandrijving.	Geared aandrijving, poolomschakelbaar, mechanisch geremd.	Hydraulische aandrijving geregeld d.m.v. ventielen en smoorkleppen.	Altijd		661110 Personen-/goederenlift	T
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeelden besturing en bediening	Automatische stand-by schakeling / besturingsfuncties.				Geen automatische stand-by schakeling besturingsfuncties.			Altijd		661110 Personen-/goederenlift	T
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Automatische stand-by schakeling kooiverlichting.				Geen automatische stand-by schakeling kooiverlichting.			Altijd		661110 Personen-/goederenlift	T
	Techniek voorbeelden verlichting	Zie onderwerpen 'verlichten en aandrijven'					Altijd		661110 Personen-/goederenlift	T
	Techniek voorbeelden elektromotoren	Zie onderwerpen 'elektromotoren en pompen'					Altijd		661110 Personen-/goederenlift	T
Roltrappen en rolpaden					Altijd	FJ1	662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer	T
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeelden aandrijving	Volledig frequentiegeregelde aandrijving met regeneratief bedrijf.	Volledig frequentiegeregelde aandrijving.			Aandrijving met snelheidsregeling of soft-start.	Aandrijving zonder snelheidsregeling of soft-start.		Altijd		662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer	T
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeelden besturing en bediening	Automatisch in- en uit schakelen door personendetectie. / Voldoet aan eis FJ1	Automatisch versnellen en vertragen door personendetectie / Voldoet aan eis FJ1			Geen automatisch in- en uitschakelen of versnellen en vertragen door personendetectie			Altijd	FJ1	662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer	T	Verlichting opstap, kamplaat, balustrade of tredelijn mag alleen uitgeschakeld worden bij handmatig uitschakelen / Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Techniek voorbeelden verlichting	Zie onderwerpen 'verlichten en aandrijven'					Altijd		662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer	T
	Techniek voorbeelden elektromotoren	Zie onderwerpen 'elektromotoren en pompen'					Altijd		662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer	T
	Technische voorwaarde(-n) FJ1	De roltrap moet geschikt zijn voor een aanbod afhankelijke regeling of onderbrekende roltrapbesturing.					Altijd	FJ1	662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer	T
	Economische voorwaarde(-n) FJ1	Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 bedrijfsuren per jaar.					Altijd	FJ1	662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer	T
Overige transportinstallaties					Altijd
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniek voorbeelden verlichting	Zie onderwerpen 'verlichten en aandrijven'					Altijd		663010 Hefinstallatie / 663310 Baantransportmiddel / 663610 Hijswerktuigen in gebouw / 664010 Overige transportmiddelen / 661310 Traplift / 751310 Gevelonderhoudsvoorziening / 906610 Hijswerktuigen in terrein	T
Stoominstallaties					Altijd	FB8FB7FB5FB2,FB3FB1FB4FB6	534010 Stoomketel534010 Stoomketel / 561020 Rookgascondensor534010 Stoomketel533110 Waterbehandelingsinstallatie562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 562130 Direct gestookte lucht verhitter / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt lucht verhitter / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	WWWWWWW
Opwekken / omzetten stoom					Altijd	FB8FB7FB5FB2,FB3FB1	534010 Stoomketel534010 Stoomketel / 561020 Rookgascondensor534010 Stoomketel533110 Waterbehandelingsinstallatie562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	WWWWW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Stoomdruk verlagen naar onder de 4 bar / Voldoet aan eis FB1				Stoomdruk hoger dan 4 bar			Altijd	FB1	534010 Stoomketel	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja. * / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Electrische Stoomketel / Voldoet aan eis FB2				Stoomketel met rookgascondensor / Voldoet aan eis FB3	Stoomketel zonder rookgas condensor met economiser / Voldoet aan eis FB2	Stoomketel zonder benutting rookgaswarmte	Altijd	FB2,FB3	534010 Stoomketel / 561020 Rookgascondensor	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Stoomketel volledige geïsoleerd / Voldoet aan eis FB5				Ongeisoleerde warmte delen stoomketel			Altijd	FB5	534010 Stoomketel	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		RO-installatie voor voorbehandelen / ketelwater / Voldoet aan eis FB7				Geen RO-installatie voor voorbehandeling ketelwater			Altijd	FB7	533110 Waterbehandelingsinstallatie	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Warmteterugwinning uit te lozen water / Voldoet aan eis FB8				Geen warmteterugwinning uit te lozen water			Altijd	FB8	562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
	Technische voorwaarde(-n) FB1 t/m 3, FB5, FB7, FB8	- FB1: Voor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het systeem nodig. / - FB1: De stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk. / - FB1: De huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van de stromingssnelheden van de stoom. / - FB1: De stoomdruk bedraagt minimaal 4 bar. / - FB1: De stoomdruk kan met ten minste 10% worden verlaagd." / - FB2: De klep voor het ketelvoedingswater moet modulerend zijn om een constante flow in de economiser te garanderen. / - FB3: Er is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 - 20°C). / - FB3: Het suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom), of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater. / - FB3: De rookgassen verlaten de schoorsteen met meer dan 130 graden na de economiser. / - FB5: Niet van toepassing. / - FB7: Er is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie. / - FB8: Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500 m³ water per jaar.					Altijd	FB8FB7FB5FB2,FB3FB1	534010 Stoomketel534010 Stoomketel / 561020 Rookgascondensor534010 Stoomketel533110 Waterbehandelingsinstallatie562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	WWWWW
	Economische voorwaarde(-n) FB1 t/m 3, FB5, FB7, FB8	- FB1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het stoomnet is meer dan 2.300 uur per jaar op druk. / - FB2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 vollasturen van de stoomketel per jaar. / - FB3: Niet van toepassing. / - FB5: Niet van toepassing. / - FB7: Niet van toepassing. / - FB8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar.					Altijd	FB8FB7FB5FB2,FB3FB1	534010 Stoomketel534010 Stoomketel / 561020 Rookgascondensor534010 Stoomketel533110 Waterbehandelingsinstallatie562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	WWWWW
Afgifte stoom					Altijd	FB4	562130 Direct gestookte lucht verhitter / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt lucht verhitter	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Ruimteverwarming door donkerstralers / Voldoet aan eis FB4				Ruimteverwarming door HR-heater / Voldoet aan eis FB4	Ruimteverwarming door middel van stoom		Altijd	FB4	562130 Direct gestookte lucht verhitter / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt lucht verhitter	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) FB4	- Er is een aansluitpunt voor gas aanwezig binnen een afstand van 50 m van de te verwarmen ruimte. / - De huidige constructie en de elektriciteitsaansluiting kunnen worden hergebruikt (één-op-één vervanging van de huidige heaters). / - Er zweeft geen brandbaar stof (zoals houtstof of andere organische stoffen) in de ruimte. / - De rookgasafvoer kan direct door het dak gerealiseerd worden.					Altijd	FB4	562130 Direct gestookte lucht verhitter / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt lucht verhitter	W
	Economische voorwaarde(-n) FB4	Niet van toepassing.					Altijd	FB4	562130 Direct gestookte lucht verhitter / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt lucht verhitter	W
Distributie (leidingen & appendages) stoom					Altijd	FB6	569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde leidingen en appendages / Voldoet aan eis FB6				Ongeïsoleerde leidingen en appendages			Altijd	FB6	569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja
	Technische voorwaarde(-n) FB6	Niet van toepassing.					Altijd	FB6	569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
	Economische voorwaarde(-n) FB6	Niet van toepassing.					Altijd	FB6	569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
Terrein/buitenruimte					Altijd	FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4FG2FG3FG1	904020 Terreinafwerking521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein / 904020 Terreinafwerking906310 Lichtvoorzieningen in terrein	BWW/BE
Terreinvoorzieningen					Altijd	FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4FG2FG3FG1	904020 Terreinafwerking521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein / 904020 Terreinafwerking906310 Lichtvoorzieningen in terrein	BWW/BE
Terreinafwerking					Altijd		904020 Terreinafwerking	B
Natuurinclusief, / Klimaatadaptief	Techniekvoorbeeld	Zo weinig mogelijk verhardingsoppervlak en zo veel mogelijk waterdoorlatende verhardingen op het complex.	Verhardingen met waterafvoer via infiltratie- en/of bufferings- voorzieningen op het complex.			Verhardingen met waterafvoer via een gesloten rioolsysteem.			Altijd		904020 Terreinafwerking	B
Natuurinclusief		Groenvoorzieningen op het complex fungeren als ecologische verbindingszone (d.m.v. corridor en/of stapstenen) voor het omliggende gebied. / Bestaande beschermde natuurwaarden worden instandgehouden en waar mogelijk uitgebreid.	De groenvoorzieningen op het complex: / - Passen bij de abiotische factoren en het (eventueel) toegewezen ecoprofiel o.b.v. het landschapstype (aandachtspunt: voorkomen of herstellen bodemdegradatie); / - Bestaan uit gebied specifieke soorten (behorend bij de van nature voorkomende bosgemeenschap); / - Hebben structuurvariatie, verschillende successiestadia en een ruime leeftijdsvariatie; / - Bieden verblijf-, voortplanting- en schuilplaatsen voor fauna en vormen geleidelijke overgangen; / - Hebben een grote genetische variatie (in cultivar, soort, geslacht, familie), en / - Leveren voldoende nectar met een optimale/ruime bloeiboog.			Groenvoorzieningen op het complex zijn niet gebied specifiek, hebben een eenzijdige structuur, scherpe overgangen en bestaan uit een beperkt aantal plantsoorten met een onvolledige bloeiboog.			Altijd		904020 Terreinafwerking	B	Adviseer altijd gebruik van inheemse plantensoorten.
Natuurinclusief		Groenvoorzieningen fungeren als ecologische verbindingszone voor het omliggende gebied en bevorderen de biodiversiteit op het complex.					Altijd		904020 Terreinafwerking	B
Natuurinclusief		Schaduw op verblijfsplekken, loop- en fietsroutes. / Groenvoorzieningen zijn bestand tegen hitte en droogte.				Onvoldoende schaduw en groenvoorzieningen zijn niet bestand tegen hitte en droogte.			Altijd		904020 Terreinafwerking	B	Houd rekening met de integrale toegankelijkheid, alleen van toepassing bij ingangen op of onder maaiveld
Natuurinclusief		Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "HOOG", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype.	Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "Midden", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype.			Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "LAAG", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype.			Altijd		904020 Terreinafwerking	B
Opvang / opslag voorzieningen afvoerwater					Altijd		521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein / 904020 Terreinafwerking	WW/B
Natuurinclusief, / Klimaatadaptief	Techniekvoorbeeld	Opvang hemelwater van terreinen in (boven- en/of ondergrondse) voorzieningen met lokaal hergebruik van regenwater bijv. voor bewatering planten. / Als de opvangbuffers gevuld zijn wordt het hemelwater volledig geïnfiltreerd op het complex.	Opvang hemelwater van gebouwen in (boven- en/of ondergrondse) voorzieningen met lokaal hergebruik van regenwater bijv. voor bewatering planten. / Als de opvangbuffers gevuld zijn en er is niet voldoende infiltratiemogelijkheid op het complex, dan wordt het hemelwater via het riool afgevoerd.			Opvang hemelwater van gebouwen in (boven- of ondergrondse) voorziening met infiltratievoorzieningen.	Gesloten rioolsysteem zonder infiltratie-, bufferings- of hergebruik voorziening.		Altijd		521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein	W
Natuurinclusief, / Klimaatadaptief		Opvang hemelwater uit terrein in (boven- en/of ondergrondse) infiltratie voorzieningen. Het hemelwater wordt volledig geïnfiltreerd op het complex.	Opvang hemelwater uit terrein in (boven- en/of ondergrondse) infiltratie voorzieningen. / Als de infiltratie voorzieningen gevuld zijn, dan wordt het hemelwater via het riool afgevoerd.			Gesloten rioolsysteem zonder infiltratie-, bufferings- of hergebruik voorziening.			Altijd		521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein / 904020 Terreinafwerking	W/B
Klimaatadaptief		Zijn er voorzieningen getroffen om waterschade bij piekbuien te voorkomen.				Geen of onvoldoende voorzieningen om waterschade bij piekbuien te voorkomen.			Altijd		521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein / 904020 Terreinafwerking	W/B
Terrein/buiten verlichting					Altijd	FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4FG2FG3FG1	906310 Lichtvoorzieningen in terrein	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde; / Type verlichting [W/m2]	verm. < 2 W/m2 / Voldoet aan eis FG4,FG5, GG1 t/m GG4				2 < verm. < 4 W/m2	4 < verm < 10 W/m2	10 < verm	Altijd		906310 Lichtvoorzieningen in terrein	E	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeelden; / accent of niet zijnde verblijfsruimten	LED armatuur				Spaarlamp (PL) armatuur	TL HF armatuur	TLD (TL 8) armatuur / Halogeen lamp of armatuur / Gloeilampen of armatuur	Altijd	FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4	906310 Lichtvoorzieningen in terrein	E
Natuurinclusief		Faunavriendelijke / gevel/ buiten / verlichtingsarmatuur					Altijd	FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4	906310 Lichtvoorzieningen in terrein	E	Stem kleur en intensiteit af op situatie. Bijvoorbeeld vleesmuizenvriendelijke verlichting etc.
		LET OP: in tegenstelling tot het Besluit activiteiten leefomgeving houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Het toepassen van retrofit ledbuizen en conversie led buizen is niet toegestaan / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen nooit bestaande lampen/fluorescente lichtbronnen worden vervangen door LED lampen. / In deze gevallen altijd het gehele armatuur vervangen.					Altijd	FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4	906310 Lichtvoorzieningen in terrein	E
	Technische voorwaarde(-n)	- Er zijn lichtmasten met armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) aanwezig, waarbij het armatuur kan worden vervangen zonder de mast te vervangen. / - Voor overige armaturen geen technische randvoorwaarden van toepassing.					Altijd	FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4	906310 Lichtvoorzieningen in terrein	E
	Economische voorwaarde(-n)	Niet van toepassing.					Altijd	FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4	906310 Lichtvoorzieningen in terrein	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniek voorbeeld Schakelingen	Schemer- en/of tijdschakelklok / Voldoet aan eis FG1				Geen Tijdschakelaar			Altijd	FG1	615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Aanwezigheids-detectie / Voldoet aan eis FG2				Geen aanwezigheids-detectie			Altijd	FG2	615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Schakeling per Veld / Voldoet aan eis FG3				Geen separate schakeling per Veld			Altijd	FG3	615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
	Technische voorwaarde(-n) FG 1 t/m 3	- FG1, FG2: Niet van toepassing bij verlichting die om veiligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. / - FG3: Per veld zijn separate voedingskabel aanwezig.					Altijd	FG2FG3FG1	615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
	Economische voorwaarde(-n) FG 1 t/m 3	- FG1: Niet van toepassing. / - FG2: Zowel natuurlijk als zelfstandig bij meer dan 3.100 onnodige branduren per jaar. / - FG3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 11 kW aan verlichting per veld.					Altijd	FG2FG3FG1	615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E

## Ruimten-Nederland
				Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)
Thema		Duurzaamheidstabel 2025 - Nederland; ruimten					Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.
Routekaart	Onderwerp	WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER					Filters					Nader VABI informatie
	Populistische weergave / Onderwerp	Hoogst haalbaar					Laagste niveau	Geklimatiseerd	EML	Standaard Bouwdeeltype Lijst (SBL)	Vakgroep	Aandachtspunten.	Label rapp. / NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. / NEN7120 / Aangegeven met een / ü
	Duurzaamheidsbijdrage:	D1: Best	D2: Beter	D3: Goed		D4: Matig	D5: Slecht	D6: Zeer slecht
Serverruimte					Altijd	FI1FI2FI3FI4FI5FI6	RVB beheert geen servers van gebruikers.Onderstaande bouwdelen indien het rijkshuisvestingstelsel: Specialties, Raad voor de Rechtspraak, Dienst Justitiële Inrichtingen betreft. / 611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break210010 Gevel / 579010 Ventilatievoorziening552010 Koude opwekeenheid552010 Koude opwekeenheid / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie / 221010 Separatiewand - inbouw	GEB/WWW/B
Koelen					Altijd	FI1FI2FI3FI4FI5FI6	RVB beheert geen servers van gebruikers.Onderstaande bouwdelen indien het rijkshuisvestingstelsel: Specialties, Raad voor de Rechtspraak, Dienst Justitiële Inrichtingen betreft. / 611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break210010 Gevel / 579010 Ventilatievoorziening552010 Koude opwekeenheid552010 Koude opwekeenheid / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie / 221010 Separatiewand - inbouw	GEB/WWW/B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Virtualisatie en consolidatie toegepast bij servers. / Voldoet aan eis FI1				Geen virtualisatie en consolidatie			Altijd	FI1	RVB beheert geen servers van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Geautomatiseerd energiebeheer op servers / Voldoet aan eis FI2				Geen automatisch energiebeheer op servers			Altijd	FI2	RVB beheert geen servers van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		UPS worden voor ten minste 30% belast. / Voldoet aan eis FI3				Laagbelaste UPS in bedrijf, Kleiner dan 30% belast			Altijd	FI3	Onderstaande bouwdelen indien het rijkshuisvestingstelsel: Specialties, Raad voor de Rechtspraak, Dienst Justitiële Inrichtingen betreft. / 611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Buitenluchtklep voor koeling van de serverruimte. / Voldoet aan eis FI4				Geen buitenluchtklep voor koeling serverruimte			Altijd	FI4	210010 Gevel / 579010 Ventilatievoorziening	B/W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Energiezuinige koelinstallatie voor de koeling van serverruimten, COP groter dan 3,5. / Voldoet aan eis FI5				Koelinstallatie voor de koeling van serverruimten, COP kleiner dan 3,5.			Altijd	FI5	552010 Koude opwekeenheid	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		gescheiden koude aanvoerlucht en warme afvoerlucht in de datazaal. / Voldoet aan eis FI6				Menging tussen de koude aanvoerlucht en warme afvoerlucht in de datazaal			Altijd	FI6	552010 Koude opwekeenheid / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie / 221010 Separatiewand - inbouw	W/B	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) FI1 t/m FI6	- FI1: Er zijn meerdere fysieke servers aanwezig met een totaal opgesteld vermogen ten minste 5 kW, waarbij de beschikbare verwerkingscapaciteit groter is dan de actuele behoefte aan verwerkingscapaciteit. / - FI1: De door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen. / - FI2: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. / - FI2: Er is sprake van een gemiddelde CPU-belasting van minder dan 80%. / - FI2: De op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen van enkele microseconden problematisch zijn. / - FI3: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW en deze is aangesloten op meerdere UPS-en. / - FI4: Er is een compressiekoelinstallatie aanwezig voor de koeling van de serverruimte. / - FI4: De serverruimte grenst met ten minste één zijde aan een buitengevel om een gestuurde buitenluchtklep te kunnen installeren. / - FI4: De aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die voor vervuiling of schade aan de installaties kan zorgen. Indien aangezogen lucht voor de installatie schadelijke stoffen bevat moet er een filterinstallatie geplaatst kunnen worden. / - FI4: Het opgestelde vermogen in de serverruimte is ten minste 5 kW. / - FI5: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. / - FI5: Voor het koelen van deze ruimte wordt gebruik gemaakt van een koelinstallatie met directe expansiekoeling. / - FI5: De COP (Coëfficiënt of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager.					Altijd	FI1FI2FI3FI4FI5FI6	RVB beheert geen servers van gebruikers.Onderstaande bouwdelen indien het rijkshuisvestingstelsel: Specialties, Raad voor de Rechtspraak, Dienst Justitiële Inrichtingen betreft. / 611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break210010 Gevel / 579010 Ventilatievoorziening552010 Koude opwekeenheid552010 Koude opwekeenheid / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie / 221010 Separatiewand - inbouw	GEB/WWW/B
	Economische voorwaarde(-n) FI1 t/m FI6	Niet van toepassing.					Altijd	FI1FI2FI3FI4FI5FI6	RVB beheert geen servers van gebruikers.Onderstaande bouwdelen indien het rijkshuisvestingstelsel: Specialties, Raad voor de Rechtspraak, Dienst Justitiële Inrichtingen betreft. / 611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break210010 Gevel / 579010 Ventilatievoorziening552010 Koude opwekeenheid552010 Koude opwekeenheid / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie / 221010 Separatiewand - inbouw	GEB/WWW/B
Datacentrum					Altijd	PH3PH2PH1	552010 Koude opwekeenheid / 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) - CRAC / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren	W/EW
Koelen					Altijd	PH3PH2PH1	552010 Koude opwekeenheid / 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) - CRAC / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren	W/EW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Stel een hogere koeltemperatuur(27°C) in voor de koeling van servers. / Voldoet aan eis PH1				Lage koeltemperatuur(lager dan 24°C) voor de koeling van servers.			Altijd	PH1	552010 Koude opwekeenheid / 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) - CRAC / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de zaalkoelers te beperken. / Voldoet aan eis PH2				Geen frequentieregelaar voor zaalkoelers			Altijd	PH2	552010 Koude opwekeenheid / 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) - CRAC / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Pas vrije koeling toe bij de koelinstallatie in het datacentrum. / Voldoet aan eis PH3				Geen vrije koeling			Altijd	PH3	552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) PH1 t/m PH3	-PH1: Niet van toepassing. / -PH2: De zaalkoelers kunnen frequentiegeregeld worden. / -PH3: Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht.					Altijd	PH3PH2PH1	552010 Koude opwekeenheid / 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) - CRAC / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren	W/EW
	Economische voorwaarde(-n) PH1 t/m PH3	Niet van toepassing.					Altijd	PH3PH2PH1	552010 Koude opwekeenheid / 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) - CRAC / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren	W/EW
Zwembadruimte					Altijd	FH8FH1	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dakCombinatie van; / 312010 Kozijnwerk buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	BB
Omhulling					Altijd	FH8FH1	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dakCombinatie van; / 312010 Kozijnwerk buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	BB
Dak isolatie					Matig geklimatiseerd	FH8	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH8	5,0 > Rc > 2,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH8			2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]	Matig geklimatiseerd	FH8	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Rc maximaal 8 [m2K/W]					Matig geklimatiseerd	FH8	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	260 mm > Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) / vanaf ±120 mm			90 > Isolatie > 40 mm	40 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	Matig geklimatiseerd	FH8	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012	2012 > Bouwjaar > 1992			1992 > Bouwjaar > 1982	1982 > Bouwjaar > 1975	Bouwjaar < 1975	Matig geklimatiseerd	FH8	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
	Technische voorwaarde(-n) FH8	Het dak van de zwembadruimte is niet of onvoldoende geïsoleerd (Rc-waarde kleiner dan 2,0 m²K/W).					Matig geklimatiseerd	FH8	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
	Economische voorwaarde(-n) FH8	Niet van toepassing.					Matig geklimatiseerd	FH8	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Beglazing					Geklimatiseerd	FH1	Combinatie van; / 312010 Kozijnwerk buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	UW < 0,8 W/m2K / Voldoet aan eis FH1	0,8 < UW < 1,2 W/m2K / Voldoet aan eis FH1			1,2 < UW < 1,6 W/m2K / Voldoet aan eis FH1	1,6 < UW < 3,2 W/m2K	UW > 4,5 W/m2K	Geklimatiseerd	FH1	Combinatie van; / 312010 Kozijnwerk buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	B	Voor Monumenten en Niet Monumenten	V	V	V
Alle thema's	Techniekvoorbeeld beglazing	HR+++ / Bij voorkeur met 1 / hergebruikte glasplaat.	HR++ / Bij voorkeur met 1 / hergebruikte glasplaat.			HR+	HR, Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam	Enkel glas	Geklimatiseerd	FH1	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	B	Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten. / Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. / Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen. / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld kozijn	Hout of kunststofkozijn	Thermisch onderbroken metalen kozijn			Metalen kozijn zonder thermische onderbreking.			Geklimatiseerd	FH1	312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Voorzet- en klimaatgevel open of dicht	Voorzet- en klimaatgevel open			Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaillering aanwezig)	Standaard gevel		Geklimatiseerd	FH1	312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld beglazing monumenten			Monumentglas, Xeon gevuld		- Voor- of achtzetraam met coating	- Monumentglas, luchtgevuld / - Voor- of achtzetraam zonder coating	Enkel glas	Geklimatiseerd	FH1	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	B	Monumenten: / mogelijke technieken.
Alle thema's		Bij grote glasoppervlakten met oriëntatie ZO tot en met ZW zonwering of zonwerende beglazing toepassen.					Geklimatiseerd	FH1	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	B	Hiermee voorkom je onnodige koelcapaciteit en hittestress.
	Technische voorwaarde(-n) FH1	- Er zijn ramen of kozijnen met enkel glas aanwezig in de verwarmde zwembadruimtes. / - HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst.					Geklimatiseerd	FH1	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buitenCombinatie van; / 312010 Kozijnwerk buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	BBBBB
	Economische voorwaarde(-n) FH1	Niet van toepassing.					Geklimatiseerd	FH1	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buitenCombinatie van; / 312010 Kozijnwerk buiten / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	BBBBB
Zwembad					Altijd	FH9FH5FH7FH2FH3FH4FH6	Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)222110 Binnenwanden	WB
Omhulling					Altijd	FH5	222110 Binnenwanden	B
Isolatie wanden					Altijd	FH5	222110 Binnenwanden	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH5	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH5			2,5 > Rc > 1,8 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH5	1,8 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]	Altijd	FH5	222110 Binnenwanden	B	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)			90 > Isolatie > 60 mm	60 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	Altijd	FH5	222110 Binnenwanden	B
	Technische voorwaarde(-n) / FH5 (Zwembassin)	- Er is een verwarmd zwembassin aanwezig met ongeïsoleerde wanden. / - De gemiddelde temperatuur van het zwembadwater is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de wanden van het zwembassin zich bevinden. / - De wanden van het zwembassin zijn goed bereikbaar.					Altijd	FH5	222110 Binnenwanden	B
	Economische voorwaarde(-n) / FH5 (Zwembassin)	Niet van toepassing.					Altijd	FH5	222110 Binnenwanden	B
Centraal luchtbehandeling					Geklimatiseerd	FH9	Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
Warmteterugwinning zwembad					Geklimatiseerd	FH9	Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	η >= 0,75 / Voldoet aan eis FH9	0,75 > η >= 0,65 / Voldoet aan eis FH9			0,65 > η >= 0,50	η < 0,50		Geklimatiseerd	FH9	Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W		V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	- HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer	- Platen- of / buizenwarmtewisselaar / - HR-kruis- / stroomwisselaar / - Dubbele HR-kruisstroom- / wisselaar / - Dubbele HR-kruisstroom- / wisselaar met DWARS / systeem			- Twee-elementen-systeem / (twincoil) / - Warmte-buisapparaten / (heat-pipes)	Koude laden met lucht-behandelingskasten	Geen warmteterugwinning	Geklimatiseerd	FH9	Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) / FH9	- De luchttoevoer- en afvoerkanalen liggen in elkaars nabijheid. / - De warmte uit de ventilatielucht wordt niet met behulp van een warmtepomp teruggewonnen.					Geklimatiseerd	FH9	Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
	Economische voorwaarde(-n) / FH9	- Niet van toepassing.					Geklimatiseerd	FH9	Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
Verwarmen Zwembad					Altijd	FH7FH2FH3FH4FH6
Warmteopwekking					Altijd	FH7	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	WP-systeem (afgifte < 35 oC) / Voldoet aan eis FH7	WP-systeem (afgifte > 35 oC) / Voldoet aan eis FH7	Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel) / Routekaart 2,0, aandeel piekvoorziening/ketel <5%. / Voldoet aan eis FH7		HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur < 55 oC / Voldoet aan eis FH7	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 °C / Voldoet aan eis FH7	Vr-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Conventionele-ketel / - elektrisch / - stoomketel / - lokaal gas / - olieverwarming	Altijd	FH7	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja. * / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden / Let op: / Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgifte en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld.
Energiezuinig & Hernieuwbaar		- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte	-Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds- / WKO) i.c.m. MT afgifte		- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem.	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een HT >55˚ C afgiftesysteem.	Vr-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Indien voorzien van een ventilatorverbrander / Conventionele ketel	Altijd	FH7	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
	Technische voorwaarde(-n) / FH7 (Zwembassin)	Er wordt gebruik gemaakt van een conventionele of verbeterde rendement ketel voor het verwarmen van het zwembadwater.					Altijd	FH7	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
	Economische voorwaarde(-n) / FH7 (Zwembassin)	Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.300 bedrijfsuren van het zwembad per jaar.					Altijd	FH7	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
Distributie (leidingen & appendages)					Altijd	FH2	533420 Zwembadwaterinstallatie / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Leidingen binnen	Kunststofleidingsystemen geïsoleerd. / Voldoet aan eis FH2	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen / Voldoet aan eis FH2			Geen geïsoleerd leidingsystemen			Altijd	FH2	533420 Zwembadwaterinstallatie / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) FH2	- De leidingen zijn goed bereikbaar. / - De gemiddelde temperatuur van het water in de leidingen is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de leidingen en appendages zich bevinden.					Altijd	FH2	533420 Zwembadwaterinstallatie / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen	W
	Economische voorwaarde(-n) FH2	Niet van toepassing.					Altijd	FH2	533420 Zwembadwaterinstallatie / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen	W
Beperken warmteverlies					Altijd	FH3FH4FH6	RVB beheert deze gebruikerszaken niet.533420 Zwembadwaterinstallatie	GW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Zwembad wordt afgedekt buiten bedrijfstijd / Voldoet aan eis FH3				Zwembad wordt niet afgedekt buiten bedrijfstijd			Altijd	FH3	RVB beheert deze gebruikerszaken niet.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Glijbaan is voorzien van glijbaanafsluiter buiten bedrijfstijd / Voldoet aan eis FH4				Glijbaan is niet voorzien van glijbaanafsluiter buiten bedrijfstijd			Altijd	FH4	RVB beheert deze gebruikerszaken niet.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Warmteterugwinning uit spoelwater door spoelwaterbuffer / Voldoet aan eis FH6				Geen warmteterugwinning uit spoelwater			Altijd	FH6	533420 Zwembadwaterinstallatie	W
	Technische voorwaarde(-n) / FH3, FH4, FH6	- FH3: Afdekking buiten gebruikstijden mag niet leiden tot overschrijding van de grenswaarden voor vluchtige stoffen in het zwembadwater. / - FH4: Niet van toepassing. / - FH6: Er is voldoende ruimte voor het plaatsen van een spoelwaterbuffer van tenminste 5 m³.					Altijd	FH3FH4FH6	RVB beheert deze gebruikerszaken niet.533420 Zwembadwaterinstallatie	GW
	Economische voorwaarde(-n) / FH3, FH4, FH6	- FH3: Niet van toepassing. / - FH4: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het aardgasverbruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. / - FH6: Niet van toepassing.					Altijd	FH3FH4FH6	RVB beheert deze gebruikerszaken niet.533420 Zwembadwaterinstallatie	GW
Processen					Altijd	PE1PE2PE3PE4PE5PE6PE7PE8PF2PF1PF3PD1PD2PD3PD4PD5PD6PD7PD8PD9PG3PG2PG1PA1PA2PA3PA4PA5PB2PB1FC2PC3PC1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren / 553020 Leidingnet en appendages koelenDe volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.Indien de verlichting op of nabij procesapparatuur door leverancier is meegeleverd, wordt dit niet door de RVB beheert.542120 Vacuümpomp581110 Verdeel/regelkast klimaat581110 Verdeel/regelkast klimaat / 751230 Centrale stofzuiginstallatie579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie906210 Krachtstroominstallatie externRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.572210 Afzuiginstallaties / 732210 Vaste keukenapparatuur / Herkenning maatregel ten aanzien van de bouwdelen; / 722230 Bewerkingsmachines / 831010 Losse keukenapparatuurRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) / 581110 Verdeel/regelkast klimaatRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	GWWGGWW/EWEGWGGGWGG
Proceswarmte					Altijd	PE1PE2PE3PE4PE5PE6PE7PE8	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Proceswarmte	Plaats aanvullende platen in de platenwarmtewisselaar om de warmteoverdracht te vergroten. / Voldoet aan eis PE1					Altijd	PE1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Isoleer warme productleidingen en appendages. / Voldoet aan eis PE2					Altijd	PE2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Isoleer de wanden van hoge temperatuur procesvaten om warmteverlies te beperken. / Voldoet aan eis PE3					Altijd	PE3	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Isoleer de wanden van verwarmde opslagtanks met tenminste 5 cm isolatie. / Voldoet aan eis PE4					Altijd	PE4	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Electrische verwarmingsmantel IBC containers / Voldoet aan eis PE5					Altijd	PE5	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Gebruik het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus van producten of goederen voor verwarming en koeling van het sterilisatiewater. / Voldoet aan eis PE6					Altijd	PE6	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Gebruik de restwarmte uit het blancheerproces door het plaatsen van een warmtewisselaar. / Voldoet aan eis PE7					Altijd	PE7	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Gebruik de warmte van folieblazen nuttig voor de verwarming van een dichtbijgelegen ruimte. / Voldoet aan eis PE8					Altijd	PE8	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) / PE1 t/m PE8	- PE1: De warmtewisselaar is door het toevoegen van platen uit te breiden met ten minste 20% extra warmtewisselend oppervlak. / - PE1: Er is een vloeistof-vloeistof warmtewisselaar aanwezig waarbij het huidige temperatuurverschil tussen de beide kanten van de warmtewisselaar 6 °C of meer is. / - PE1: De extra onttrokken warmte in de uitgebreide platenwarmtewisselaar kan zonder extra aanpassingen in het proces nuttig worden toegepast. / - PE1: Het thermisch vermogen van de huidige platenwarmtewisselaar is ten minste 100 kW. / - PE2: De leidingen en appendages zijn goed bereikbaar. / - PE3: De wanden van het hoge temperatuur procesvat zijn goed bereikbaar voor het aanbrengen van isolatiemateriaal. / - PE4: Er zijn niet of onvoldoende geïsoleerde enkelwandige opslagtanks in buitenopstelling aanwezig, die worden verwarmd tot ten minste 20 °C.. / - PE5: Er zijn IBC-containers aanwezig die met straalkachels op de gewenste temperatuur worden gehouden.. / - PE6: De inhoud van het sterilisatievat is ten minste 100 liter. / - PE7: Het reservoir met de warmtewisselaar (coil) kan eenvoudig worden aangesloten op het spui- en suppletiewater van de blancheur. / - PE7: Er is een blancheur aanwezig waarvan het spuiwater wordt geloosd zonder dat hieruit warmte wordt teruggewonnen. / - PE7: Er is voldoende opstellingsruimte nabij de blancheur. / - PE8: De lengte van het aan te leggen kanaalwerk is minder dan 50 m. / - PE8: Er is een folieblazer aanwezig die is voorzien van Internal Bubble Cooling, waarbij de warme lucht naar buiten wordt afgevoerd. / - PE8: De naastgelegen ruimtes hebben ten minste gedurende 2.400 uur per jaar een warmtevraag. / - PE8: Er zijn geen additieve geuren of gevaarlijke stoffen aanwezig in de afgezogen warme lucht.					Altijd	PE1PE2PE3PE4PE5PE6PE7PE8	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Economische voorwaarde(-n) / PE1 t/m PE8	- PE1: Niet van toepassing. / - PE2: Niet van toepassing. / - PE3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.200 gebruiksuren van het vat per jaar. / - PE4: Zelfstandig moment: De tank wordt meer dan 500 uur per jaar verwarmd. / - PE5: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de straalkachel per jaar. / - PE6: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.500 batches per jaar. / - PE7: Zelfstandig moment: Bij meer dan 500 gebruiksuren van de blancheerder per jaar. / - PE8: Niet van toepassing.					Altijd	PE1PE2PE3PE4PE5PE6PE7PE8	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Proceskoeling					Altijd	PF2PF1PF3	De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren / 553020 Leidingnet en appendages koelenDe volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	WWG
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Proces koeling d.m.v. dry cooler / Voldoet aan eis PF2				Proces koeling d.m.v. Koelmachine			Altijd	PF2	De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren / 553020 Leidingnet en appendages koelen	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Restwarmtebenutting koelwater / Voldoet aan eis PF1				Geen restwarmtebenutting koelwater / Voldoet aan eis PF1			Altijd	PF1	De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Voorkoeling in proces met ijswaterkoeling / Voldoet aan eis PF3				Geen voorkoeling in proces met ijswaterkoeling			Altijd	PF3	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Technische voorwaarde(-n) / PF1, PF2, PF3	- PF1: Warm koelwater wordt aan de buitenlucht gekoeld in een open koeltoren, waarbij geen warmte wordt teruggewonnen uit het koelwater. / - PF1: De teruggewonnen warmte uit het koelwater kan worden ingezet in een proces of toepassing met een gelijkmatige warmtevraag. / - PF2: De procesapparatuur vereist continu koeling (7 dagen per week), die wordt geleverd door een compressiekoelmachine met een water/glycolsysteem met een elektrisch vermogen van ten minste 10 kW en zonder vrije koeling functie. / - PF2: De warmte van de compressiekoelmachine wordt niet teruggewonnen. / - PF2: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de drycoolers. / - PF2: Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht. / - PF3: Er is voldoende ruimte voor een extra koeler. / - PF3: Het volledige koeltraject wordt uitgevoerd met ijswater, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale ijswaterkoelers. / - PF3:Het opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt. / - PF3:Het koelproces kan in twee stappen worden uitgevoerd, met een voor- en een nakoelproces, die direct na elkaar plaatsvinden.					Altijd	PF2PF1PF3	De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren / 553020 Leidingnet en appendages koelenDe volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	WWG
	Economische voorwaarde(-n) / PF1, PF2,PF3	- PF1: Zelfstandig moment: De restwarmte is meer dan 2.800 uur per jaar nuttig inzetbaar. Natuurlijk moment: De restwarmte is meer dan 2.200 uur per jaar nuttig inzetbaar. / - PF2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 bedrijfsuren van de procesapparatuur per jaar. / - PF3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren per jaar.					Altijd	PF2PF1PF3	De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren / 553020 Leidingnet en appendages koelenDe volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	WWG
Procesapparatuur					Altijd	PD1PD2PD3PD4PD5PD6PD7PD8PD9	Indien de verlichting op of nabij procesapparatuur door leverancier is meegeleverd, wordt dit niet door de RVB beheert.542120 Vacuümpomp581110 Verdeel/regelkast klimaat581110 Verdeel/regelkast klimaat / 751230 Centrale stofzuiginstallatie579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie906210 Krachtstroominstallatie externRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.572210 Afzuiginstallaties / 732210 Vaste keukenapparatuur / Herkenning maatregel ten aanzien van de bouwdelen; / 722230 Bewerkingsmachines / 831010 Losse keukenapparatuurRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	GWW/EWEGWG
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geoptimaliseerde procesparameters van procesapparatuur. / Voldoet aan eis PD1				Geen geoptimaliseerde procesparameters van procesapparatuur.			Altijd	PD1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Bronafzuiging bij warmte producerende apparaten. / Voldoet aan eis PD2				Geen bronafzuiging bij warmte producerende apparaten			Altijd	PD2	572210 Afzuiginstallaties / 732210 Vaste keukenapparatuur / Herkenning maatregel ten aanzien van de bouwdelen; / 722230 Bewerkingsmachines / 831010 Losse keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens op basis van de bezettingsgraad. / Voldoet aan eis PD3				Luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens is constant.			Altijd	PD3	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		HR-lader voor het opladen van tractiebatterijen. / Voldoet aan eis PD4				Standaard-lader voor het opladen van tractiebatterijen.			Altijd	PD4	906210 Krachtstroominstallatie extern	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Recirculatie snipperafzuiger met filter. / Voldoet aan eis PD5				Snipperafzuiger direct naar buiten			Altijd	PD5	579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Frequentieregeling op de centrale stofafzuiging. / Voldoet aan eis PD6				Geen regeling op de centrale stofafzuiging.			Altijd	PD6	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 751230 Centrale stofzuiginstallatie	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Centraal stofzuigersysteem voorzien van stopknop. / Voldoet aan eis PD7				Centraal stofzuigersysteem voorzien niet van stopknop			Altijd	PD7	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 751230 Centrale stofzuiginstallatie	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Frequentieregeling op het centrale vacuümsysteem. / Voldoet aan eis PD8				Geen regeling op het centrale vacuümsysteem			Altijd	PD8	542120 Vacuümpomp581110 Verdeel/regelkast klimaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Verlichting op of nabij procesapparatuur is LED-verlichting. / Voldoet aan eis PD9				Verlichting op of nabij procesapparatuur is TL5 of PL			Altijd	PD9	Indien de verlichting op of nabij procesapparatuur door leverancier is meegeleverd, wordt dit niet door de RVB beheert.	G
	Technische voorwaarde(-n) / PD1 t/m PD9	- PD1: Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 100 kW aanwezig. / - PD1: De apparatuur is al voorzien van aansturingssoftware met energiemonitoringsfunctionaliteit, maar deze is nog niet ingeregeld. / - PD2: Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 10 kW aanwezig. / - PD2: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van het buisrooster voor afzuiging bij de apparatuur. / - PD3: De ventilator is geschikt voor toepassing van een frequentieregelaar. / - PD3: In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. / - PD3: De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang." / - PD4: De huidige accu's zijn geschikt voor hoogfrequent laden. / - PD5: De gefilterde lucht mag geen vervuiling in schadelijke concentraties bevatten. Houd geldende wetgeving voor de desbetreffende locatie aan. / - PD6: "Er mag geen stof neerslaan in het systeem als gevolg van de verlaging van de motorsnelheid. / - PD6: De frequentieregelaar kan in de bestaande regelkasten, óf nabij de elektromotor geplaatst worden. / - PD6: De ventilator van de centrale stofafzuiging heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger." / - PD7: De stopknop moet geplaatst kunnen worden binnen 3 m afstand van de plek waar stof wordt afgezogen. / - PD8: "Het vacuümsysteem is voorzien van afsluitbare aansluitpunten. / - PD8: De centrale vacuümmotor heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger." / - PD9: De bestaande lampen zijn eenvoudig bereikbaar en kunnen één-op-één worden vervangen door LED-lampen.					Altijd	PD1PD2PD3PD4PD5PD6PD7PD8PD9	Indien de verlichting op of nabij procesapparatuur door leverancier is meegeleverd, wordt dit niet door de RVB beheert.542120 Vacuümpomp581110 Verdeel/regelkast klimaat581110 Verdeel/regelkast klimaat / 751230 Centrale stofzuiginstallatie579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie906210 Krachtstroominstallatie externRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.572210 Afzuiginstallaties / 732210 Vaste keukenapparatuur / Herkenning maatregel ten aanzien van de bouwdelen; / 722230 Bewerkingsmachines / 831010 Losse keukenapparatuurRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	GWW/EWEGWG
	Economische voorwaarde(-n) / PD1 t/m PD9	- PD1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.800 gebruiksuren van de procesapparatuur per jaar. / - PD2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.200 gebruiksuren van het apparaat per jaar. / - PD3: Niet van toepassing. / - PD4: Zelfstandig moment: Bij meer dan 400 laadcycli per jaar. / - PD5: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren van de snipperafzuiger per jaar. / - PD6: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. / - PD6: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar." / - PD7: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. / - PD7: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar." / - PD8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 700 gebruiksuren van het centrale vacuümsysteem per jaar. / - PD9: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 branduren per jaar.					Altijd	PD1PD2PD3PD4PD5PD6PD7PD8PD9	Indien de verlichting op of nabij procesapparatuur door leverancier is meegeleverd, wordt dit niet door de RVB beheert.542120 Vacuümpomp581110 Verdeel/regelkast klimaat581110 Verdeel/regelkast klimaat / 751230 Centrale stofzuiginstallatie579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie906210 Krachtstroominstallatie externRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.572210 Afzuiginstallaties / 732210 Vaste keukenapparatuur / Herkenning maatregel ten aanzien van de bouwdelen; / 722230 Bewerkingsmachines / 831010 Losse keukenapparatuurRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	GWW/EWEGWG
Veehouderijen					Altijd	PG3PG2PG1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Energie zuinige regeling infrarood warmtelampen / Voldoet aan eis PG3				Geen regeling infrarood warmtelampen			Altijd	PG3	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Frequentiegeregelde vacuümpomp in de melk installatie / Voldoet aan eis PG2				Geen Frequentiegeregelde vacuümpomp in de melk installatie			Altijd	PG2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Voorkoeler met koud (leiding)water voor het koelen van melk. / Voldoet aan eis PG1				Geen voorkoeler voor koelen melk			Altijd	PG1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) / PG1, PG2, PG3	- PG1: Het opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt. / - PG2: Er is een melkinstallatie aanwezig waarvan de vacuümpomp niet is voorzien van een frequentieregelaar en die draait op een vast vermogen wanneer de vacuüminstallatie in bedrijf is. / - PG2: De huidige vacuümpomp is geschikt voor de toepassing van een frequentieregelaar. / - PG3: Er zijn infrarood warmtelampen aanwezig voor het verwarmen van jonge dieren die niet zijn voorzien van een regeling om de brandsterkte aan te passen.					Altijd	PG3PG2PG1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Economische voorwaarde(-n) / PG1, PG2, PG3	- PG1: Niet van toepassing / - PG2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 bedrijfsuren van de vacuümpomp van de melkinstallatie per jaar. / - PG3: Natuurlijk moment: Bij meer dan 800 branduren per jaar.					Altijd	PG3PG2PG1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Natlakspuitcabines					Altijd	PA1PA2PA3PA4PA5	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Pas een omschakelmodule toe om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van ventilatie- naar circulatie te schakelen. / Voldoet aan eis PA1				Geen omschakelmodule om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van ventilatie- naar circulatie te schakelen.			Altijd	PA1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Win de warmte terug uit de ventilatielucht van de spuitcabine. / Voldoet aan eis PA2				Geen warmte terug winning uit de ventilatielucht van de spuitcabine.			Geklimatiseerd	PA2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Pas een openbrandersysteem toe voor de verwarming van de spuitcabine. / Voldoet aan eis PA3				Geen openbrandersysteem voor de verwarming van de spuitcabine.			Matig geklimatiseerd	PA3	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Gebruik hangschakelaars voor het spuitpistool om de afzuiging van de spuitcabine te beperken. / Voldoet aan eis PA4				Geen hangschakelaars voor het spuitpistool om de afzuiging van de spuitcabine te beperken.			Altijd	PA4	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Pas infrarooddrogers toe als droogsysteem voor spotreparaties. / Voldoet aan eis PA5				Geen infrarooddrogers toe als droogsysteem voor spotreparaties.			Altijd	PA5	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Technische voorwaarde(-n) / PA1 t/m PA5	- Er is een spuitcabine van 10 m² of groter aanwezig / - PA1: Het luchtbehandelingssysteem kan worden omgebouwd voor recirculatie (kanaalwerk van de afvoerlucht koppelen aan luchtbehandelingskast, aanbrengen recirculatiekleppen, et cetera). / - PA3: Er is een conventioneel brandersysteem aanwezig bij de spuitcabine waarbij de rookgassen en de warmte daaruit direct naar buiten worden afgevoerd. / - PA3: De huidige schakelkast is geschikt voor de ombouwing. / - PA1, PA2, PA3, PA4: Spuitvabine is Voorzien van mechanische ventilatie inclusief luchtbehandeling. / - PA1, PA2, PA3, PA4: De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel. / - PA4: De spuitcabine beschikt over debietregeling, maar is niet voorzien van automatische (hang)schakelingen. / - PA5: Bij het uitvoeren van spotreparaties wordt de droogfunctie van deze cabine gebruikt.					Altijd	PA1PA2PA3PA4PA5	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Economische voorwaarde(-n) / PA1 t/m PA5	- PA1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 gebruiksuren per jaar. / - PA2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 800 uur droogtijd door de spuitcabine per jaar. / - PA3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 800 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 600 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar. / - PA4: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 700 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar. / - PA5: Niet van toepassing.					Altijd	PA1PA2PA3PA4PA5	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Drogen					Altijd	PB2PB1	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) / 581110 Verdeel/regelkast klimaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Pas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. / Voldoet aan eis PB1				Geen vermogensregeling op de ventilatietoevoer naar de droogkamer.			Altijd	PB1	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) / 581110 Verdeel/regelkast klimaat	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Pas een vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen. / Voldoet aan eis PB2				Geen vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen.			Altijd	PB2	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) / 581110 Verdeel/regelkast klimaat	W
	Technische voorwaarde(-n) / PB1, PB2	- PB1: De ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling. / - PB1: De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang. / - PB2: In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. / - PB2: Het thermisch vermogen van de luchtverhitter is ten minste 50 kWth.					Altijd	PB2PB1	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) / 581110 Verdeel/regelkast klimaat	W
	Economische voorwaarde(-n) / PB1, PB2	- PB1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van de droogkamer per jaar. / - PB2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.000 gebruiksuren van het droogproces.					Altijd	PB2PB1PB2	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) / 581110 Verdeel/regelkast klimaat	W
Procesbaden					Altijd	FC2PC3PC1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	GG
Isolatie wanden					Altijd	FC2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis PC2	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] / Voldoet aan eis PC2			2,5 > Rc > 1,8 [m2K/W] / Voldoet aan eis PC2	1,8 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]	Altijd	FC2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)			90 > Isolatie > 60 mm (spouw)	60 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	Altijd	FC2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Technische voorwaarde(-n) / PC2	Er is een procesbad aanwezig waarvan de wanden niet zijn geïsoleerd. Het procesbad wordt verwarmd tot een temperatuurverschil van ten minste 20 °C ten opzichte van de omgeving.					Altijd	FC2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Economische voorwaarde(-n) / PC2	Niet van toepassing.					Altijd	FC2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Verwarming procesbad					Altijd	PC3PC1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Pas een warmtepomp toe voor de verwarming van een procesbad. / Voldoet aan eis PC1				Electrische verwarming voor verarming procesbad			Altijd	PC1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Dek warme procesbaden af om het warmteverlies te beperken. / Voldoet aan eis PC3				Procesbaden zijn niet afgedekt			Altijd	PC3	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Technische voorwaarde(-n) / PC1, PC3	- PC1: Er is een procesbad aanwezig dat wordt verwarmd met een extern elektrisch verwarmingselement bij een aanvoertemperatuur tot 80 °C en met een minimaal thermisch vermogen van 25 kW. / - PC1: Er is een warmtebron beschikbaar op minimaal 35 °C vloeistoftemperatuur (bijvoorbeeld koelwater). De warmtebron heeft een voldoende hoge flow om te voorzien in de warmtevraag wanneer deze circa 5 graden wordt afgekoeld. / - PC1: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor plaatsing van de warmtepomp. / - PC3: Niet van toepassing.					Altijd	PC3PC1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.
	Economische voorwaarde(-n) / PC1, PC3	- PC1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 5.000 bedrijfsuren van het procesbad per jaar. / - PC2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het is mogelijk om het verwarmde procesbad meer dan 900 uur per jaar af te dekken.					Altijd	PC3PC1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.

## Groene_daken
			Beslisboom groene daken

				Type project

				Ja	Nieuw-bouw	Nee

							Controle of groen dak en/of PV mogelijk is		Bestaande bouw: / Renovatie gebouw OF / Vervanging dakbedekking (leeftijd > 15 jaar)

						Is er / voldoende opp. beschikbaar voor groen en/of PV?
								Nee

							Ja

						Voldoet het dak aan de VWoH eisen?
								Nee

							Ja
								Beoordeling door constructeur; / Laag (< 45 kg/m2) / Bijvoorbeeld in geval van staal- of lichte constructie
						Hoeveel vrij draag-vermogen is beschikbaar?

								Beoordeling door constructeur / Middel (45-120 kg/m2) Bijvoorbeeld het geval wanneer er een laag grind op de dakbedekking ligt
					Beoordeling door constructeur / Hoog (> 120 kg/m2) / Bijvoorbeeld het geval wanneer het gebouw ontworpen is voor de mogelijke plaatsing van een extra verdieping

						is de hellingshoek > 60°?
						Nee			Ja

			is de hellingshoek < 5°?
		Ja / 0 - 5°				Nee / 5 - 60°

	Ligt het dak grotendeel (>60%) in de zon?				Ligt het dak grotendeel (>60%) in de zon?					Ligt het dak grotendeel (>60%) in de zon?			Ligt het dak grotendeel (>60%) in de zon?

								Ja

	Ja		Nee			Nee			Nee		Ja			Ja

Groen met waterberging + PV / Lokale opwekking duurzame energie / Ca. 5 % extra opwekking energie / Buffer regenwater / Verbetering luchtkwaliteit / Verbetering biodiversiteit / Koel dak / Zichtbare duurzaamheid / Verlengde levensduur dakbedekking / 240 €/m2PV	Ja  Beoordeling door landschapsarchitect / Integrale gebiedsgerichte afweging: / - Natuurdak (100-300 kg/m2), en/of / - Groenblauw dak (125-400 kg/m2), en/of / - Tuindak (200-600 kg/m2) / Mogelijkheden afhankelijk van / maximale dakbelasting			Groenblauw dak / Vermindering hittestress / Buffer regenwater / Verbetering luchtkwaliteit / Verbetering biodiversiteit / Koel dak / Zichtbare duurzaamheid / Verlengde levensduur dakbedekking / 160 €/m2PV			Lichtgroen / (Sedum-/kruiden-/turfdak) / Vermindering hittestress / Buffer regenwater / Verbetering luchtkwaliteit / Verbetering biodiversiteit / Koel dak / Zichtbare duurzaamheid / Verlengde levensduur dakbedekking / 80 €/m2PV		Ja  Beoordeling door landschapsarchitect / Integrale gebiedsgerichte afweging tussen PV dak of lichtgewicht sedum-/kruiden-/turfdak		Alleen PV / Lokale opwekking duurzame energie / Zichtbare duurzaamheid
								Géén groen dak of PV toepassen

								N.B. Hanteer ‘richtlijn toepassing PV systemen op dak’ van het Rijksvastgoedbedrijf

N.B. Hanteer ‘richtlijn toepassing PV systemen op dak’ van het Rijksvastgoedbedrijf

Geel/groen/blauw dak				Groen/blauw dak			Groen dak				Geel dak

Groen	: het dak is deels/geheel bedekt met vegetatie. Dit kan een licht gewicht versie (sedum in bakken/tegels) tot en met zwaar gewicht versie (inclusief bomen en struiken) zijn.
Geel	: het dak is alleen voorzien van duurzame energieopwekkers zoals PV-cellen, zonnecollectors, windmolens etc.)
Rood	: het dak is ingericht voor recreatie. Denk aan park, tennisveld, speelplaats, voetbalveld etc.
Blauw	: het dak heeft voorzieningen voor bergen/bufferen van hemelwater.
Bruin	: bij nieuwbouw: de grond van de kavel is afgegraven en in een depot opgeslagen. Na realisatie van het bouwwerk wordt deze grond vanuit het depot op het dak aangebracht. Vervolgens laat men de natuur haar gang gaan.
Keuze	: combineer de kleuren waar mogelijk.

## Bouwdelen-Carib
				Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)
Thema		Duurzaamheidstabel 2025 - Carib; bouwdelen					Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.
Routekaart	Onderwerp	WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER					Filters				Nader VABI informatie
	Populistische weergave / Onderwerp	Hoogst haalbaar					Laagste niveau	EML	Standaard Bouwdeeltype Lijst (SBL)	Vakgroep	Aandachtspunten.	Label rapp. / NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. / NEN7120 / Aangegeven met een / ü
	Duurzaamheidsbijdrage:	D1: Best	D2: Beter	D3: Goed		D4: Matig	D5: Slecht	D6: Zeer slecht
Algemene onderwerpen					GA1GC1FK1,GH1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / of / 675010 Gebouwbeheersysteem532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Photovoltaïsch paneel in terrein581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 568010 Afgifte element warmte / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit / energiesystemen; opvoeren bij alle relevante opwekkers- en afgiftesystemen-bouwdelen532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break542110 Luchtdrooginstallatie perslucht - vriesdroger / 552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur - apparaten met koudemiddel
Controleren/monitoren					GA1GC1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / of / 675010 Gebouwbeheersysteem532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Photovoltaïsch paneel in terrein581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 568010 Afgifte element warmte / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit / energiesystemen; opvoeren bij alle relevante opwekkers- en afgiftesystemen-bouwdelen
Energiezuinig & Hernieuwbaar	FCIB ("re"-commissioning) en monitoring	Jaarlijks optimaliseren (inregelen en beproeven) energiesystemen (opwekmodules en afgiftesystemen) cf. ISSO publicaties m.b.t. inregelen van hydraulische schakelingen. tevens zijn de ISSO publicaties 100-107 / van toepassing.	Jaarlijks en bij wijzigingen optimaliseren (inregelen en beproeven ) energiesysteem (opwekmodules en afgiftemodules cf. ISSO publicaties m.b.t. inregelen van hydraulische schakelingen			cf. EPBD inregelen opwekkers en incidenteel optimaliseren energiesystemen (opwekkers en afgiftesystemen)	Incidenteel optimaliseren energiesysteem (opwekkers en afgiftesystemen)	Geen optimalisering energiesysteem		energiesystemen; opvoeren bij alle relevante opwekkers- en afgiftesystemen-bouwdelen	E/W
Waterzijdig inregelen					451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 568010 Afgifte element warmte / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Waterzijdig ingeregeld				Niet waterzijdig ingeregeld				451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 568010 Afgifte element warmte / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W
GBS / EBS					GA1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / of / 675010 Gebouwbeheersysteem532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Photovoltaïsch paneel in terrein	EW/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	GBS installatie	Koppeling GBS, monitoring en periodiek optimaliseren van de installaties. / Voldoet aan eis GA1	GBS aanwezig met monitoring. / Voldoet aan eis GA1			GBS aanwezig	Geen GBS		GA1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / of / 675010 Gebouwbeheersysteem	E	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Energie meting / monitoring (EBS)	Meet apparatuur met signaal naar energie monitoring installatie. / Voldoet aan eis GA1	Meet apparatuur met signaal naar energie monitoring installatie. / Voldoet aan eis GA1			Meet apparatuur zonder signaal naar energie monitoring installatie.	Geen (slimme) meters / Geen EBS		GA1	532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Photovoltaïsch paneel in terrein	W/E
	Technische voorwaarde(-n) GA1	Er is geen energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie aanwezig, waarmee het gebruik van gas, warmte en elektriciteit wordt gemonitord.					GA1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / of / 675010 Gebouwbeheersysteem532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Photovoltaïsch paneel in terrein	EW/E
	Economische voorwaarde(-n) GA1	Niet van toepassing.					GA1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / of / 675010 Gebouwbeheersysteem532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Photovoltaïsch paneel in terrein	EW/E
		LET OP: aan Serverruimten/datacenters zijn aanvullende eisen gesteld.					GA1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / of / 675010 Gebouwbeheersysteem532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Photovoltaïsch paneel in terrein	EW/E	Zie tabblad Ruimten-Carib
Verdeel- & regelkast klimaat					GC1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Klokthermostaten met/zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling / Voldoet aan eis GC1				Klokthermostaat zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling	Geen klokthermostaat		GC1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	E	LET OP: optie weekschakeling (met of zonder overwerktimer) is dringend gewenst indien er ook buiten werktijden (structureel) wordt gewerkt. / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Tijdschakelaar met weekend schakeling (met of zonder overwerktimer) / Voldoet aan eis GC1	Tijdschakelaar (met of zonder overwerktimer) / Voldoet aan eis GC1			Geen tijdschakeling			GC1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
	Technische voorwaarde(-n) GC1	Er is een verwarmingssysteem aanwezig waarbij automatische regeling voor verlaging van de temperatuur in de nacht, het weekend en/of de vakanties ontbreekt.					GC1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
	Economische voorwaarde(-n) GC1	Niet van toepassing.					GC1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
Energie - opwekken					FK1,GH1	532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break	W/EE
Duurzame energie opwekking					FK1,GH1	532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	> 300 kWh per m2 Dakoppervlak / Voldoet aan eis FK1,GH1	100 kWh < per m2 Dakoppervlak < 300 kWh / Voldoet aan eis FK1,GH1	50 kWh < per m2 Dakoppervlak < 100 kWh / Voldoet aan eis FK1,GH1		< 50 kWh per m2 Dakoppervlak			FK1,GH1	532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden	W/E	Algemene eisen dak: / Zie tabblad 'Groene daken' / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaarheid PV-cellen. Windenergie op monument is over het algemeen niet toepasbaar / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule en zonne-energieopwekking (bijvoorbeeld powernest)	Gebouwgebonden herbruikbare zonne-energieopwekking, eventueel met thermische module (PVT)	Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule (bij hoogbouw).		Geen gebouwgebonden duurzame energieopwekking			FK1,GH1	532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar, Circulair en Biobased		PV cellen op dak en/of gevel en/of terrein (boven P-terrein of groen). / De PV cellen: / 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik / 2)zijn nadien eenvoudig her te gebruiken.					FK1,GH1	532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden	W/E
	Technische voorwaarde(-n) FK1, GH1	- Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar. / - Minimaal plaats voor 300 kWp aan zonnepanelen. / - Er is sprake van een grootverbruik aansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A). / - Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast. / - De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. / - Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd. / - De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt. / - Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.					FK1,GH1	532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden	W/E
	Economische voorwaarde(-n) FK1, GH!	Niet van toepassing					FK1,GH1	532020 Zonnecollector / 611510 Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden	W/E
Noodstroomvoorziening					611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Energiezuinige uninterrupted UPS-systeem				UPS-systeem is niet energiezuinig.				611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break	E
		LET OP: aan Serverruimten/datacenters zijn aanvullende Besluit activiteiten leefomgeving eisen gesteld.					611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break	E
Koudemiddelen					542110 Luchtdrooginstallatie perslucht - vriesdroger / 552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur - apparaten met koudemiddel	W
Koudemiddelen					542110 Luchtdrooginstallatie perslucht - vriesdroger / 552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur - apparaten met koudemiddel	W
	Waarde	Natuurlijke koudemiddelen Definitie conform BAL art 1.1				Koudemiddelen met een GWP <= 150	Overige koudemiddelen			542110 Luchtdrooginstallatie perslucht - vriesdroger / 552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur - apparaten met koudemiddel	W
	Techniekvoorbeeld	R744, R717, R290, R600A, R1270, R718				R1234xx, R1366Mzz, R152a, R454c, R455a, R514a, R516a	R407c, R410a, R32			542110 Luchtdrooginstallatie perslucht - vriesdroger / 552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur - apparaten met koudemiddel	W
		Zie checklist Natuurlijke Koudemiddelen					542110 Luchtdrooginstallatie perslucht - vriesdroger / 552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur - apparaten met koudemiddel	W	Postbus.rvb.wtb@rijksoverheid.nl
Schil bouwwerk					GB1GB2,GB4GB6,GB5GB3,GB8GB7	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buitenCombinatie van; / 211410 Vliesgevel / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312010 Kozijnwerk buiten / 313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch / 313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch313010 Deur buiten / 313110 Deur elektrisch / 313230 Bedrijfsdeuren / Niet beweegbare uitvoering: / 272310 Luifel / Of raamluik of - blinden aan: / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 322010 Kozijnwerk binnen / Beweegbare uitvoering: / 313210 Rolluiken / 653110 Zonwering / 653120 Lichtwering	BBBBBBBBBBE/BE/BE/BE/BE/B
Omhulling					GB1GB2,GB4	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	BBBB
Gevel isolatie					GB1	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	Rc > 2,5 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB1				2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB1	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB1	Rc < 0,9 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB1	GB1	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B	Uitsluitend voor attribuut Locatie; buiten (gevel) / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)				90 > Isolatie > 40 mm (spouw)	40 > Isolatie > 20 mm (met spouw) of 30 mm (zonder spouw)	Isolatie < 20 mm (spouwmuur > 4 cm)	GB1	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Stichtingsjaar	2012 > Bouwjaar > 1992				1992 > Bouwjaar > 1982	1982 > Bouwjaar > 1975	Bouwjaar < 1975	GB1	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
	Technische randvoorwaarde(-n).-GB1	- Er is een spouw aanwezig van ten minste 5cm. / - Het gebouw wordt verwarmd warmer dan 18°C. / - Er is geen steiger nodig voor het aanbrengen van de isolatie aan de buitenzijde en binnen isolatie is niet mogelijk. / - Er is in het kader van de Wet natuurbescherming geen nieuw onderzoek naar nestelplaatsen van beschermde diersoorten (zoals vleermuizen) nodig. / - De maatregel is niet van toepassing bij winkels en in andere gebouwen die slechts beperkt bijverwarmd hoeven te worden (bijvoorbeeld omdat er veel warmte vrijkomt van aanwezige processen en/of apparatuur).					GB1	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
	Economische randvoorwaarde(-n).-GB1	Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.					GB1	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B	Verbruik geld voor het gehele complex
		LET OP: aan Zwembassins, Procesbaden, Proceswarmte zijn aanvullende besluit eisen gesteld.					GB1	210010 Gevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B	Zie tabblad Ruimten-Carib
Gevel bekleding					210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	> 100 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	50 kWh < per m2 Gebruiksoppervlak < 100 kWh	< 50 kWh per m2 Gebruiksoppervlak		Q elektrisch = 0				210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B	Algemene eisen dak: / - Ligt grotendeels in zon / - Oriëntatie tussen ZW - ZO. / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaar.
Alle thema's	Techniekvoorbeeld* / *: zie extra informatie in tabblad 'Vegetatie dak'	Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel i.c.m. / lichtgewicht en groen vegetatie / kruiden / turf met lokale zadenmengsels.	Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel / i.c.m. lichtgewicht en groen vegetatie / kruiden / turf met lokale zadenmengsels.	Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel.		Geen duurzame herbruikbare energieopwekking / geen natuurlijke bekleding aan gevel.				210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
		NB: bij de oplossing nestkasten/-gevelstenen aanbrengen ‘geschikt voor lokaal aanwezige fauna’ / tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren).
Dak isolatie					GB2,GB4	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB2, GB4	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB2, GB4			2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]	GB2,GB4	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B	Planning; / Isolatie op bestaande dakbedekking: / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / Isolatie onder bestaande dakbedekking: / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Rc maximaal 8 [m2K/W]					GB2,GB4	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	260 mm > Isolatie > 180 mm / Voldoet aan eis GB2, GB4	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) / Voldoet aan eis / GB2, GB4			90 > Isolatie > 40 mm	40 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	GB2,GB4	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012 / Voldoet aan eis GB2, GB4	2012 > Bouwjaar > 1992 / Voldoet aan eis GB2, GB4			1992 > Bouwjaar > 1982	1982 > Bouwjaar > 1975	Bouwjaar < 1975	GB2,GB4	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
	Technische randvoorwaarde(-n).-GB2, GB4	- GB2 & GB 4 Er zijn ongeïsoleerde daken aanwezig. / - GB2 & GB 4 Het gebouw wordt verwarmd warmer dan 18°C. / - GB2 & GB 4 Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. / - GB2 Het dak heeft voldoende draagkracht voor het isolatiemateriaal en de benodigde ballast.					GB2,GB4	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
	Economische randvoorwaarde(-n).-GB2, GB4	- GB2: Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar voor isolatie boven op dakbedekking. / - GB4: niet van toepassing					GB2,GB4	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
		LET OP: aan Zwembaden zijn aanvullende besluit eisen gesteld.					GB2,GB4	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B	Zie tabblad Ruimten-Carib
Dak bedekking					272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Alle thema's	Techniekvoorbeeld*	Conform beslisboom 'Groene daken' - Groen met waterberging + PV* / met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. / *: PV mag ook vervangen zijn door of gecombineerd zijn met een windenergiemodule (bijv. Powernest of windmolen) op het dak.	Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. / EN / conform beslisboom 'Groene daken' - Groenblauw dak / eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten.	Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. / EN / conform beslisboom 'Groene daken' - Lichtgroen dak (sedum-/ kruiden-/turfdak); / OF / conform beslisboom 'alleen PV' / eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. / Lichte kleur/zon reflecterende dakafwerking indien groendak niet mogelijk		Geen (herbruikbare) duurzame energieopwekking / geen groen dak / Lichte kleur/zon reflecterende dakafwerking indien groendak niet mogelijk				272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B	* Algemene eisen dak: / Zie tabblad 'Groene daken' / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaar.
		NB: bij de oplossing nestgelegenheid aanbrengen ‘geschikt voor potentiele locatiespecifieke soorten’ / tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren).					272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
		PV cellen i.c.m. groen met lokale zadenmengsels en/of blauw dak / De PV cellen: / 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik / 2) zijn nadien eenvoudig her te gebruiken.					272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Omhulling opening					GB6,GB5GB3,GB8GB7	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buitenCombinatie van; / 211410 Vliesgevel / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312010 Kozijnwerk buiten / 313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch / 313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch313010 Deur buiten / 313110 Deur elektrisch / 313230 Bedrijfsdeuren / Niet beweegbare uitvoering: / 272310 Luifel / Of raamluik of - blinden aan: / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 322010 Kozijnwerk binnen / Beweegbare uitvoering: / 313210 Rolluiken / 653110 Zonwering / 653120 Lichtwering	BBBBBBE/BE/BE/BE/BE/B
Beglazing					GB6,GB5	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buitenCombinatie van; / 211410 Vliesgevel / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312010 Kozijnwerk buiten	BBBBBB
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	UW < 1,2 W/m2K / Voldoet aan eis GB65 GB6				1,2 < UW < 1,6 W/m2K	1,6 < UW < 3,2 W/m2K	UW > 4,5 W/m2K	GB6,GB5	Combinatie van; / 211410 Vliesgevel / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312010 Kozijnwerk buiten	B	Voor Monumenten en Niet Monumenten / Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten. / Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. / Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen. / Planning; / Enkel glas voor HR++ / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / Dubbelglas voor HR++: / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar, Circulair en Biobased	Techniekvoorbeeld	HR++ glas / Bij voorkeur met 1 / hergebruikte glasplaat.				HR+	HR Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam	Enkel glas	GB6,GB5	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld kozijn	Hout of kunststofkozijn of thermisch onderbroken / metalen kozijn				Metalen kozijn zonder thermische onderbreking.			GB6,GB5	211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Voorzet- en klimaatgevel / open of dicht				Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaillering aanwezig)	Standaard gevel		GB6,GB5	211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld beglazing monumenten		Monumentglas, Xeon gevuld			- Voor- of achtzetraam met coating	- Monumentglas, luchtgevuld / - Voor- of achtzetraam zonder coating	Enkel glas	GB6,GB5	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	B	Monumenten: / mogelijke technieken.
Alle thema's		Bij grote glasoppervlakten met oriëntatie ZO tot en met ZW zonwering of zonwerende beglazing toepassen. / Gebruik faunavriendelijke vlakglasafwerking. / Voer de gevelopeningen remontabel uit. / Pas bij voorkeur glas met 1 herbruikte glasplaat toe.					GB6,GB5	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	B	Hiermee voorkom je onnodige koelcapaciteit en hittestress.
	Technische randvoorwaarde(-n).-GB5, GB6	- HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. / - Het gebouw wordt verwarmt tot tenminste 15 graden indien enkel glas aanwezig is en tenminste 18 graden indien dubbelglas aanwezig is.					GB6,GB5	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buitenCombinatie van; / 211410 Vliesgevel / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312010 Kozijnwerk buiten	BBBBBB
	Economische randvoorwaarde(-n).-GB5, GB6	Bij aanwezigheid dubbelglas is er een natuurlijk moment indien aardgasverbruik ten hoogste 170.000 m³ per jaar.					GB6,GB5	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buitenCombinatie van; / 211410 Vliesgevel / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312010 Kozijnwerk buiten	BBBBBB
		LET OP: aan Zwembaden zijn aanvullende besluit eisen gesteld.					GB6,GB5	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buitenCombinatie van; / 211410 Vliesgevel / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312010 Kozijnwerk buiten	BBBBBB	Zie tabblad Ruimten-Carib
Deuren					313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde deur met tochtsluis	Deur (huidige bouw) met tochtsluis			Ongeïsoleerde deur (groot % glas) met tochtsluis.	Geïsoleerde deur of deur (huidige bouw) zonder tochtsluis.	Ongeïsoleerde deur (groot % enkelglas) zonder tochtsluis.		313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B	Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten / Monumenten: / alleen kierdichting bekijken.	V	V	V
Overheaddeuren					GB3,GB8	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde deur met loopdeur en automatisch sluitmechanisme / Voldoet aan eis GB3, GB8	Geïsoleerde deur met veel dubbel of enkelglas (>65% deur en kozijn), met loopdeur en automatisch sluitmechanisme / Voldoet aan eis GB3, GB8			Ongeïsoleerde deur , zonder loopdeur en/of automatisch sluitmechanisme			GB3,GB8	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
	Technische randvoorwaarde(-n).-GB3, GB8	- De ruimte wordt tenminste verwarmd tot 15°C. / - De overheaddeur staat gemiddeld minstens 1 uur per dag open( alleen geldig voor automatisch sluitmechanisme).					GB3,GB8	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B
	Economische randvoorwaarde(-n).-GB3, GB8	Niet van toepassing.					GB3,GB8	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B
Vrachtwagendocking					GB7	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Opblaasbare luchtkussens bij vrachtwagendocking / Voldoet aan eis GB7				Geen opblaasbare luchtkussens bij vrachtwagendocking			GB7	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B	NB: Docklevellers en -shelters worden niet beheerd door het RVB! / Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Technische randvoorwaarde(-n).-GB7	De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C) door middel van een verwarmingsketel.					GB7	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B
	Economische randvoorwaarde(-n).-GB7	Natuurlijk moment: De docking wordt gemiddeld genomen ten minste 10 u/wk gebruikt voor het laden en of lossen.					GB7	313010 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	E/B
Vlucht deur					313010 Deur buiten / 313110 Deur elektrisch / 313230 Bedrijfsdeuren	E/B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	geïsoleerde deur	geïsoleerde deur met veel dubbel of enkelglas (>65% deur en kozijn)			ongeïsoleerde deur	ongeïsoleerde deur (groot % glas)			313010 Deur buiten / 313110 Deur elektrisch / 313230 Bedrijfsdeuren	E/B	Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten / Monumenten: / alleen kierdichting bekijken.	V	V	V
Licht- en zonwering					Niet beweegbare uitvoering: / 272310 Luifel / Of raamluik of - blinden aan: / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 322010 Kozijnwerk binnen / Beweegbare uitvoering: / 313210 Rolluiken / 653110 Zonwering / 653120 Lichtwering	E/B
Alle thema's	Techniekvoorbeeld	Buiten automatisch of / d.m.v. vegetatie / groenvoorziening.	Grote overstek / bij voorkeur voorzien / van PV-cellen.	Kleine overstek (bij voorkeur met PV cellen) of buiten handmatig.		Coating / folie	Binnen / geen wering			Niet beweegbare uitvoering: / 272310 Luifel / Of raamluik of - blinden aan: / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 322010 Kozijnwerk binnen / Beweegbare uitvoering: / 313210 Rolluiken / 653110 Zonwering / 653120 Lichtwering	E/B	LET OP: de gekozen voorziening moet stormbestendig zijn!	V	V	V
Installaties					GC2GC8GC6GC3GC4GC7FC5,FC4FC1FC2GD3,GD4,GD5,GD6,GD7GD2GD1GC5GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15GF1GE3GE1GE2FD1FD2FD3FD4FD5FD6FD7FD8FD9FD10FD11FD12FD13FD14FD15FF1FF2FE5FE6FE4FE3FE2FE1FA5FA7FA1FA4FA3,FC3FA2FA8FJ1FB1FB3,FB2FB5FB7FB8FB4FB6	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren / 562130 Direct gestookte luchtverhitter568010 Afgifte element warmte / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 GebouwbeheersysteemBij regeling als onderdeel van centrale regelkast; / 581110 Verdeel/regelkast klimaat675010 Gebouwbeheersysteem / Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; / 532010 Warm-/heetwaterketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal532030 Buffervaten proceswater / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen532030 Buffervaten proceswater / 552010 Koude opwekeenheid - (multi)splitunit / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569010 Expansievoorziening verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)569030 Leidingnet en appendages verwarmen451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 552220 Koeltoren / 552310 Bodemenergiesysteem532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen > 2kw, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 553030 Expansievoorzieningen koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen > 2kw, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen553020 Leidingnet en appendages koelen451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 552010 Koude opwekeenheid / 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit / 554110 Verdeler/verzamelaar koelenBetreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)Betreft alle pompen (m.u.v. pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort) die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen) / Voor pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort; zie maatregel GC7 'Frequentiegeregelde circulatiepompen'572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)534010 Stoomketel / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) / 573130 VAV-box / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732040 Vriescel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat732040 Vriescel inclusief aggregaat561010 Ventilatorbrander / 732210 Vaste keukenapparatuur569050 Rookgasafvoer ketel732210 Vaste keukenapparatuurgebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB / gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB / 542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; / 542310 Persluchtcompressor579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie542310 Persluchtcompressor542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / 542310 Persluchtcompressor / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie661110 Personen-/goederenlift662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer663010 Hefinstallatie / 663310 Baantransportmiddel / 663610 Hijswerktuigen in gebouw / 664010 Overige transportmiddelen / 751310 Gevelonderhoudsvoorziening / 906610 Hijswerktuigen in terrein534010 Stoomketel534010 Stoomketel / 561020 Rookgascondensor534010 Stoomketel533110 Waterbehandelingsinstallatie562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt luchtverhitter / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	WWW/EW/EWWWWWWWWWWWWWWWWW/EWWEWWWWWWWWWWWWWWWWWWGGWWWWWTTTWWWWWW/EW
Verwarmen					GC2GC8GC6GC3GC4GC7	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren / 562130 Direct gestookte luchtverhitter568010 Afgifte element warmte / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 GebouwbeheersysteemBij regeling als onderdeel van centrale regelkast; / 581110 Verdeel/regelkast klimaat675010 Gebouwbeheersysteem / Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; / 532010 Warm-/heetwaterketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal532030 Buffervaten proceswater / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen532030 Buffervaten proceswater / 552010 Koude opwekeenheid - (multi)splitunit / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569010 Expansievoorziening verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)569030 Leidingnet en appendages verwarmen451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen	WWW/EW/EWWWWW
Opwekken / omzetten verwarmen					GC2	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	WP-systeem (afgifte < 35 oC)	WP-systeem (afgifte > 35 oC)	Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel) / Voldoet aan eis GC2 / Routekaart 2.0, aandeel piekvoorziening/ketel <5%.		HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur < 55 oC / Voldoet aan Eis GC2, Onder voorwaarden	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 oC / Voldoet aan Eis GC2, Onder voorwaarden	Vr-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Conventionele-ketel / - elektrisch / - stoomketel / - lokaal gas / - olieverwarming / Voldoet aan Eis GC2, Onder voorwaarden	GC2	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W	Let op: / Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgifte en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld. / Planning ; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar		- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, TEO, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, TEO, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte	-Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, TEO, geothermie, gebieds- / WKO) i.c.m. MT afgifte		- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem.	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een HT >55˚ C afgiftesysteem.	Vr-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Indien voorzien van een ventilatorverbrander / Conventionele ketel	GC2	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
	Technische voorwaarde(-n) GC2	- Er is een verwarmingsketel aanwezig met een vermogen van ten minste 70 kW en een afgiftesysteem via radiatoren, convectoren en/of vloerverwarming. / - Het gebouw wordt verwarmd tot ten minste 18 °C. / - Het gebouw heeft dubbelglas ervoor de isolatie van vloer, gevel en dak een Rc-waarde van ten minste 2,5 m²K/W. / - De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. / - Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de warmtepomp. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.					GC2	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
	Economische voorwaarde(-n) GC2	Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.					GC2	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
		LET OP: aan Zwembassins, Procesbaden, Natlakspuitcabines en Proceswarmte zijn aanvullende besluit eisen gesteld.					GC2	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W	Zie tabblad Ruimten-Carib
Distributie (leidingen & appendages) verwarmen					GC4GC7	532030 Buffervaten proceswater / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen532030 Buffervaten proceswater / 552010 Koude opwekeenheid - (multi)splitunit / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569010 Expansievoorziening verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)569030 Leidingnet en appendages verwarmen	WWW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld / Leidingen in gebouw	Distributie water	Distributie water en lucht			Distributie lucht	Lokaal WP (multisplit)			532030 Buffervaten proceswater / 552010 Koude opwekeenheid - (multi)splitunit / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569010 Expansievoorziening verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)	W	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee. / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld / Leidingen in gebouw	Kunststofleidingsystemen ongeïsoleerd. / Voldoet aan eis GC4	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen / Voldoet aan eis GC4			Geen geïsoleerd leidingsystemen			GC4	532030 Buffervaten proceswater / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
	Technische voorwaarde(-n) -GC4	- Er ontbreekt isolatie om verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes. / - Een wanddikte van 13 millimeter is het minimum. Bij grotere leidingdiameters (vanaf 28 millimeter) kan het zinvol zijn om een grotere isolatiedikte van bijvoorbeeld 25 millimeter aan te houden.					GC4	532030 Buffervaten proceswater / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen532030 Buffervaten proceswater / 552010 Koude opwekeenheid - (multi)splitunit / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569010 Expansievoorziening verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)	WW
	Economische voorwaarde(-n) GC4	Niet van toepassing.					GC4	532030 Buffervaten proceswater / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen532030 Buffervaten proceswater / 552010 Koude opwekeenheid - (multi)splitunit / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569010 Expansievoorziening verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)	WW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld / Leidingen in terrein	Kunststofleidingsystemen in grond geïsoleerd	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen	Geen geïsoleerd leidingsystemen					569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Frequentie- of toerenregeling / Voldoet aan eis GC7	Geen frequentie- of toerenregeling					GC7	569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W		v	v	v
	Technische voorwaarde(-n) GC7	Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe.					GC7	569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
	Economische voorwaarde(-n) GC7	Niet van toepassing.					GC7	569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
		LET OP: aan Zwembadruimten zijn aanvullende besluit eisen gesteld.					GC7	569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W	Zie tabblad Ruimten-Carib
Afgifte verwarmen					451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met radiatoren voor naverwarming in de wintersituatie / vloerverwarming en /of klimaatplafond.		Geen thermisch actief bouwdeel systeem				451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee.	V	V	V
Verdeler verzamelaar verwarmen					563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen en toerengeregelde pompen	Gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen			Open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen				563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen	W	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee.
Complete systemen verwarmen bedrijfshallen					GC8	562130 Direct gestookte luchtverhitter	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geen gasheaters	Hr-gasheaters / Voldoet aan eis GC8			Direct gestookte gasheaters			GC8	562130 Direct gestookte luchtverhitter	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) GC8	- In de ruimte is een rioolaansluiting aanwezig voor het aansluiten van de condens afvoer(en). / - De bedrijfshal wordt met een of meer direct gestookte gasheaters matig verwarmd (ten minste 15 °C).					GC8	562130 Direct gestookte luchtverhitter	W
	Economische voorwaarde(-n) GC8	Natuurlijk moment: Het aardgasgebruik (van het gehele complex) is ten hoogste 1.000.000 m³ per jaar.					GC8	562130 Direct gestookte luchtverhitter	W	Hoeveelheid is op complex niveau
Individuele regeling verwarmen					GC6	568010 Afgifte element warmte / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Aanwezig / Voldoet aan eis GC6				Niet aanwezig			GC6	568010 Afgifte element warmte / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v
	Technische voorwaarde(-n) GC6	Niet van toepassing					GC6	568010 Afgifte element warmte / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E
	Economische voorwaarde(-n) GC6	Niet van toepassing					GC6	568010 Afgifte element warmte / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E
Regeling verwarmen					GC3	Bij regeling als onderdeel van centrale regelkast; / 581110 Verdeel/regelkast klimaat675010 Gebouwbeheersysteem / Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; / 532010 Warm-/heetwaterketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geoptimaliseerd en weersafhankelijk / Voldoet aan eis GC3				Weersafhankelijk / Voldoet aan eis GC3	Geen		GC3	Bij regeling als onderdeel van centrale regelkast; / 581110 Verdeel/regelkast klimaat675010 Gebouwbeheersysteem / Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; / 532010 Warm-/heetwaterketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal	W/E	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V
	Technische voorwaarde(-n) GC3	- Er is een verwarmingsketel aanwezig in een verwarmd gebouw (ten minste 18 °C) en de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt niet geregeld op basis van de buitentemperatuur. / - Bij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65 °C te verwarmen.					GC3	Bij regeling als onderdeel van centrale regelkast; / 581110 Verdeel/regelkast klimaat675010 Gebouwbeheersysteem / Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; / 532010 Warm-/heetwaterketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal	W/E
	Economische voorwaarde(-n) GC3	Niet van toepassing.					GC3	Bij regeling als onderdeel van centrale regelkast; / 581110 Verdeel/regelkast klimaat675010 Gebouwbeheersysteem / Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; / 532010 Warm-/heetwaterketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal	W/E
Koelen					552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 552220 Koeltoren / 552310 Bodemenergiesysteem532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen > 2kw, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 553030 Expansievoorzieningen koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen > 2kw, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen553020 Leidingnet en appendages koelen451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 552010 Koude opwekeenheid / 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen	WWWWWW
Opwekken / omzetten koelen					552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 552220 Koeltoren / 552310 Bodemenergiesysteem	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Koudeopslag, of gebouw zonder koeling	Koudeopslag i.c.m. (gas of elektrisch) warmtepomp in zomerbedrijf	Compressiekoelmachine / HR (SEER > 3)		Compressiekoelmachine / SEER < 3	Absorptiekoelmachine op warmtelevering derden	Absorptiemachine op WKK/ketel combinatie		552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 552220 Koeltoren / 552310 Bodemenergiesysteem	W		V	V	V
		LET OP: aan Serverruimten/datacenters en Proceskoude zijn aanvullende besluit eisen gesteld.					552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 552220 Koeltoren / 552310 Bodemenergiesysteem	W	Zie tabblad Ruimten-Carib
Distributie (leidingen & appendages) koelen					532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen > 2kw, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 553030 Expansievoorzieningen koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen > 2kw, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen553020 Leidingnet en appendages koelen	WWW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld / Leidingen in gebouw	Distributie water	Distributie water en/of lucht			Lokaal WP (multisplit)				532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen > 2kw, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 553030 Expansievoorzieningen koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)	W		V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Kunststofleidingsystemen in gebouw ongeïsoleerd.	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen			Geen geïsoleerd leidingsystemen				532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen > 2kw, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld / Leidingen buiten / terrein	Kunststofleidingsystemen in grond geïsoleerd	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen			Geen geïsoleerd leidingsystemen				553020 Leidingnet en appendages koelen	W
Afgifte koelen					451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 552010 Koude opwekeenheid / 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C (incl. mass)	Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C excl. mass) (klimaatplafond)	12 °C > / Ontwerptoevoertemperatuur / > 18 °C		Ontwerptoevoertemperatuur < 12 °C				451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 552010 Koude opwekeenheid / 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie.	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie.	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met nakoeling		Geen thermisch actief bouwdeel systeem				451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 552010 Koude opwekeenheid / 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W
		LET OP: aan Serverruimten/datacenters en Proceskoude zijn aanvullende besluit eisen gesteld.					451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 552010 Koude opwekeenheid / 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	W	Zie tabblad Ruimten-Carib
Verdeler verzamelaar koelen					554110 Verdeler/verzamelaar koelen	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Gescheiden verdeler/ / verzamelaar met 2-weg / kleppen en toeren- / geregelde pompen.	Gescheiden verdeler/ / verzamelaar met 2-weg / kleppen zonder toeren- / geregelde pompen.			Open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen				554110 Verdeler/verzamelaar koelen	W
Elektromotoren en pompen					FC5,FC4FC1FC2GD3,GD4,GD5,GD6,GD7	Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)Betreft alle pompen (m.u.v. pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort) die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen) / Voor pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort; zie maatregel GC7 'Frequentiegeregelde circulatiepompen'572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	WWW
Elektromotoren algemeen					FC5,FC4FC1	Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Motor conform verordening (EU) 2019/1781 (verplicht vanaf 1-7-2023)	Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE4 voor driefasen / Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 4 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE4 voor eindfase / Voldoet aan eis FC5	Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 3 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE3 voor eindfase / Voldoet aan eis FC4			Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 2 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE2 voor eenfase / Motorvermogen 0,75 kW tot 200 kW: IE4 voor driefasen / Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE3 voor driefasen	IE2 (Standaard rendement) verplicht vanaf 1-1-2011 toegestaan tot 1-1-2017 (voor 0,75 tot 7,5 kW) of 1-1-2015 (voor 7,5 tot 375 kW) / Voorheen efficientieklasse EFF1-zie tabblad EG 640-2009.	IE1 (Laag efficiëntie) toegestaan tot 1-1-2011 / of / Voorheen EFF3 toegestaan tot 1-1-2011 / Voorheen efficientieklasse EFF2 zie tabblad EG 640-2009.	FC5,FC4	Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)	W	Planning ; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld regeling	Frequentieregeling / Voldoet aan eis FC1				Automatische aan/uit regeling	Geen regeling.		FC1	Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)	W	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) FC1, FC4, FC5	- FC1: Er is een machine aanwezig met een aandrijving via elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2. / - FC1: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor kan worden geplaatst. / - FC1: De functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan. / - FC2: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. / - FC4: Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW. / - FC5: Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW.					FC5,FC4FC1	Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)	W
	Economische voorwaarde(-n) FC1, FC4, FC5	- FC1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 800 draaiuren per jaar. / - FC4:Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. / - FC5:Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar.					FC5,FC4FC1	Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)	W
Pompen algemeen					FC2	Betreft alle pompen (m.u.v. pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort) die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen) / Voor pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort; zie maatregel GC7 'Frequentiegeregelde circulatiepompen'	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	Frequentieregeling / Voldoet aan eis FC2				Automatische aan/uit regeling	Geen regeling.		FC2	Betreft alle pompen (m.u.v. pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort) die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen) / Voor pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort; zie maatregel GC7 'Frequentiegeregelde circulatiepompen'	W	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v		V
	Technische voorwaarde(-n) FC2	- De pomp is uitgerust met een elektromotor van tenminste 4kW met EI2 of hoger. / - Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. / - Er is een variabele flow of een overcapaciteit welke wordt gesmoord met een regel- of smoorklep.					FC2	Betreft alle pompen (m.u.v. pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort) die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen) / Voor pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort; zie maatregel GC7 'Frequentiegeregelde circulatiepompen'	W
	Economische voorwaarde(-n) FC2	Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.000 draaiuren per jaar.					FC2	Betreft alle pompen (m.u.v. pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort) die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen) / Voor pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort; zie maatregel GC7 'Frequentiegeregelde circulatiepompen'	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	Frequentieregeling Circulatiepompen / Voldoet aan eis GC7				Automatische aan/uit regeling	Geen regeling.		GC7	Bij pomp met elektrisch vermogen. > 2 kW; / 564110 Pompen > 2kW, fundatiepomp verwarmen / Bij pomp met elektrisch vermogen ≤ 2 kW; / 532010 Warm- /heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W	Planning: GC7 / Zelfstandig moment: Ja Nee.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) GC7	- Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe.					GC7	Bij pomp met elektrisch vermogen. > 2 kW; / 564110 Pompen > 2kW, fundatiepomp verwarmen / Bij pomp met elektrisch vermogen ≤ 2 kW; / 532010 Warm- /heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen
	Economische voorwaarde(-n) GC7	Niet van toepassing					GC7	Bij pomp met elektrisch vermogen. > 2 kW; / 564110 Pompen > 2kW, fundatiepomp verwarmen / Bij pomp met elektrisch vermogen ≤ 2 kW; / 532010 Warm- /heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen
		LET OP: aan Veehouderijen zijn aanvullende besluit eisen gesteld.					FC2	Betreft alle pompen (m.u.v. pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort) die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen) / Voor pompen in een verwarmingssysteem tbv comfort; zie maatregel GC7 'Frequentiegeregelde circulatiepompen'	W	Zie tabblad Ruimten-Carib
Ventilatoren algemeen					GD3,GD4,GD5,GD6,GD7	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld Elektromotoren	Direct gedreven 'IE4 ventilator / Voldoet aan eis GD3 t/m 7				Direct gedreven 'IE3 ventilator / Voldoet aan eis GD3 t/m 5	IE2 ventilator, indirecte gedreven slakkenhuisventilatoren IE3	IE 1 ventilator	GD3,GD4,GD5,GD6,GD7	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W	Planning(GD3 t/m 6): / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / Planning(GD7): / Zelfstandig moment: Nee.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld regeling	Direct gedreven ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter en o.b.v. druk / i.c.m. VAV-boxen				Snaar gedreven ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter en o.b.v. druk / i.c.m. VAV-boxen	Ventilator met traploze toerenregeling of Hoog/Laag t.b.v. winter	Zonder toerenregeling		572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W		v	v	v
	Technische voorwaarde(-n) GD3 t/m GD7	- Ventilator aanwezig met IE1 / - LBK aanwezig met een of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE1,IE2 of IE3 van ten minste 5,5kW per stuk.					GD3,GD4,GD5,GD6,GD7	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W
	Economische voorwaarde(-n) GD3 t/m GD7	- Losse ventilator IE1 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3700 draaiuren. / - Losse ventilator IE2,IE3 vervangen voor ventilator EI4 , natuurlijk moment bij meer dan 1000 draaiuren. / - Ventilator LBK IE1 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 2900 draaiuren. / - Ventilator LBK IE2 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3300 draaiuren. / - Ventilator LBK IE3 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3600 draaiuren.					GD3,GD4,GD5,GD6,GD7	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W
Ventileren- en luchtbehandeling					572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W
Natuurlijke ventilatie openingen of unit
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geen te openen geveldelen / en/of goede kier- en / naaddichting	Zelfregelende ventilatieroosters				Niet zelfregelende ventilatieroosters			211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 579010 Ventilatievoorziening	W/B
Energiezuinig & Hernieuwbaar			Drukregelende ventilatieroosters			Niet drukregelende ventilatieroosters	Te openen geveldelen			211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 579010 Ventilatievoorziening	W/B
Mechanische afvoer					572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Warmtewinning d.m.v. combinatie bodem- / warmte en retourlucht	Warmteterugwinning d.m.v. warmtepomp			Geen warmterugwinning				572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W
		LET OP: aan Natlakspuitcabines en Procesapparatuur zijn aanvullende eisen gesteld.					572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	W	Zie tabblad Ruimten-Carib
Centraal luchtbehandeling					GD2GD1GC5	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)534010 Stoomketel / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s) / 573130 VAV-box / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	WW/EWW
Opwekken / omzetten centrale luchtbehandeling					GD2	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	η > 0,75	0,75 > η > 0,65 / Voldoet aan eis GD2			0,65 > η > 0,50 / Voldoet aan eis GD2	η < 0,50			572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W		V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	- HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer	- Platen- of / buizenwarmtewisselaar / - Roterende of / intermitterende / warmtewisselaar / (warmtewiel) of kruisstroom			- Twee-elementen-systeem / (twincoil) / - Warmte-buisapparaten / (heat-pipes)	Koude laden met lucht-behandelingskasten	Geen warmteterugwinning	GD2	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W	LET WEL: alleen deze optie kiezen indien bestaande ontwerp dit technisch / proportioneel toelaat. / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) GD2	- Er is een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer aanwezig zonder warmteterugwinning. / - Het warmteterugwinsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.					GD2	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
	Economische voorwaarde(-n) GD2	Niet van toepassing.					GD2	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
		LET OP: aan Zwembaden, Droogruimten, Procesapparatuur en Natlakspuitcabines zijn afwijkende en aanvullende besluit eisen gesteld.					GD2	572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W	Zie tabblad Ruimten-Carib
Regeling debiet centrale luchtbehandeling					GD1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	CO2-gestuurd / Voldoet aan eis GD1	Toerenregeling met klokregeling / Voldoet aan eis GD1			Inlaatklep / waaierschoep	Geen regeling / smoorregeling		GD1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W/E	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden / Niet bij 24 uurs bedrijf	V
	Technische voorwaarde(-n) GD1	Niet van toepassing					GD1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W/E
	Economische voorwaarde(-n) GD1	Niet van toepassing					GD1	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W/E
Bevochtiging centrale luchtbehandeling					534010 Stoomketel / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geen bevochtiging, warmtewiel met vochtabsorptie				Adiabatische (ultrasone) bevochtiging	Additionele,gas bevochtiging	Additionele, elektrische bevochtiging		534010 Stoomketel / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W		V	V	V
Distributie (leidingen & appendages) centrale luchtbehandeling					GC5	573130 VAV-box / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen, Rd waarde < 0,7m²/W/K. / Voldoet aan eis GC5				Geen geïsoleerd leidingsystemen			GC5	573130 VAV-box / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v
	Technische voorwaarde(-n) GC5	- Er zijn ongeïsoleerde ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes (ten hoogste 14 °C in het stookseizoen) aanwezig. / - De ventilatiekanalen zijn aangesloten op een luchtbehandelingskast.					GC5	573130 VAV-box / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	W
	Economische voorwaarde(-n) GC5	Niet van toepassing					GC5	573130 VAV-box / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	W
Verlichten en aandrijven					GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15GF1	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde; / Type verlichting [W/m2]	verm. < 4 W/m2 / Voldoet aan eis / GF2 t/m 15				4 < verm. < 8 W/m2	8 < verm < 10 W/m2	10 < verm	GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	E	Planning (GF2 /m GF12); / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / Planning (GF13 /m GF15); / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeelden; / basis verlichting of / vluchtwegaanduiding.	LED armatuur				TL5 armatuur / Spaarlamp (PL) / e.d.	TL HF armatuur / e.d.	TLD, Halogeen, Gloeilamp of armatuur	GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeelden; / accent of niet zijnde verblijfsruimten	LED armatuur				Spaarlamp (PL) armatuur	TL HF armatuur	TLD (TL 8) armatuur / Halogeen lamp of armatuur / Gloeilampen of armatuur	GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar		LET OP: in tegenstelling tot het Besluit activiteiten leefomgeving houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Het toepassen van retrofit ledbuizen en conversie led buizen is niet toegestaan / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen nooit bestaande lampen/fluorescente lichtbronnen worden vervangen door LED lampen. / In deze gevallen altijd het gehele armatuur vervangen.					GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	E
	Technisch voorwaarde(-n) Eis GF2 t/m 15	- Vervang TL8-buizen door LED-buizen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen. / - Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor de toepassing van LED-buizen. / - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. / - Vervang gasontladingslampen door LED-lampen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. / - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots: De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. / - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots: De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. / Overige gevallen niet van toepassing.					GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	E
	Economische voorwaarde(-n) Eis GF2 t/m 15	- Vervang TL8-buizen door LED-buizen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 branduren per jaar. / - Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 6.100 branduren per jaar. / - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 branduren per jaar. / - Vervang gasontladingslampen door LED-lampen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 branduren per jaar. / - Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.100 branduren per jaar. / - Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.300 branduren per jaar. / - Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 branduren per jaar. / - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.100 branduren per jaar. / - Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.400 branduren per jaar. / - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.200 branduren per jaar. / - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 5.200 branduren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 2.000 branduren per jaar. / Overige gevallen niet van toepassing.					GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar		LET OP: aan Procesapparatuur zijn afwijkende en aanvullende besluit eisen gesteld.					GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,GF7,GF8,GF9,GF10,GF11,GF12,GF13,GF14,GF15	632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	E	Zie tabblad Ruimten-Carib
Schakel-/regelsysteem					GF1	615010 Laagspanning / 615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Veegpuls- en daglichtschakeling en tijdschakelklok / Voldoet aan eis GF1				Veegpulsschakeling	(Dubbele) vertrekschakeling	Centraal aan/uit	GF1	615010 Laagspanning / 615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Aanwezigheids-detectie				Geen aanwezigheiddetectie			GF1	615010 Laagspanning / 615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
	Technische voorwaarde(-n) GF1	Niet van toepassing					GF1	615010 Laagspanning / 615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
	Economische voorwaarde(-n) GF1	Niet van toepassing					GF1	615010 Laagspanning / 615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
(Warm) water					GE3GE1GE2
Opwekken / omzetten					GE3	532010 Warm-/heetwaterketel / 532020 Zonnecollector / 532110 Verwarmd tapwater boiler / 532310 Verwarmd tapwater geiser / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Warmtepomp, zonneboiler / of elektrische doorstromer / Voldoet aan eis GE3	- HR combiketel / - HR boiler / Voldoet aan eis GE3			VR-combiketel / Geiser zonder waakvlam / Gasboiler / - Geiser met waakvlam / - Indirect gestookte boiler / - elektrische boiler i.c.m. laag / tapwaterverbruik	Elektrische warmtepomp (volledig), Stoomketel, Gas WKK (Pwkk,el < 500 kW),	Electrische boiler i.c.m. hoog tapwater verbruik	GE3	532010 Warm-/heetwaterketel / 532020 Zonnecollector / 532110 Verwarmd tapwater boiler / 532310 Verwarmd tapwater geiser / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W	Planning ; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
	Technische voorwaarde(-n) GE3	Conventionele gasgestookte boiler is aanwezig.					GE3	532010 Warm-/heetwaterketel / 532020 Zonnecollector / 532110 Verwarmd tapwater boiler / 532310 Verwarmd tapwater geiser / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
	Economische voorwaarde(-n) GE3	Niet van toepassing					GE3	532010 Warm-/heetwaterketel / 532020 Zonnecollector / 532110 Verwarmd tapwater boiler / 532310 Verwarmd tapwater geiser / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
Distributie drinkwater					GE1	531010 Leidingen, appendages en toebehoren water	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Tappunten binnen straal van / 3 meter van opwektoestel en leidingen geïsoleerd				Tappunten binnen straal van 3 meter van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd	Een of meer tappunten op meer dan 3 meter afstand van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd, / OF / Circulatieleiding geïsoleerd / Voldoet aan eis GE1	Circulatieleiding ongeïsoleerd	GE1	531010 Leidingen, appendages en toebehoren water	W	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
	Technische voorwaarde(-n) GE1	De leidingen zijn goed bereikbaar					GE1	531010 Leidingen, appendages en toebehoren water	W
	Economische voorwaarde(-n) GE1	Niet van toepassing					GE1	531010 Leidingen, appendages en toebehoren water	W
Waterbesparingsmaatregelen drinkwater					GE2	741020 Douchegroep	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Waterbesparende maatregelen, / Waterbesparende douchekop / Voldoet aan eis GE2				Geen waterbesparende maatregelen			GE2	741020 Douchegroep	W	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) GE2	Door toepassing van de waterbesparende douchekop komt het tapdebiet bij systemen zonder voorraadvat niet onder de tapdrempel van het tapwatertoestel.					GE2	741020 Douchegroep	W
	Economische voorwaarde(-n) GE2	Zelfstandig moment: Bij een gemiddeld gebruik van meer dan 6 douchebeurten per week.					GE2	741020 Douchegroep	W
Hemelwater en vuilwater					521010 Hemelwaterafvoer binnen / 521020 Hemelwaterafvoer buiten / 524010 Afvoer gecombineerde riolering hemelwaterafvoer/ vuilwaterafvoer in gebouw / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater523010 Grijswatersysteem / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater	WW
Klimaatadaptief	Techniekvoorbeeld hemelwater* / *: zie extra informatie in tabblad 'Vegetatie dak'	Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding) / EN / buffer bijv. in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met lokale zadenmengsels / EN / hergebruik van regenwater bijv. voor toiletspoeling / of bewatering planten	Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding) / EN / buffer bijv. in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met lokale zadenmengsels	Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding)		Gescheiden rioolstelsels (HWA separaat van vervuil water rioolstelsels)	HWA niet ontkoppelt van riool			521010 Hemelwaterafvoer binnen / 521020 Hemelwaterafvoer buiten / 524010 Afvoer gecombineerde riolering hemelwaterafvoer/ vuilwaterafvoer in gebouw / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater	W	Algemene eisen dak: / - draagvermogen zie onderwerk dakbedekking en dakconstructie. / *: voor extra informatie / Zie tabblad 'Groene / daken'
Klimaatadaptief, / Natuurinclusief		Opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water				Geen opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water				523010 Grijswatersysteem / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater	W
Losse- en vaste keukeninrichting					FD1FD2FD3FD4FD5FD6FD7FD8FD9FD10FD11FD12FD13FD14FD15FF1FF2FE5FE6FE4FE3FE2FE1	732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732040 Vriescel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat732040 Vriescel inclusief aggregaat561010 Ventilatorbrander / 732210 Vaste keukenapparatuur569050 Rookgasafvoer ketel732210 Vaste keukenapparatuur	WWWWWWWWWWWWWWWWWW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniek voorbeeld Productkoeling	Anticondens coating op glazen deuren verticale vriesmeubels / Voldoet aan eis FD1				Electrische verwarming als anticondens op glazen deuren verticale vriesmeubels			FD1	732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Verticale koel meubels met deuren / Voldoet aan eis FD2				Verticale koel meubels zonder deuren			FD2	732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Nachtafdekking bij semi-verticale koelmeubels. / Voldoet aan eis FD3				Geen nachtafdekking bij semi-verticale koelmeubels.			FD3	732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Dagafdekking op horizontale vriesmeubels. / Voldoet aan eis FD4				Geen Dagafdekking op horizontale vriesmeubels.			FD4	732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Geïsoleerde koel- en vriesleidingen / Voldoet aan eis FD5				Ongeïsoleerde koel- en vriesleidingen			FD5	732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Deur voorzien van lamellen of een snelsluitdeur / Voldoet aan eis FD6	Deurschakeling met onderbreker verdampingsventilatoren / Voldoet aan eis FD6			Geen aanwezigheiddetectie of deurschakeling			FD6	732040 Vriescel inclusief aggregaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Isolatie koelcel groter dan 100m², heeft een RD-waarde van ten minste 6m² K/W / Voldoet aan eis FD7				Isolatie van koelcel groter dan 100m², is ten hoogste 15mm ofwel RD- waarde is 0,5 m² k/W of lager			FD7	732020 Koelcel inclusief aggregaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Regeling frequentie verdampingsventilator op basis van meerdere temperatuur sensoren, bij koelcellen groter dan 100m² / Voldoet aan eis FD8				Geen regeling frequentie geregelde verdampingsventilator, bij koelcellen groter dan 100m²	Geen frequentie geregelde verdampingsventilator, bij koelcellen groter dan 100m²		FD8	732020 Koelcel inclusief aggregaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Frequentieregelaar op ventilatie bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product). / Voldoet aan eis FD9				Geen frequentieregelaar op ventilatie bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product).			FD9	732020 Koelcel inclusief aggregaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Gescheiden toevoerlucht koelinstallatie van warme lucht condensor / Voldoet aan eis FD10				Gemengde toevoerlucht koelinstallatie van warme lucht condensor			FD10	732020 Koelcel inclusief aggregaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Condensorderukregeling op buitentemperatuur, bij installaties groter dan / 20 kWh / Voldoet aan eis FD11				Geen condensordruk regeling, bij installaties groter dan 20 kWth			FD11	732020 Koelcel inclusief aggregaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Hergebruik restwarmte condensor in koelinstallatie / Voldoet aan eis FD12				Geen hergebruik restwarmte condensor			FD12	732020 Koelcel inclusief aggregaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Dagafdekking bij semi -verticale koelmeubels / Voldoet aan eis FD13				Geen dagafdekking bij semi -verticale koelmeubels			FD13	732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Led verlichting in gekoelde cellen / Voldoet aan eis FD14				TL5 in gekoelde cellen			FD14	732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Heetgasontdooiing / Voldoet aan eis FD15				Geen heetgasontdooiing			FD15	732040 Vriescel inclusief aggregaat	W
	Technische voorwaarde(-n) FE1 t/m FA6	- FD1,FD2,FD4,FD5, FD7, FD14, FD15: Niet van toepassing. / - FD3: Het koelmeubel is geschikt voor het plaatsen van nachtafdekking. / - FD6: De grenswaarden voor de maximale temperatuur van de producten in de vriescel moeten gewaarborgd kunnen blijven. / - FD8: In de koelcel wordt geen groenten en/of fruit opgeslagen, vanwege gevaar van ethyleenophoping. / - FD9: De circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling. / - FD10: De condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal korter dan 5 m. / - FD10: De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels. / - FD11: De bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint. / - FD11: De regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van een buitentemperatuursensor. / - FD12: Er is ten minste 50 kWth aan warmte van de condensor beschikbaar. / - FD12: Het moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken. / - FD13: Het semi-verticale koelmeubel moet geschikt zijn voor het plaatsen van dagafdekking.					FD1FD2FD3FD4FD5FD6FD7FD8FD9FD10FD11FD12FD13FD14FD15	732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732040 Vriescel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat732040 Vriescel inclusief aggregaat	WWWWWWWWWWWWWWW
	Economische voorwaarde(-n) FE1 t/m FE6	- FD4, FD5, FD6, FD7, FD10, FD11, FD14, FD15: Niet van toepassing / - FD1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het vriesmeubel is meer dan 1.800 uur per jaar in gebruik. / - FD2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het koelmeubel is meer dan 4.400 uur per jaar in gebruik. / - FD3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het koelmeubel is meer dan 2.100 uur per jaar in gebruik. / - FD8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De koelcel is meer dan 4.800 uur per jaar in gebruik. / - FD9: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren per jaar. / - FD12: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De beschikbare warmte kan ten minste 1.000 uur per jaar nuttig worden ingezet. / - FD13: Natuurlijk moment: Het koelmeubel is meer dan 7.200 uur per jaar in gebruik.					FD1FD2FD3FD4FD5FD6FD7FD8FD9FD10FD11FD12FD13FD14FD15	732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732040 Vriescel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732020 Koelcel inclusief aggregaat732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat732040 Vriescel inclusief aggregaat	WWWWWWWWWWWWWWW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniek voorbeeld Ovens	Rookgasklep in rookgaskanaal van de oven van meer dan 40 kW / Voldoet aan eis FF1				Geen rookgasklep in rookgaskanaal van de oven			FF1	569050 Rookgasafvoer ketel	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Modulerende branders in de ovens van meer dan / 100 kW / Voldoet aan eis FF2				Geen modulerende branders in de ovens			FF2	561010 Ventilatorbrander / 732210 Vaste keukenapparatuur	W
	Technische voorwaarde(-n) FE1 t/m FA6	- FF1: De huidige ontsteking van de brander is geschikt om een rookgasklep te kunnen besturen. / - FF2: Niet van toepassing					FF1FF2	561010 Ventilatorbrander / 732210 Vaste keukenapparatuur569050 Rookgasafvoer ketel	WW
	Economische voorwaarde(-n) FE1 t/m FE6	- FF1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de oven per jaar en een aardgasgebruik van ten hoogste 170.000 m3 per jaar. / - FF2: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 gebruiksuren van de oven per jaar.					FF1FF2	561010 Ventilatorbrander / 732210 Vaste keukenapparatuur569050 Rookgasafvoer ketel	WW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniek voorbeeld Grootkeukens	Electrische Frituur / Voldoet aan eis FE5				Gasgestookte Frituur			FE5	732210 Vaste keukenapparatuur	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Electrische combisteamer / Voldoet aan eis FE6				Gasgestookte combi steamer			FE6	732210 Vaste keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Laagdebiet/inducerende afzuigkappen / Voldoet aan eis FE4				Conventionele afzuigkap			FE4	732210 Vaste keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Dubbelwandige vaatwassers / Voldoet aan eis FE3				Geen dubbelwandige vaatwassers			FE3	732210 Vaste keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Hot-fill bij bestaande vaatwassers / Voldoet aan eis FE2				Geen Hot-fill bij bestaande vaatwassers			FE2	732210 Vaste keukenapparatuur	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Automatische pan / detectie / Voldoet aan eis FE1				Geen automatische pan detectie			FE1	732210 Vaste keukenapparatuur	W
	Technische voorwaarde(-n) FE1 t/m FA6	- FE1: Niet van toepassing. / - FE2: De warmwaterleiding ligt nabij de vaatwasser. / - FE3: Niet van toepassing. / - FE4: Niet van toepassing. / - FE5: De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. / - FE6: De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.					FE5FE6FE4FE3FE2FE1	732210 Vaste keukenapparatuur	W
	Economische voorwaarde(-n) FE1 t/m FE6	- FE1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar. / - FE2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. / - FE3: Natuurlijk moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. / - FE4: Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.200 draaiuren van de afzuigkap per jaar. / - FE5: Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. / - FE 6: Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.					FE5FE6FE4FE3FE2FE1	732210 Vaste keukenapparatuur	W
Gassen					FA5FA7FA1FA4FA3,FC3FA2FA8	gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB / gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB / 542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; / 542310 Persluchtcompressor579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie542310 Persluchtcompressor542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / 542310 Persluchtcompressor / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	GGWWWWW
Perslucht					FA5FA7FA1FA4FA3,FC3FA2FA8	gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB / gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB / 542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; / 542310 Persluchtcompressor579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie542310 Persluchtcompressor542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / 542310 Persluchtcompressor / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	GGWWWWW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Elektrisch handgereedschap / Voldoet aan eis FA6	Energie zuinig pneumatisch gereedschap / Voldoet aan eis FA5			Standaard pneumatisch gereedschap			FA5	gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Blower voor schoonblazen vloeren en machines / Voldoet aan eis FA7				Perslucht voor schoonblazen vloeren en machines			FA7	gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Groot buffervat aanwezig persluchtsysteem met een vermogen groter dan 10kW, maximaal 5 draaiminuten per uur bij nullast. / Voldoet aan eis FA1				Klein buffervat aanwezig persluchtsysteem met een vermogen groter dan 10kW, meer dan 15 draaiminuten per uur bij nullast	Geen buffervat aanwezig voor perslucht systeem met een vermogen groter dan 10kW		FA1	542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; / 542310 Persluchtcompressor	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Koude luchtaanzuiging van compressor / Voldoet aan eis FA4				Compressorlucht vanuit verwarmde ruimte			FA4	579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Frequentie- of toerenregeling en flow-drukregelaar / Voldoet aan eis FA3, FC3				Geen frequentie- of toerenregeling			FA3,FC3	542310 Persluchtcompressor	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Afsluiter met tijdschakelaar / Voldoet aan eis FA2				Geen afsluiter met tijdschakelaar			FA2	542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / 542310 Persluchtcompressor	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Elektronische Regelklep bediening / Voldoet aan eis FA8				Pneumatische regelklep bediening			FA8	553020 Leidingnet en appendages koelen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) FA1 t/m FA8	- FA1: Er is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen. / - FA1: De persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur. / - FA1: De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW / - FA2: De op het persluchtnet aangesloten apparaten en machines zijn geschikt om zonder persluchtdruk buiten bedrijf stil te staan. / - FA2: Er is een centraal persluchtnet aanwezig dat geheel of deels onder druk staat buiten gebruikstijden. / - FA3: Er is een persluchtnet met een centrale toerengeregelde persluchtcompressor(en) en buffervat aanwezig, waarbij een flow-drukregelaar ontbreekt. / - FA3: Het vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal 7 m³/min. / - FA3: In het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname. / - FA4: Er is een centraal persluchtnet aanwezig met een persluchtcompressor van ten minste 7,5 kW die warme lucht aanzuigt vanuit de ruimte waarin deze is opgesteld. / - FA4: De compressor staat binnen 5 m van een buitenmuur. / - FA5: Er wordt gebruik gemaakt van 'conventionele' persluchtgereedschappen, zoals blaaspistolen, met een nominaal gebruik van meer dan 120 l/min. / - FA5: De persluchtcompressoren hoeven niet te worden aangepast door het verminderde gebruik van perslucht. / - FA6: Perslucht aangedreven handgereedschap wordt gebruikt voor toepassingen waar een elektrisch alternatief voor kan worden gebruikt. / - FA6: Er is een geschikt elektrisch alternatief beschikbaar dat voldoet aan de specifieke eisen van de werkzaamheden zoals voldoende koppel en een handzaam gewicht en formaat. / - FA6: De gereedschappen worden niet in een ATEX omgeving gebruikt. / - FA7: Blazen gebeurt met perslucht van ten minste 6 bar. / - FA7: Het proces moet toestaan dat er met een lagere druk en groter luchtvolume schoon geblazen wordt. / - FA7: De blower is binnen 10 m van de toepassing te plaatsen. / - FA8: Er is een regelklep met een door perslucht aangedreven actuator (besturend element) aanwezig die is aangesloten op het centrale persluchtnet. De actuator kan separaat worden vervangen. / - FA8: Er is een elektrische voedingskast beschikbaar binnen 10 m. / - FA8: De regelklep bevindt zich niet in een ATEX-omgeving. / - FC3: Minimale vermogen elektromotor is 8kW en ten minste type EI2 / - FC3: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst.					FA5FA7FA1FA4FA3,FC3FA2FA8	gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB / gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB / 542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; / 542310 Persluchtcompressor579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie542310 Persluchtcompressor542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / 542310 Persluchtcompressor / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	GGWWWWW
	Economische voorwaarde(-n) FA1 t/m FA8	- FA1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. / - FA1: Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. / - FA2: Niet van toepassing. / - FA3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. / - FA4: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor per jaar. / - FA5: Zelfstandig moment: Bij gereedschappen die meer dan 1.800 uur per jaar worden gebruikt. / - FA6: Zelfstandig moment: Bij gebruik van het gereedschap van meer dan 6 u/wk. / - FA7: Zelfstandig moment: Bij gebruik van perslucht voor schoonblazen van meer dan 6 u/wk. / - FA8: Natuurlijk moment: Bij processen die het hele jaar continu in bedrijf zijn. / - FC3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar, Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar.					FA5FA7FA1FA4FA3,FC3FA2FA8	gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB / gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB / 542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; / 542310 Persluchtcompressor579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie542310 Persluchtcompressor542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / 542310 Persluchtcompressor / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	GGWWWWW
Transport installaties					FJ1	661110 Personen-/goederenlift662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer663010 Hefinstallatie / 663310 Baantransportmiddel / 663610 Hijswerktuigen in gebouw / 664010 Overige transportmiddelen / 751310 Gevelonderhoudsvoorziening / 906610 Hijswerktuigen in terrein	TTT
Personenlift					661110 Personen-/goederenlift	T
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeelden aandrijving	Volledig frequentiegeregelde gearless aandrijving met regeneratief bedrijf.	Volledig frequentiegeregelde gearless aandrijving.	Volledig frequentiegeregelde geared aandrijving of frequentiegeregelde hydraulische aandrijving.		Geregelde geared aandrijving.	Geared aandrijving, poolomschakelbaar, mechanisch geremd.	Hydraulische aandrijving geregeld d.m.v. ventielen en smoorkleppen.		661110 Personen-/goederenlift	T
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeelden besturing en bediening	Automatische standby schakeling besturingsfuncties.				Geen automatische standby schakeling besturingsfuncties.				661110 Personen-/goederenlift	T
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Automatische standby schakeling kooiverlichting.				Geen automatische standby schakeling kooiverlichting.				661110 Personen-/goederenlift	T
	Techniek voorbeelden verlichting	Zie onderwerp 'verlichten en aandrijven'					661110 Personen-/goederenlift	T
	Techniek voorbeelden elektromotoren	Zie onderwerp 'elektromotoren en pompen'					661110 Personen-/goederenlift	T
Roltrappen en rolpaden					FJ1	662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer	T
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeelden aandrijving	Volledig frequentiegeregelde aandrijving met regeneratief bedrijf.	Volledig frequentiegeregelde aandrijving.			Aandrijving met snelheidsregeling of soft-start.	Aandrijving zonder snelheidsregeling of soft-start.			662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer	T
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeelden besturing en bediening	Automatisch in- en uit schakelen door personendetectie. / Voldoet aan eis FJ1	Automatisch versnellen en vertragen door personendetectie / Voldoet aan eis FJ1			Geen automatisch in- en uitschakelen of versnellen en vertragen door personendetectie			FJ1	662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer	T	Verlichting opstap, kamplaat, balustrade of tredelijn mag alleen uitgeschakeld worden bij handmatig uitschakelen / Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Techniek voorbeelden verlichting	Zie onderwerp 'verlichten en aandrijven'					FJ1	662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer	T
	Techniek voorbeelden elektromotoren	Zie onderwerp 'elektromotoren en pompen'					FJ1	662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer	T
	Technische voorwaarde(-n) FJ1	De roltrap moet geschikt zijn voor een aanbod afhankelijke regeling of onderbrekende roltrapbesturing.					FJ1	662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer	T
	Economische voorwaarde(-n) FJ1	Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 bedrijfsuren per jaar.					FJ1	662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer	T
Overige transportinstallaties					663010 Hefinstallatie / 663310 Baantransportmiddel / 663610 Hijswerktuigen in gebouw / 664010 Overige transportmiddelen / 751310 Gevelonderhoudsvoorziening / 906610 Hijswerktuigen in terrein	T
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniek voorbeelden verlichting	Zie onderwerp 'verlichten en aandrijven'					663010 Hefinstallatie / 663310 Baantransportmiddel / 663610 Hijswerktuigen in gebouw / 664010 Overige transportmiddelen / 751310 Gevelonderhoudsvoorziening / 906610 Hijswerktuigen in terrein	T
Stoominstallaties					FB1FB3,FB2FB5FB7FB8FB4FB6	534010 Stoomketel534010 Stoomketel / 561020 Rookgascondensor534010 Stoomketel533110 Waterbehandelingsinstallatie562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt luchtverhitter / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	WWWWWW/EW
Opwekken / omzetten stoom					FB1FB3,FB2FB5FB7FB8	534010 Stoomketel534010 Stoomketel / 561020 Rookgascondensor534010 Stoomketel533110 Waterbehandelingsinstallatie562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	WWWWW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Stoomdruk verlagen naar onder de 4 bar / Voldoet aan eis FB1				Stoomdruk hoger dan 4 bar			FB1	534010 Stoomketel	W	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Stoomketel zonder rookgas / Voldoet aan eis FB3				Stoomketel met rookgascondensor / Voldoet aan eis FB3	Stoomketel zonder rookgas condensor met economiser / Voldoet aan eis FB2	Stoomketel zonder benutting rookgaswarmte	FB3,FB2	534010 Stoomketel / 561020 Rookgascondensor	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Stoomketel volledige geïsoleerd / Voldoet aan eis FB5				Ongeisoleerde warmte delen stoomketel			FB5	534010 Stoomketel	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		RO-installatie voor voorbehandelen ketelwater / Voldoet aan eis FB7				Geen RO-installatie voor voorbehandeling ketelwater			FB7	533110 Waterbehandelingsinstallatie	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Warmteterugwinning uit te lozen water / Voldoet aan eis FB8				Geen warmteterugwinning uit te lozen water			FB8	562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
	Technische voorwaarde(-n) FB1 t/m 3, FB5, FB7, FB8	- FB1: Voor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het systeem nodig. / - FB1: De stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk. / - FB1: De huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van de stromingssnelheden van de stoom. / - FB1: De stoomdruk bedraagt minimaal 4 bar. / - FB1: De stoomdruk kan met ten minste 10% worden verlaagd. / - FB2: De klep voor het ketelvoedingswater moet modulerend zijn om een constante flow in de economiser te garanderen. / - FB3: Er is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 - 20°C). / - FB3: Het suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom), of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater. / - FB3: DE rookgassen verlaten de schoorsteen met meer dan 130 graden na de economiser. / - FB5: Niet van toepassing. / - FB7: Er is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie. / - FB8: Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500 m³ water per jaar.					FB1FB3,FB2FB5FB7FB8	534010 Stoomketel534010 Stoomketel / 561020 Rookgascondensor534010 Stoomketel533110 Waterbehandelingsinstallatie562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	WWWWW
	Economische voorwaarde(-n) FB1 t/m 3, FB5, FB7, FB8	- FB1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het stoomnet is meer dan 2.300 uur per jaar op druk. / - FB2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 vollasturen van de stoomketel per jaar. / - FB3: Niet van toepassing. / - FB5: Niet van toepassing. / - FB7: Niet van toepassing. / - FB8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar.					FB1FB3,FB2FB5FB7FB8	534010 Stoomketel534010 Stoomketel / 561020 Rookgascondensor534010 Stoomketel533110 Waterbehandelingsinstallatie562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen	WWWWW
Afgifte stoom					FB4	562130 Direct gestookte luchtverhitter / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt luchtverhitter	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Ruimteverwarming door donkerstralers / Voldoet aan eis FB4				Ruimteverwarming door HR-heater / Voldoet aan eis FB4	Ruimteverwarming door middel van stoom		FB4	562130 Direct gestookte luchtverhitter / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt luchtverhitter	W/E	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) FB4	- FB4: Er is een aansluitpunt voor gas aanwezig binnen een afstand van 50 m van de te verwarmen ruimte. / - FB4: De huidige constructie en de elektriciteitsaansluiting kunnen worden hergebruikt (één-op-één vervanging van de huidige heaters). / - FB4: Er zweeft geen brandbaar stof (zoals houtstof of andere organische stoffen) in de ruimte. / - FB4: De rookgasafvoer kan direct door het dak gerealiseerd worden.					FB4	562130 Direct gestookte luchtverhitter / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt luchtverhitter	W/E
	Economische voorwaarde(-n) FB4	Niet van toepassing.					FB4	562130 Direct gestookte luchtverhitter / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt luchtverhitter	W/E
Distributie (leidingen & appendages) stoom					FB6	569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde leidingen en appendages / Voldoet aan eis FB6				Ongeïsoleerde leidingen en appendages			FB6	569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja
	Technische voorwaarde(-n) FB6	Niet van toepassing.					FB6	569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
	Economische voorwaarde(-n) FB6	Niet van toepassing.					FB6	569030 Leidingnet en appendages verwarmen	W
Terrein/gebied					FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4FG3FG2FG1	521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein / 904020 Terreinafwerking906310 Lichtvoorzieningen in terrein615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem904020 Terreinafwerking	W/BEEB
Terreinvoorzieningen					FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4FG3FG2FG1	521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein / 904020 Terreinafwerking906310 Lichtvoorzieningen in terrein615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem904020 Terreinafwerking	W/BEEB
Terreinafwerking					904020 Terreinafwerking	B
Klimaatadaptief, / Natuurinclusief	Techniekvoorbeeld	Zo weinig mogelijk verhardingsoppervlak en zo veel mogelijk waterdoorlatende verhardingen op het complex.	Verhardingen met waterafvoer via infiltratie- en/of bufferings- voorzieningen op het complex.			Verhardingen met waterafvoer via een gesloten rioolsysteem.				904020 Terreinafwerking	B
Natuurinclusief		Groenvoorzieningen op het complex fungeren als ecologische verbindingszone (d.m.v. corridor en/of stapstenen) voor het omliggende gebied. / Bestaande beschermde natuurwaarden worden instandgehouden en waar mogelijk uitgebreid.	De groenvoorzieningen op het complex: / - Passen bij de abiotische factoren en het (eventueel) toegewezen ecoprofiel o.b.v. het landschapstype (aandachtspunt: voorkomen of herstellen bodemdegradatie); / - Bestaan uit gebied specifieke soorten (behorend bij de van nature voorkomende bosgemeenschap); / - Hebben structuurvariatie, verschillende successiestadia en een ruime leeftijdsvariatie; / - Bieden verblijf-, voortplanting- en schuilplaatsen voor fauna en vormen geleidelijke overgangen; / - Hebben een grote genetische variatie (in cultivar, soort, geslacht, familie), en / - Leveren voldoende nectar met een optimale/ruime bloeiboog.			Groenvoorzieningen op het complex zijn niet gebied specifiek, hebben een eenzijdige structuur, scherpe overgangen en bestaan uit een beperkt aantal plantsoorten met een onvolledige bloeiboog.				904020 Terreinafwerking	B	Adviseer altijd gebruik van inheemse plantensoorten.
Natuurinclusief		Groenvoorzieningen fungeren als ecologische verbindingszone voor het omliggende gebied en bevorderen de biodiversiteit op het complex.					904020 Terreinafwerking	B
Natuurinclusief		Schaduw op verblijfsplekken, loop- en fietsroutes. / Groenvoorzieningen zijn bestand tegen hitte en droogte.				Onvoldoende schaduw en groenvoorzieningen zijn niet bestand tegen hitte en droogte.				904020 Terreinafwerking	B	Houd rekening met de integrale toegankelijkheid, alleen van toepassing bij ingangen op of onder maaiveld
Natuurinclusief		Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "HOOG", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype.	Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "Midden", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype.			Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "LAAG", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype.				904020 Terreinafwerking	B
Opvang / opslag voorzieningen afvoerwater					521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein / 904020 Terreinafwerking	W/B
Klimaatadaptief, / Natuurinclusief	Techniekvoorbeeld	Opvang hemelwater van terreinen in (boven- en/of ondergrondse) voorzieningen met lokaal hergebruik van regenwater bijv. voor bewatering planten. / Als de opvangbuffers gevuld zijn wordt het hemelwater volledig geïnfiltreerd op het complex.	Opvang hemelwater van gebouwen in (boven- en/of ondergrondse) voorzieningen met lokaal hergebruik van regenwater bijv. voor bewatering planten. / Als de opvangbuffers gevuld zijn en er is niet voldoende infiltratiemogelijkheid op het complex, dan wordt het hemelwater via het riool afgevoerd.			Opvang hemelwater van gebouwen in (boven- of ondergrondse) voorziening met infiltratievoorzieningen.	Gesloten rioolsysteem zonder infiltratie-, bufferings- of hergebruik voorziening.			521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein	W
Natuurinclusief		Infiltreren, retentie of opvang en hergebruik / regenwater					521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein	W
Klimaatadaptief, / Natuurinclusief		Opvang hemelwater uit terrein in (boven- en/of ondergrondse) infiltratie voorzieningen. Het hemelwater wordt volledig geïnfiltreerd op het complex.	Opvang hemelwater uit terrein in (boven- en/of ondergrondse) infiltratie voorzieningen. / Als de infiltratie voorzieningen gevuld zijn, dan wordt het hemelwater via het riool afgevoerd.			Gesloten rioolsysteem zonder infiltratie-, bufferings- of hergebruik voorziening.				521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein / 904020 Terreinafwerking	W/B
Klimaatadaptief		Zijn er voorzieningen getroffen om waterschade bij piekbuien te voorkomen.				Geen of onvoldoende voorzieningen om waterschade bij piekbuien te voorkomen.				521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering vrij verval in terrein / 904020 Terreinafwerking	W/B
Terrein/buiten verlichting					FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4FG3FG2FG1	906310 Lichtvoorzieningen in terrein615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	EE
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde; / Type verlichting [W/m2]	verm. < 2 W/m2 / Voldoet aan eis FG4,FG5, GG1 t/m GG4				2 < verm. < 4 W/m2	4 < verm < 10 W/m2	10 < verm	FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4	906310 Lichtvoorzieningen in terrein	E	Planning ; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeelden; / accent of niet zijnde verblijfsruimten	LED armatuur				Spaarlamp (PL) armatuur	TL HF armatuur	TLD (TL 8) armatuur / Halogeen lamp of armatuur / Gloeilampen of armatuur	FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4	906310 Lichtvoorzieningen in terrein	E
Natuurinclusief		Faunavriendelijke / gevel/ buiten / verlichtingsarmatuur				Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp / vervangen met LED lamp. / Faunavriendelijke buiten verlichtingsarmatuur / met LED lamp.			FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4	906310 Lichtvoorzieningen in terrein	E	Stem kleur en intensiteit af op situatie. Bijvoorbeeld vleesmuizenvriendelijke verlichting etc.
Energiezuinig & Hernieuwbaar		LET OP: in tegenstelling tot het Besluit activiteiten leefomgeving houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Het toepassen van retrofit ledbuizen en conversie led buizen is niet toegestaan / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen nooit bestaande lampen/fluorescente lichtbronnen worden vervangen door LED lampen. / In deze gevallen altijd het gehele armatuur vervangen.					FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4	906310 Lichtvoorzieningen in terrein	E
	Technische voorwaarde(-n)	- Er zijn lichtmasten met armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) aanwezig, waarbij het armatuur kan worden vervangen zonder de mast te vervangen. / - Voor overige armaturen geen technische voorwaarden van toepassing.					FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4	906310 Lichtvoorzieningen in terrein	E
	Economische voorwaarde(-n)	Niet van toepassing.					FG4,FG5,GG1,GG2,GG3,GG4	906310 Lichtvoorzieningen in terrein	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniek voorbeeld Schakelingen	Schemer- en/of tijdschakelklok / Voldoet aan eis FG1				Geen Tijdschakelaar			FG1	615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Aanwezigheids-detectie / Voldoet aan eis FG2				Geen aanwezigheids-detectie			FG2	615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Schakeling per Veld / Voldoet aan eis FG3				Geen separate schakeling per Veld			FG3	615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
	Technische voorwaarde(-n) FG 1 t/m 3	- FG1, FG2: Niet van toepassing bij verlichting die om veiligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. / - FG3: Per veld zijn separate voedingskabel aanwezig.					FG3FG2FG1	615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E
	Economische voorwaarde(-n) FG 1 t/m 3	- FG1: Niet van toepassing. / - FG2: Zowel natuurlijk als zelfstandig bij meer dan 3100 onnodige branduren per jaar. / - FG3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 11 kW aan verlichting per veld.					FG3FG2FG1	615020 Laagspanning verdeelinrichting / 675010 Gebouwbeheersysteem	E

## Ruimten-_Carib
				Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)
Thema		Duurzaamheidstabel 2025 - Nederland; ruimten					Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.
Routekaart	Onderwerp	WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER					Filters				Nader VABI informatie
	Populistische weergave / Onderwerp	Hoogst haalbaar					Laagste niveau	EML	Standaard Bouwdeeltype Lijst (SBL)	Vakgroep	Aandachtspunten.	Label rapp. / NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. / NEN7120 / Aangegeven met een / ü
	Duurzaamheidsbijdrage:	D1: Best	D2: Beter	D3: Goed		D4: Matig	D5: Slecht	D6: Zeer slecht
Serverruimte					FI1FI2FI3FI4FI5FI6	RVB beheert geen servers van gebruikers.Onderstaande bouwdelen indien het rijkshuisvestingstelsel: Specialties, Raad voor de Rechtspraak, Dienst Justitiële Inrichtingen betreft. / 611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break210010 Gevel / 579010 Ventilatievoorziening552010 Koude opwekeenheid552010 Koude opwekeenheid / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie / 221010 Separatiewand - inbouw	GEW/BWW/B
Koelen					FI1FI2FI3FI4FI5FI6	RVB beheert geen servers van gebruikers.Onderstaande bouwdelen indien het rijkshuisvestingstelsel: Specialties, Raad voor de Rechtspraak, Dienst Justitiële Inrichtingen betreft. / 611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break210010 Gevel / 579010 Ventilatievoorziening552010 Koude opwekeenheid552010 Koude opwekeenheid / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie / 221010 Separatiewand - inbouw	GEW/BWW/B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Virtualisatie en consolidatie toegepast bij servers. / Voldoet aan eis FI1				Geen virtualisatie en consolidatie			FI1	RVB beheert geen servers van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Geautomatiseerd energiebeheer op servers / Voldoet aan eis FI2				Geen automatisch energiebeheer op servers			FI2	RVB beheert geen servers van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		UPS worden voor ten minste 30% belast. / Voldoet aan eis FI3				Laagbelaste UPS in bedrijf, Kleiner dan 30% belast			FI3	Onderstaande bouwdelen indien het rijkshuisvestingstelsel: Specialties, Raad voor de Rechtspraak, Dienst Justitiële Inrichtingen betreft. / 611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Buitenluchtklep voor koeling van de serverruimte. / Voldoet aan eis FI4				Geen buitenluchtklep voor koeling serverruimte			FI4	210010 Gevel / 579010 Ventilatievoorziening	W/B	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Energiezuinige koelinstallatie voor de koeling van serverruimten, COP groter dan 3,5. / Voldoet aan eis FI5				Koelinstallatie voor de koeling van serverruimten, COP kleiner dan 3,5.			FI5	552010 Koude opwekeenheid	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		gescheiden koude aanvoerlucht en warme afvoerlucht in de datazaal. / Voldoet aan eis FI6				Menging tussen de koude aanvoerlucht en warme afvoerlucht in de datazaal			FI6	552010 Koude opwekeenheid / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie / 221010 Separatiewand - inbouw	W/B	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) FI1 t/m FI6	- FI1: Er zijn meerdere fysieke servers aanwezig met een totaal opgesteld vermogen ten minste 5 kW, waarbij de beschikbare verwerkingscapaciteit groter is dan de actuele behoefte aan verwerkingscapaciteit. / - FI1: De door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen. / - FI2: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. / - FI2: Er is sprake van een gemiddelde CPU-belasting van minder dan 80%. / - FI2: De op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen van enkele microseconden problematisch zijn. / - FI3: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW en deze is aangesloten op meerdere UPS-en. / - FI4: Er is een compressiekoelinstallatie aanwezig voor de koeling van de serverruimte. / - FI4: De serverruimte grenst met ten minste één zijde aan een buitengevel om een gestuurde buitenluchtklep te kunnen installeren. / - FI4: De aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die voor vervuiling of schade aan de installaties kan zorgen. Indien aangezogen lucht voor de installatie schadelijke stoffen bevat moet er een filterinstallatie geplaatst kunnen worden. / - FI4: Het opgestelde vermogen in de serverruimte is ten minste 5 kW. / - FI5: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. / - FI5: Voor het koelen van deze ruimte wordt gebruik gemaakt van een koelinstallatie met directe expansiekoeling. / - FI5: De COP (Coëfficiënt of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager.					FI1FI2FI3FI4FI5FI6	RVB beheert geen servers van gebruikers.Onderstaande bouwdelen indien het rijkshuisvestingstelsel: Specialties, Raad voor de Rechtspraak, Dienst Justitiële Inrichtingen betreft. / 611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break210010 Gevel / 579010 Ventilatievoorziening552010 Koude opwekeenheid552010 Koude opwekeenheid / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie / 221010 Separatiewand - inbouw	GEW/BWW/B
	Economische voorwaarde(-n) FI1 t/m FI6	Niet van toepassing.					FI1FI2FI3FI4FI5FI6	RVB beheert geen servers van gebruikers.Onderstaande bouwdelen indien het rijkshuisvestingstelsel: Specialties, Raad voor de Rechtspraak, Dienst Justitiële Inrichtingen betreft. / 611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break210010 Gevel / 579010 Ventilatievoorziening552010 Koude opwekeenheid552010 Koude opwekeenheid / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie / 221010 Separatiewand - inbouw	GEW/BWW/B
Datacentrum					PH3PH2PH1	552010 Koude opwekeenheid / 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) - CRAC / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren	W/EW
Koelen					PH3PH2PH1	552010 Koude opwekeenheid / 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) - CRAC / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren	W/EW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Stel een hogere koeltemperatuur(27°C) in voor de koeling van servers. / Voldoet aan eis PH1				Lage koeltemperatuur(lager dan 24°C) voor de koeling van servers.			PH1	552010 Koude opwekeenheid / 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) - CRAC / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de zaalkoelers te beperken. / Voldoet aan eis PH2				Geen frequentieregelaar voor zaalkoelers			PH2	552010 Koude opwekeenheid / 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) - CRAC / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	W/E	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Pas vrije koeling toe bij de koelinstallatie in het datacentrum. / Voldoet aan eis PH3				Geen vrije koeling			PH3	552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) PH1 t/m PH3	-PH1: Niet van toepassing. / -PH2: De zaalkoelers kunnen frequentiegeregeld worden. / -PH3: Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht.					PH3PH2PH1	552010 Koude opwekeenheid / 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) - CRAC / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren	W/EW
	Economische voorwaarde(-n) PH1 t/m PH3	Niet van toepassing.					PH3PH2PH1	552010 Koude opwekeenheid / 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) - CRAC / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren	W/EW
Zwembadruimte					FH8FH1	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dakCombinatie van; / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312010 Kozijnwerk buiten	BB
Omhulling					FH8FH1	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dakCombinatie van; / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312010 Kozijnwerk buiten	BB
Dak isolatie					FH8	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH8	5,0 > Rc > 2,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH8			2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]	FH8	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Rc maximaal 8 [m2K/W]					FH8	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	260 mm > Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) / vanaf ±120 mm			90 > Isolatie > 40 mm	40 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	FH8	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012	2012 > Bouwjaar > 1992			1992 > Bouwjaar > 1982	1982 > Bouwjaar > 1975	Bouwjaar < 1975	FH8	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
	Technische voorwaarde(-n) FH8	Het dak van de zwembadruimte is niet of onvoldoende geïsoleerd (Rc-waarde kleiner dan 2,0 m²K/W).					FH8	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
	Economische voorwaarde(-n) FH8	Niet van toepassing.					FH8	272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	B
Beglazing					FH1	Combinatie van; / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312010 Kozijnwerk buiten	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	UW < 0,8 W/m2K / Voldoet aan eis FH1	0,8 < UW < 1,2 W/m2K / Voldoet aan eis FH1			1,2 < UW < 1,6 W/m2K / Voldoet aan eis FH1	1,6 < UW < 3,2 W/m2K	UW > 4,5 W/m2K	FH1	Combinatie van; / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312010 Kozijnwerk buiten	B	Voor Monumenten en Niet Monumenten	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld beglazing	HR+++ / Bij voorkeur met 1 / hergebruikte glasplaat.	HR++ / Bij voorkeur met 1 / hergebruikte glasplaat.			HR+	HR, Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam	Enkel glas	FH1	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	B	Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten. / Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. / Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen. / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld kozijn	Hout of kunststofkozijn	Thermisch onderbroken metalen kozijn			Metalen kozijn zonder thermische onderbreking.			FH1	312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Voorzet- en klimaatgevel open of dicht	Voorzet- en klimaatgevel open			Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaillering aanwezig)	Standaard gevel		FH1	312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld beglazing monumenten			Monumentglas, Xeon gevuld		- Voor- of achtzetraam met coating	- Monumentglas, luchtgevuld / - Voor- of achtzetraam zonder coating	Enkel glas	FH1	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	B	Monumenten: / mogelijke technieken.
		Bij grote glasoppervlakten met oriëntatie ZO tot en met ZW zonwering of zonwerende beglazing toepassen.					FH1	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	B	Hiermee voorkom je onnodige koelcapaciteit en hittestress.
	Technische voorwaarde(-n) FH1	- Er zijn ramen of kozijnen met enkel glas aanwezig in de verwarmde zwembadruimtes. / - HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst.					FH1	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buitenCombinatie van; / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312010 Kozijnwerk buiten	BBBBB
	Economische voorwaarde(-n) FH1	Niet van toepassing.					FH1	312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buitenCombinatie van; / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten312010 Kozijnwerk buiten	BBBBB
Zwembad					FH9FH5FH7FH2FH3FH4FH6	Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 222110 Binnenwanden / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	WB
Omhulling					FH5	210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 222110 Binnenwanden / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
Isolatie wanden					FH5	210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 222110 Binnenwanden / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH5	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH5			2,5 > Rc > 1,8 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH5	1,8 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]	FH5	210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 222110 Binnenwanden / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden	V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)			90 > Isolatie > 60 mm	60 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	FH5	210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 222110 Binnenwanden / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
	Technische voorwaarde(-n) / FH5 (Zwembassin)	- Er is een verwarmd zwembassin aanwezig met ongeïsoleerde wanden. / - De gemiddelde temperatuur van het zwembadwater is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de wanden van het zwembassin zich bevinden. / - De wanden van het zwembassin zijn goed bereikbaar.					FH5	210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 222110 Binnenwanden / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
	Economische voorwaarde(-n) / FH5 (Zwembassin)	Niet van toepassing.					FH5	210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 222110 Binnenwanden / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	B
Centraal luchtbehandeling					FH9	Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
Warmteterugwinning zwembad					FH9	Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	η >= 0,75	0,75 > η >= 0,65			0,65 > η >= 0,50	η < 0,50		FH9	Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W		V	V	V
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	- HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer / Voldoet aan eis FH9	- Platen- of / buizenwarmtewisselaar / - HR-kruis- / stroomwisselaar / - Dubbele HR-kruisstroom- / wisselaar / - Dubbele HR-kruisstroom- / wisselaar met DWARS / systeem / Voldoet aan eis FH9			- Twee-elementen-systeem / (twincoil) / - Warmte-buisapparaten / (heat-pipes)	Koude laden met lucht-behandelingskasten	Geen warmteterugwinning	FH9	Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) / FH9	- De luchttoevoer- en afvoerkanalen liggen in elkaars nabijheid. / - De warmte uit de ventilatielucht wordt niet met behulp van een warmtepomp teruggewonnen.					FH9	Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
	Economische voorwaarde(-n) / FH9	- Niet van toepassing.					FH9	Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	W
Verwarmen Zwembad					FH7FH2FH3FH4FH6
Warmteopwekking					FH7	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	WP-systeem (afgifte < 35 oC) / Voldoet aan eis FH7	WP-systeem (afgifte > 35 oC) / Voldoet aan eis FH7	Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel) / Routekaart 2,0, aandeel piekvoorziening/ketel <5%. / Voldoet aan eis FH7		HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur < 55 oC / Voldoet aan eis FH7	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 °C / Voldoet aan eis FH7	Vr-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Conventionele-ketel / - elektrisch / - stoomketel / - lokaal gas / - olieverwarming	FH7	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja. * / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden / Let op: / Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgifte en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld.
Energiezuinig & Hernieuwbaar		- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte	-Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds- / WKO) i.c.m. MT afgifte		- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem.	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een HT >55˚ C afgiftesysteem.	Vr-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Indien voorzien van een ventilatorverbrander / Conventionele ketel	FH7	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
	Technische voorwaarde(-n) / FH7 (Zwembassin)	Er wordt gebruik gemaakt van een conventionele of verbeterde rendement ketel voor het verwarmen van het zwembadwater.					FH7	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
	Economische voorwaarde(-n) / FH7 (Zwembassin)	Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.300 bedrijfsuren van het zwembad per jaar.					FH7	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	W
Distributie (leidingen & appendages)					FH2	533420 Zwembadwaterinstallatie / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Leidingen binnen	Kunststofleidingsystemen geïsoleerd. / Voldoet aan eis FH2	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen / Voldoet aan eis FH2			Geen geïsoleerd leidingsystemen			FH2	533420 Zwembadwaterinstallatie / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) FH2	- De leidingen zijn goed bereikbaar. / - De gemiddelde temperatuur van het water in de leidingen is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de leidingen en appendages zich bevinden.					FH2	533420 Zwembadwaterinstallatie / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen	W
	Economische voorwaarde(-n) FH2	Niet van toepassing.					FH2	533420 Zwembadwaterinstallatie / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen	W
Beperken warmteverlies					FH3FH4FH6	RVB beheert deze gebruikerszaken niet.533420 Zwembadwaterinstallatie	GW
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Zwembad wordt afgedekt buiten bedrijfstijd / Voldoet aan eis FH3				Zwembad wordt niet afgedekt buiten bedrijfstijd			FH3	RVB beheert deze gebruikerszaken niet.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Glijbaan is voorzien van glijbaanafsluiter buiten bedrijfstijd / Voldoet aan eis FH4				Glijbaan is niet voorzien van glijbaanafsluiter buiten bedrijfstijd			FH4	RVB beheert deze gebruikerszaken niet.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Warmteterugwinning uit spoelwater door spoelwaterbuffer / Voldoet aan eis FH6				Geen warmteterugwinning uit spoelwater			FH6	533420 Zwembadwaterinstallatie	W
	Technische voorwaarde(-n) / FH3, FH4, FH6	- FH3: Afdekking buiten gebruikstijden mag niet leiden tot overschrijding van de grenswaarden voor vluchtige stoffen in het zwembadwater. / - FH4: Niet van toepassing. / - FH6: Er is voldoende ruimte voor het plaatsen van een spoelwaterbuffer van tenminste 5 m³.					FH3FH4FH6	RVB beheert deze gebruikerszaken niet.533420 Zwembadwaterinstallatie	GW
	Economische voorwaarde(-n) / FH3, FH4, FH6	- FH3: Niet van toepassing. / - FH4: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het aardgasverbruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. / - FH6: Niet van toepassing.					FH3FH4FH6	RVB beheert deze gebruikerszaken niet.533420 Zwembadwaterinstallatie	GW
Processen					PE1PE2PE3PE4PE5PE6PE7PE8PF2PF1PF3PD1PD2PD3PD4PD5PD6PD7PD8PD9PG3PG2PG1PA1PA2PA3PA4PA5PB2PB1FC2PC2PC1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren / 553020 Leidingnet en appendages koelenDe volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.Indien de verlichting op of nabij procesapparatuur door leverancier is meegeleverd, wordt dit niet door de RVB beheert.542120 Vacuümpomp581110 Verdeel/regelkast klimaat581110 Verdeel/regelkast klimaat / 751230 Centrale stofzuiginstallatie579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie906210 Krachtstroominstallatie externRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.572210 Afzuiginstallaties / 732210 Vaste keukenapparatuur / Herkenning maatregel ten aanzien van de bouwdelen; / 722230 Bewerkingsmachines / 831010 Losse keukenapparatuurRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.572210 Afzuiginstallaties573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)581110 Verdeel/regelkast klimaatRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	GWWGGWW/EWEGWGGGWGG
Proceswarmte					PE1PE2PE3PE4PE5PE6PE7PE8	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Proceswarmte	Plaats aanvullende platen in de platenwarmtewisselaar om de warmteoverdracht te vergroten. / Voldoet aan eis PE1					PE1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Isoleer warme productleidingen en appendages. / Voldoet aan eis PE2					PE2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Isoleer de wanden van hoge temperatuur procesvaten om warmteverlies te beperken. / Voldoet aan eis PE3					PE3	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Isoleer de wanden van verwarmde opslagtanks met tenminste 5 cm isolatie. / Voldoet aan eis PE4					PE4	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Electrische verwarmingsmantel IBC containers / Voldoet aan eis PE5					PE5	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Gebruik het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus van producten of goederen voor verwarming en koeling van het sterilisatiewater. / Voldoet aan eis PE6					PE6	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Gebruik de restwarmte uit het blancheerproces door het plaatsen van een warmtewisselaar. / Voldoet aan eis PE7					PE7	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Gebruik de warmte van folieblazen nuttig voor de verwarming van een dichtbijgelegen ruimte. / Voldoet aan eis PE8					PE8	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) / PE1 t/m PE8	- PE1: De warmtewisselaar is door het toevoegen van platen uit te breiden met ten minste 20% extra warmtewisselend oppervlak. / - PE1: Er is een vloeistof-vloeistof warmtewisselaar aanwezig waarbij het huidige temperatuurverschil tussen de beide kanten van de warmtewisselaar 6 °C of meer is. / - PE1: De extra onttrokken warmte in de uitgebreide platenwarmtewisselaar kan zonder extra aanpassingen in het proces nuttig worden toegepast. / - PE1: Het thermisch vermogen van de huidige platenwarmtewisselaar is ten minste 100 kW. / - PE2: De leidingen en appendages zijn goed bereikbaar. / - PE3: De wanden van het hoge temperatuur procesvat zijn goed bereikbaar voor het aanbrengen van isolatiemateriaal. / - PE4: Er zijn niet of onvoldoende geïsoleerde enkelwandige opslagtanks in buitenopstelling aanwezig, die worden verwarmd tot ten minste 20 °C.. / - PE5: Er zijn IBC-containers aanwezig die met straalkachels op de gewenste temperatuur worden gehouden.. / - PE6: De inhoud van het sterilisatievat is ten minste 100 liter. / - PE7: Het reservoir met de warmtewisselaar (coil) kan eenvoudig worden aangesloten op het spui- en suppletiewater van de blancheur. / - PE7: Er is een blancheur aanwezig waarvan het spuiwater wordt geloosd zonder dat hieruit warmte wordt teruggewonnen. / - PE7: Er is voldoende opstellingsruimte nabij de blancheur. / - PE8: De lengte van het aan te leggen kanaalwerk is minder dan 50 m. / - PE8: Er is een folieblazer aanwezig die is voorzien van Internal Bubble Cooling, waarbij de warme lucht naar buiten wordt afgevoerd. / - PE8: De naastgelegen ruimtes hebben ten minste gedurende 2.400 uur per jaar een warmtevraag. / - PE8: Er zijn geen additieve geuren of gevaarlijke stoffen aanwezig in de afgezogen warme lucht.					PE1PE2PE3PE4PE5PE6PE7PE8	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Economische voorwaarde(-n) / PE1 t/m PE8	- PE1: Niet van toepassing. / - PE2: Niet van toepassing. / - PE3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.200 gebruiksuren van het vat per jaar. / - PE4: Zelfstandig moment: De tank wordt meer dan 500 uur per jaar verwarmd. / - PE5: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de straalkachel per jaar. / - PE6: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.500 batches per jaar. / - PE7: Zelfstandig moment: Bij meer dan 500 gebruiksuren van de blancheerder per jaar. / - PE8: Niet van toepassing.					PE1PE2PE3PE4PE5PE6PE7PE8	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Proceskoeling					PF2PF1PF3	De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren / 553020 Leidingnet en appendages koelenDe volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	WWG
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Proces koeling d.m.v. dry cooler / Voldoet aan eis PF2				Proces koeling d.m.v. Koelmachine			PF2	De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren / 553020 Leidingnet en appendages koelen	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Restwarmtebenutting koelwater / Voldoet aan eis PF1				Geen restwarmtebenutting koelwater / Voldoet aan eis PF1			PF1	De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Voorkoeling in proces met ijswaterkoeling / Voldoet aan eis PF3				Geen voorkoeling in proces met ijswaterkoeling			PF3	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Technische voorwaarde(-n) / PF1, PF2, PF3	- PF1: Warm koelwater wordt aan de buitenlucht gekoeld in een open koeltoren, waarbij geen warmte wordt teruggewonnen uit het koelwater. / - PF1: De teruggewonnen warmte uit het koelwater kan worden ingezet in een proces of toepassing met een gelijkmatige warmtevraag. / - PF2: De procesapparatuur vereist continu koeling (7 dagen per week), die wordt geleverd door een compressiekoelmachine met een water/glycolsysteem met een elektrisch vermogen van ten minste 10 kW en zonder vrije koeling functie. / - PF2: De warmte van de compressiekoelmachine wordt niet teruggewonnen. / - PF2: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de drycoolers. / - PF2: Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht. / - PF3: Er is voldoende ruimte voor een extra koeler. / - PF3: Het volledige koeltraject wordt uitgevoerd met ijswater, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale ijswaterkoelers. / - PF3:Het opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt. / - PF3:Het koelproces kan in twee stappen worden uitgevoerd, met een voor- en een nakoelproces, die direct na elkaar plaatsvinden.					PF2PF1PF3	De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren / 553020 Leidingnet en appendages koelenDe volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	WWG
	Economische voorwaarde(-n) / PF1, PF2,PF3	- PF1: Zelfstandig moment: De restwarmte is meer dan 2.800 uur per jaar nuttig inzetbaar. Natuurlijk moment: De restwarmte is meer dan 2.200 uur per jaar nuttig inzetbaar. / - PF2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 bedrijfsuren van de procesapparatuur per jaar. / - PF3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren per jaar.					PF2PF1PF3	De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren / 553020 Leidingnet en appendages koelenDe volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	WWG
Procesapparatuur					PD1PD2PD3PD4PD5PD6PD7PD8PD9	Indien de verlichting op of nabij procesapparatuur door leverancier is meegeleverd, wordt dit niet door de RVB beheert.542120 Vacuümpomp581110 Verdeel/regelkast klimaat581110 Verdeel/regelkast klimaat / 751230 Centrale stofzuiginstallatie579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie906210 Krachtstroominstallatie externRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.572210 Afzuiginstallaties / 732210 Vaste keukenapparatuur / Herkenning maatregel ten aanzien van de bouwdelen; / 722230 Bewerkingsmachines / 831010 Losse keukenapparatuurRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	GWW/EWEGWG
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Geoptimaliseerde procesparameters van procesapparatuur. / Voldoet aan eis PD1				Geen geoptimaliseerde procesparameters van procesapparatuur.			PD1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Bronafzuiging bij warmte producerende apparaten. / Voldoet aan eis PD2				Geen bronafzuiging bij warmte producerende apparaten			PD2	572210 Afzuiginstallaties / 732210 Vaste keukenapparatuur / Herkenning maatregel ten aanzien van de bouwdelen; / 722230 Bewerkingsmachines / 831010 Losse keukenapparatuur	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens op basis van de bezettingsgraad. / Voldoet aan eis PD3				Luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens is constant.			PD3	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		HR-lader voor het opladen van tractiebatterijen. / Voldoet aan eis PD4				Standaard-lader voor het opladen van tractiebatterijen.			PD4	906210 Krachtstroominstallatie extern	E
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Recirculatie snipperafzuiger met filter. / Voldoet aan eis PD5				Snipperafzuiger direct naar buiten			PD5	579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Frequentieregeling op de centrale stofafzuiging. / Voldoet aan eis PD6				Geen regeling op de centrale stofafzuiging.			PD6	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 751230 Centrale stofzuiginstallatie	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Centraal stofzuigersysteem voorzien van stopknop. / Voldoet aan eis PD7				Centraal stofzuigersysteem voorzien niet van stopknop			PD7	581110 Verdeel/regelkast klimaat / 751230 Centrale stofzuiginstallatie	W/E
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Frequentieregeling op het centrale vacuümsysteem. / Voldoet aan eis PD8				Geen regeling op het centrale vacuümsysteem			PD8	542120 Vacuümpomp581110 Verdeel/regelkast klimaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Verlichting op of nabij procesapparatuur is LED-verlichting. / Voldoet aan eis PD9				Verlichting op of nabij procesapparatuur is TL5 of PL			PD9	Indien de verlichting op of nabij procesapparatuur door leverancier is meegeleverd, wordt dit niet door de RVB beheert.	G
	Technische voorwaarde(-n) / PD1 t/m PD9	- PD1: Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 100 kW aanwezig. / - PD1: De apparatuur is al voorzien van aansturingssoftware met energiemonitoringsfunctionaliteit, maar deze is nog niet ingeregeld. / - PD2: Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 10 kW aanwezig. / - PD2: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van het buisrooster voor afzuiging bij de apparatuur. / - PD3: De ventilator is geschikt voor toepassing van een frequentieregelaar. / - PD3: In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. / - PD3: De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang." / - PD4: De huidige accu's zijn geschikt voor hoogfrequent laden. / - PD5: De gefilterde lucht mag geen vervuiling in schadelijke concentraties bevatten. Houd geldende wetgeving voor de desbetreffende locatie aan. / - PD6: "Er mag geen stof neerslaan in het systeem als gevolg van de verlaging van de motorsnelheid. / - PD6: De frequentieregelaar kan in de bestaande regelkasten, óf nabij de elektromotor geplaatst worden. / - PD6: De ventilator van de centrale stofafzuiging heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger." / - PD7: De stopknop moet geplaatst kunnen worden binnen 3 m afstand van de plek waar stof wordt afgezogen. / - PD8: "Het vacuümsysteem is voorzien van afsluitbare aansluitpunten. / - PD8: De centrale vacuümmotor heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger." / - PD9: De bestaande lampen zijn eenvoudig bereikbaar en kunnen één-op-één worden vervangen door LED-lampen.					PD1PD2PD3PD4PD5PD6PD7PD8PD9	Indien de verlichting op of nabij procesapparatuur door leverancier is meegeleverd, wordt dit niet door de RVB beheert.542120 Vacuümpomp581110 Verdeel/regelkast klimaat581110 Verdeel/regelkast klimaat / 751230 Centrale stofzuiginstallatie579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie906210 Krachtstroominstallatie externRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.572210 Afzuiginstallaties / 732210 Vaste keukenapparatuur / Herkenning maatregel ten aanzien van de bouwdelen; / 722230 Bewerkingsmachines / 831010 Losse keukenapparatuurRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	GWW/EWEGWG
	Economische voorwaarde(-n) / PD1 t/m PD9	- PD1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.800 gebruiksuren van de procesapparatuur per jaar. / - PD2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.200 gebruiksuren van het apparaat per jaar. / - PD3: Niet van toepassing. / - PD4: Zelfstandig moment: Bij meer dan 400 laadcycli per jaar. / - PD5: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren van de snipperafzuiger per jaar. / - PD6: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. / - PD6: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar." / - PD7: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. / - PD7: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar." / - PD8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 700 gebruiksuren van het centrale vacuümsysteem per jaar. / - PD9: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 branduren per jaar.					PD1PD2PD3PD4PD5PD6PD7PD8PD9	Indien de verlichting op of nabij procesapparatuur door leverancier is meegeleverd, wordt dit niet door de RVB beheert.542120 Vacuümpomp581110 Verdeel/regelkast klimaat581110 Verdeel/regelkast klimaat / 751230 Centrale stofzuiginstallatie579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie906210 Krachtstroominstallatie externRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.572210 Afzuiginstallaties / 732210 Vaste keukenapparatuur / Herkenning maatregel ten aanzien van de bouwdelen; / 722230 Bewerkingsmachines / 831010 Losse keukenapparatuurRVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	GWW/EWEGWG
Veehouderijen					PG3PG2PG1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Energie zuinige regeling infrarood warmtelampen / Voldoet aan eis PG3				Geen regeling infrarood warmtelampen			PG3	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Frequentiegeregelde vacuümpomp in de melk installatie / Voldoet aan eis PG2				Geen Frequentiegeregelde vacuümpomp in de melk installatie			PG2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Voorkoeler met koud (leiding)water voor het koelen van melk. / Voldoet aan eis PG1				Geen voorkoeler voor koelen melk			PG1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
	Technische voorwaarde(-n) / PG1, PG2, PG3	- PG1: Het opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt. / - PG2: Er is een melkinstallatie aanwezig waarvan de vacuümpomp niet is voorzien van een frequentieregelaar en die draait op een vast vermogen wanneer de vacuüminstallatie in bedrijf is. / - PG2: De huidige vacuümpomp is geschikt voor de toepassing van een frequentieregelaar. / - PG3: Er zijn infrarood warmtelampen aanwezig voor het verwarmen van jonge dieren die niet zijn voorzien van een regeling om de brandsterkte aan te passen.					PG3PG2PG1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Economische voorwaarde(-n) / PG1, PG2, PG3	- PG1: Niet van toepassing / - PG2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 bedrijfsuren van de vacuümpomp van de melkinstallatie per jaar. / - PG3: Natuurlijk moment: Bij meer dan 800 branduren per jaar.					PG3PG2PG1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Natlakspuitcabines					PA1PA2PA3PA4PA5	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Pas een omschakelmodule toe om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van ventilatie- naar circulatie te schakelen. / Voldoet aan eis PA1				Geen omschakelmodule om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van ventilatie- naar circulatie te schakelen.			PA1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Win de warmte terug uit de ventilatielucht van de spuitcabine. / Voldoet aan eis PA2				Geen warmte terug winning uit de ventilatielucht van de spuitcabine.			PA2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Pas een openbrandersysteem toe voor de verwarming van de spuitcabine. / Voldoet aan eis PA3				Geen openbrandersysteem voor de verwarming van de spuitcabine.			PA3	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Gebruik hangschakelaars voor het spuitpistool om de afzuiging van de spuitcabine te beperken. / Voldoet aan eis PA4				Geen hangschakelaars voor het spuitpistool om de afzuiging van de spuitcabine te beperken.			PA4	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Pas infrarooddrogers toe als droogsysteem voor spotreparaties. / Voldoet aan eis PA5				Geen infrarooddrogers toe als droogsysteem voor spotreparaties.			PA5	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Technische voorwaarde(-n) / PA1 t/m PA5	- Er is een spuitcabine van 10 m² of groter aanwezig / - PA1: Het luchtbehandelingssysteem kan worden omgebouwd voor recirculatie (kanaalwerk van de afvoerlucht koppelen aan luchtbehandelingskast, aanbrengen recirculatiekleppen, et cetera). / - PA3: Er is een conventioneel brandersysteem aanwezig bij de spuitcabine waarbij de rookgassen en de warmte daaruit direct naar buiten worden afgevoerd. / - PA3: De huidige schakelkast is geschikt voor de ombouwing. / - PA1, PA2, PA3, PA4: Spuitvabine is Voorzien van mechanische ventilatie inclusief luchtbehandeling. / - PA1, PA2, PA3, PA4: De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel. / - PA4: De spuitcabine beschikt over debietregeling, maar is niet voorzien van automatische (hang)schakelingen. / - PA5: Bij het uitvoeren van spotreparaties wordt de droogfunctie van deze cabine gebruikt.					PA1PA2PA3PA4PA5	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Economische voorwaarde(-n) / PA1 t/m PA5	- PA1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 gebruiksuren per jaar. / - PA2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 800 uur droogtijd door de spuitcabine per jaar. / - PA3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 800 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 600 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar. / - PA4: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 700 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar. / - PA5: Niet van toepassing.					PA1PA2PA3PA4PA5	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Drogen					PB2PB1	572210 Afzuiginstallaties573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)581110 Verdeel/regelkast klimaat	W
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Pas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. / Voldoet aan eis PB1				Geen vermogensregeling op de ventilatietoevoer naar de droogkamer.			PB1	572210 Afzuiginstallaties573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)581110 Verdeel/regelkast klimaat	W	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Pas een vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen. / Voldoet aan eis PB2				Geen vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen.			PB2	572210 Afzuiginstallaties573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)581110 Verdeel/regelkast klimaat	W
	Technische voorwaarde(-n) / PB1, PB2	- PB1: De ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling. / - PB1: De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang. / - PB2: In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. / - PB2: Het thermisch vermogen van de luchtverhitter is ten minste 50 kWth.					PB2PB1	572210 Afzuiginstallaties573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)581110 Verdeel/regelkast klimaat	W
	Economische voorwaarde(-n) / PB1, PB2	- PB1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van de droogkamer per jaar. / - PB2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.000 gebruiksuren van het droogproces.					PB2PB1PB2	572210 Afzuiginstallaties573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)581110 Verdeel/regelkast klimaat	W
Procesbaden					FC2PC2PC1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	GG
Isolatie wanden					FC2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis PC2	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] / Voldoet aan eis PC2			2,5 > Rc > 1,8 [m2K/W] / Voldoet aan eis PC2	1,8 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]	FC2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)			90 > Isolatie > 60 mm (spouw)	60 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	FC2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Technische voorwaarde(-n) / PC2	Er is een procesbad aanwezig waarvan de wanden niet zijn geïsoleerd. Het procesbad wordt verwarmd tot een temperatuurverschil van ten minste 20 °C ten opzichte van de omgeving.					FC2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Economische voorwaarde(-n) / PC2	Niet van toepassing.					FC2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Verwarming procesbad					PC2PC1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
Energiezuinig & Hernieuwbaar	Techniekvoorbeeld	Pas een warmtepomp toe voor de verwarming van een procesbad. / Voldoet aan eis PC1				Electrische verwarming voor verarming procesbad			PC1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Energiezuinig & Hernieuwbaar		Dek warme procesbaden af om het warmteverlies te beperken. / Voldoet aan eis PC3				Procesbaden zijn niet afgedekt			PC2	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Technische voorwaarde(-n) / PC1, PC3	- PC1: Er is een procesbad aanwezig dat wordt verwarmd met een extern elektrisch verwarmingselement bij een aanvoertemperatuur tot 80 °C en met een minimaal thermisch vermogen van 25 kW. / - PC1: Er is een warmtebron beschikbaar op minimaal 35 °C vloeistoftemperatuur (bijvoorbeeld koelwater). De warmtebron heeft een voldoende hoge flow om te voorzien in de warmtevraag wanneer deze circa 5 graden wordt afgekoeld. / - PC1: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor plaatsing van de warmtepomp. / - PC3: Niet van toepassing.					PC2PC1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G
	Economische voorwaarde(-n) / PC1, PC3	- PC1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 5.000 bedrijfsuren van het procesbad per jaar. / - PC2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het is mogelijk om het verwarmde procesbad meer dan 900 uur per jaar af te dekken.					PC2PC1	RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	G

## Conversie
CDR_Elem	CDR_Txt	OMS_Code_1	OMS_Code_1_Txt
130100	Vloeren op grondslag	130010	Vloeren op grondslag
130200	Kelder incl. koekoek	130020	Kelder inclusief koekoek
160100	Funderingsconstr (m2 voetprint)	160010	Funderingsconstructie
170000	Paalfunderingen (m2 voetprint)	170010	Paalfunderingen
210000	Gevel	210010	Gevel
222100	Binnenwanden	222110	Binnenwanden
231100	Binnenvloerconstr (incl. balkon)	231110	Binnenvloerconstructie (inclusief balkon)
233000	Vloer buiten (incl balkon)	230010	Vloer buiten (inclusief balkon)
240100	Trap binnen	241010	Trap binnen
240200	Helling binnen	242010	Helling binnen
240300	Ladders en klimijzers binnen	751010	Valbeveiliging
240600	Trap buiten	241020	Trap buiten
240700	Helling buiten	242020	Helling buiten
240800	Ladders en klimijzers buiten	751010	Valbeveiliging
270100	Dak constructie	272010	Dak constructie
270300	Luifel	272310	Luifel
270600	Gootconstructie	272610	Gootconstructie
281100	Skeletdeel buiten	281120	Skeletdeel buiten
281200	Skeletdeel binnen	281210	Skeletdeel binnen
310100	Kozijnwerk buiten	312010	Kozijnwerk buiten
310300	Traliewerken	312020	Traliewerken
310400	Vliesgevel	211410	Vliesgevel
310500	Beglazing buiten	312030	Beglazing buiten
310520	Beglazing isolatieglas buiten	312050	Beglazing isolatieglas buiten
310530	Beglazing veiligheidsglas buit.	312040	Beglazing veiligheidsglas buiten
310600	Afdichtvoegen gevelopeningen	411130	Afdichtvoegen gevelopeningen
313000	Deuren buiten	313010	Deuren buiten
320100	Kozijnwerk binnen	322010	Kozijnwerk binnen
320500	Beglazing binnen	322030	Beglazing binnen
320520	Beglazing isolatieglas binnen	322040	Beglazing isolatieglas binnen
320530	Beglazing veiligheidsglas bin.	322050	Beglazing veiligheidsglas binnen
323000	Deuren binnen	323010	Deuren binnen
342100	Leuning/valbeveiliging binnen	751010	Valbeveiliging
342200	Hekwerken/leuningen buiten	903010	Hekwerken/leuningen buiten
342500	Overklimbeveiligingen	903310	Overklimbeveiligingen
372100	Schoorsteen/ventilatiekanaal	371010	Schoorsteen/ventilatiekanaal
372200	Daglichtvoorziening	372210	Daglichtvoorziening
381000	Separatiewand - inbouw	221010	Separatiewand - inbouw
411100	Afwerklaag gevel	411110	Afwerklaag gevel
411110	Voegwerk	411120	Voegwerk
411200	Bekleding gevel	411210	Bekleding gevel
411400	Dilatatie/Elast. voeg buit.wand	411140	Dilatatie/elastische voeg buitenwand
421100	Afwerklaag binnenwanden	421110	Afwerklaag binnenwanden
421200	Bekleding binnenwanden	421210	Bekleding binnenwanden
421400	Dilatatie/Elast. voeg bin.wand	421120	Dilatatie/elastische voeg binnenwand
431200	Installatievloer	431210	Installatievloer
431400	Dilatatie/Elast. voeg bin.vloer	432130	Dilatatie/elastische voeg binnenvloer
432100	Vaste afwerklaag vloer	432110	Vaste afwerklaag vloer
432200	Losse afwerklaag vloer	432120	Losse afwerklaag vloer
433400	Dilat.-/Elast. voeg buit.vloer	432140	Dilatatie/elastische voeg buitenvloer
434100	Afwerklaag buitenvloer	432150	Afwerklaag buitenvloer
434200	Bekleding buitenvloer	432210	Bekleding buitenvloer
451200	Verlaagd systeemplafond	451210	Verlaagd systeemplafond
451400	Dilatatie/Elast. voeg plafonds	452310	Dilatatie/elastische voeg plafonds
452100	Afwerklaag plafond	452110	Afwerklaag plafond binnen
452200	Bekleding	452210	Bekleding plafond
453100	Plafondafwerkingen buiten	452120	Afwerklaag plafond buiten
471100	Dakbedekking vlak dak	471110	Dakbedekking vlak dak
471200	Dakbedekking hellend dak	471210	Dakbedekking hellend dak
472200	Dakgootbekleding	472210	Dakgootbekleding
472300	Valbeveiligingen	751010	Valbeveiliging
490110	Bu. dekkend watergedragen	481050	Buiten dekkend watergedragen
490120	Bu. dekkend oplosmiddelhoudend	481060	Buiten dekkend oplosmiddelhoudend
490130	Bu. dekkend prepaint	481070	Buiten dekkend prepaint
490150	Bu. transparant	481080	Buiten transparant
490510	Bin. dekkend watergedragen	481010	Binnen dekkend watergedragen
490520	Bin.dekkend oplosmiddelhoudend	481020	Binnen dekkend oplosmiddelhoudend
490530	Bin. dekkend prepaint	481030	Binnen dekkend prepaint
490550	Bin. transparant	481040	Binnen transparant
526100	Afvoer vastvuil + app.	526110	Afvoer vastvuil en appendages
661100	Liftinstallatie	661110	Personen-/goederenlift
661300	Traplift	663010	Hefinstallatie
661400	Hefplateau personenvervoer	663010	Hefinstallatie
662100	Roltrappen en rolpaden	662110	Roltrap / rolpad
663100	Kleingoederenliftinstallatie	663010	Hefinstallatie
663200	Goederenheffer	663010	Hefinstallatie
663300	Baantransportmiddel	663310	Baantransportmiddel
663600	Hijswerktuigen	663610	Hijswerktuigen in gebouw
663900	Transport;goederen diversen	664010	Overige transportmiddelen
664100	Buizenpost	664110	Buizenpost installatie
711110	Vast meubilair	721110	Vast meubilair
722200	Sport/Fitness/trimz.inrichting	722210	Sport/fitness/trimzaal inrichting
751300	Gevelonderhoudsvoorziening	751310	Gevelonderhoudsvoorziening
759999	Vaste Onderhoudsvoorz.diversen	751220	Vaste onderhoudsvoorzieningen diversen
761000	Vaste opslagvoorzieningen	761010	Vaste opslagvoorzieningen
781050	Schilderij / paneel	871010	Schilderij / paneel
781051	Grafiek / collage	871012	Grafiek / collage
781052	Foto	871014	Foto
781053	Keramiek	871016	Keramiek
781054	Sculptuur / plastiek	871018	Sculptuur / plastiek
781055	Installaties	871020	Installaties
781056	Textielkunst	871022	Textielkunst
781057	Tekening	871024	Tekening
781058	Glas kunst / Glazenierkunst	871026	Glas kunst / Glazenierskunst
781059	Landschapskunst / terrein vormgeving	871028	Landschapskunst / terrein vormgeving
781060	(Wand)tapijt	871044	(Wand)tapijt
781061	Mozaïek / Intarsia	871030	Mozaïek / Intarsia
781062	Interieur vormgeving	871032	Interieur vormgeving
781063	Wand- en plafondschildering	871034	Wand- en plafondschildering
781064	Reliëf	871036	Reliëf
781065	Landschapskunst / terrein vormgeving	871028	Landschapskunst / terrein vormgeving
781066	Lichtkunst	871038	Lichtkunst
781067	Audio visuele kunst en nieuwe media	871040	Audio visuele kunst en nieuwe media
781069	Overige kunstvormen	871042	Overige kunstvormen
831311	deuren elektrisch	313110	Deuren elektrisch
831354	Rolluiken	313210	Rolluiken
845124	Geintegr. inst./ koel-plafond	451220	Geïntegreerde installatie/ koelplafond
851010	Opstellings-/stookruimte (SR)	569040	Opstellings-/stookruimte (sr)
851020	Ventilatievoorziening	579010	Ventilatievoorziening
851030	Rookgasafvoer ketel	569050	Rookgasafvoer ketel
851200	warmteopwekeenheid centraal	562110	Verwarming opwekking centraal
851220	Warm / heetwaterketel	532010	Warm/heetwaterketel
851241	Stoomketel lage druk <0,5 bar	534010	Stoomketel
851260	Ventilatorbrander	561010	Ventilatorbrander
851270	Rookgascondensor	561020	Rookgascondensor
851290	Voorraadtanks	501010	Opslagtank in gebouw
851300	warmteopwekeenheid lokaal	562120	Verwarming opwekking lokaal
851400	warmte- & elektr opwekeenh (WKK)	562310	Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren
851500	warmtepomp/ (WKO installatie)	552110	Warmtepomp
852110	Hemelwaterafvoer binnen	521010	Hemelwaterafvoer binnen
852120	Hemelwaterafvoer buiten	521020	Hemelwaterafvoer buiten
852130	Grijswatersysteem	523010	Grijswatersysteem
852160	Pompinstall + put + app.	524610	Pompinstallatie afvoersysteem in gebouw
852310	Scheidingsinstall. afvoeren	523110	Scheidingsinstallallatie afvoeren
852400	Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA	524010	Afvoer gecombineerde riolering hwa/vwa in gebouw
853101	Reservoir drinkwater	531910	Reservoir drinkwater
853103	Leidingn, app. + toebeh drinkwater	531010	Leidingen, appendages en toebehoren water
853105	Beveilig. drinkw (bv keerkleppen)	531010	Leidingen, appendages en toebehoren water
853140	Drukverhogingsinstallaties	531610	Drukverhogingsinstallatie in gebouw
853208	Buffervaten	532030	Buffervaten proceswater
853210	Boiler gas	532110	Verwarmd tapwater Boiler
853211	Boiler indir. gestookt (achter cv)	532110	Verwarmd tapwater Boiler
853213	Boiler elektrisch	532110	Verwarmd tapwater Boiler
853304	Leidingn, app.+ toebeh bedr.water	531010	Leidingen, appendages en toebehoren water
853500		533110	Waterbehandelingsinstallatie
853603	Leidingn, app + toebeh grijswater	531010	Leidingen, appendages en toebehoren water
854100	Leidingnet, app. + toebeh. gas	541010	Leidingen, appendages en toebehoren gas
854201	persluchtcompressor	542310	Persluchtcompressor
854202	Luchtdrooginst. perslucht	542110	Luchtdrooginstallatie perslucht
854203	Leiding + app & toebeh. perslucht	542140	Leidingen, appendages en toebehoren perslucht
854211	Vacuumpomp	542120	Vacuümpomp
854212	Leidingn, app. + toebeh. vacuum	542130	Leidingen, appendages en toebehoren vacuüm
854303	Leidingnet medische gassen	543010	Leidingen, appendages en toebehoren medische gassen
854403	Leiding, app + toebeh tech gassen	544010	Leidingen, appendages en toebehoren technische gassen
854503	Leiding, app+ toebeh. bijz. gassen	545010	Leidingen, appendages en toebehoren bijzondere gassen
855100	koudeopwekeenheid lokaal	552010	Koudeopwekeenheid
855200	Koudeopwekeenheid centraal	552010	Koudeopwekeenheid
855205	Absorptiekoelmachine + app	552010	Koudeopwekeenheid
855207	Koeltoren	552220	Koeltoren
855230	warmte koude opslagsysteem	552320	Warmte koude opslagsysteem
855301	Verdeler/verzamelaar koelen	554110	Verdeler/verzamelaar koelen
855302	pompen >2kW, fundatiep. koelen	553010	Pompen >2kw, fundatiepomp koelen
855303	Leidingnet + app. koelen	553020	Leidingnet en appendages koelen
855306	Expansievoorzieningen koelen	553030	Expansievoorzieningen koelen
856101	Verdeler/verzamelaar verwarmen	563010	Verdeler/verzamelaar verwarmen
856102	pompen >2 kW, fundatiep. verwarm	564110	Pompen >2kw, fundatiepomp verwarm
856103	Leidingnet + toebehoren verwarmen	569030	Leidingnet en appendages verwarmen
856108	Luchtverwarmer ind. Gestookt	562130	Direct gestookte luchtverhitter
856109	Expansievoorz. verwarmen	569010	Expansievoorziening verwarmen
856117	Afgifte element warmte	568010	Afgifte element warmte
856119	meetinr (Verbruiksm + telwerk)	569020	Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk)
856204	Verbruikend toestel (stoom)	534040	Verbruikend toestel stoom
857200	Afzuiginstallaties	572210	Afzuiginstallaties
857510	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	574010	Luchtbehandelingskasten (lbks)
857704	Brandklep	574110	Brandklep
857705	Ventilatorconvector	573110	Ventilatorconvector
857706	Inductie-unit	573120	Inductie-unit
857709	VAV-box	573130	VAV-box
857714	Luchtkanalen, app & isolatie	579040	Luchtkanalen, appendages en isolatie
858110	verdeel/regelkast klimaat	581110	Verdeel/regelkast klimaat
861111	Noodstroomaggregaat	611310	Noodaggregaat in gebouw
861112	Noodverlichtingsunit+bekabel.	634030	Noodverlichtingsunit + bekabeling
861113	No-Break-installatie	611220	Statische no-break
861114	photo-Voltage-cellen	611510	Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden
861200	Aarding algemeen	612410	Statische aarding in gebouw
861240	Aarding trafo hoogspan.ruimte	612420	Aarding trafo hoogspanningsruimte
861300	Bekabeling/distributie elektra	615010	Laagspanning
861410	Transformatoren	614020	Middenspanning transformatoren
861420	Hoogspanningsverdeelinr.	614030	Middenspanning verdeelinrichting
861500	(Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht	615020	Laagspanning verdeelinrichting
861710	Bliksembeveiligingsinstallatie	612810	Bliksemafleiding in gebouw
862226	Elektrische verwarming	622260	Elektrische verwarming
863130	laagspanningsinstallatie	615010	Laagspanning
863140	Verlichtingsarmaturen	632010	Verlichting standaard armaturen
863210	Noodverlichtingsarmatuur	634010	Noodverlichting centraal/decentraal
863210	Noodverlichtingsarmatuur	634010	Noodverlichting centraal/decentraal
864100	Signalering	641110	Signalering
864120	Personen-zoek-installatie	641010	Personenzoekinstallatie
864210	Telefooninstallatie	642110	Telefooninstallatie
864220	Intercominstallatie	642210	Intercominstallatie
864230	Portofoon/Mobilofooninstallatie	645020	Portofoon-/ mobilofooninstallatie
864240	Geluidsinstallatie	642410	Geluidsinstallatie
864250	Vertaalinstallatie	642510	Vertaalinstallatie
864260	Conferentie-/vergaderinstallatie	642610	Conferentie-/vergaderinstallatie
864310	CCTV-installatie	652310	Gebouw beveiliging CCTV
864410	Data-installatie	645010	Data installatie
864620	Centraal-antenne-installatie	906410	Centrale antenne installatie
865110	Brandmeldinstallatie	651110	Brandmeldinstallatie
865130	Lokale brandblustoestellen	590030	Brandblustoestellen
865135	Droge brandblusleiding	592310	Droge blusleiding
865140	Brandwerende doorvoeringen	599010	Brandwerende doorvoeringen
865150	Omroep- en ontruimingsinstall.	651130	Omroep- en ontruimingsinstallatie
865160	Blusinstallatie	590010	Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblussysteem (VBB)
865170	Sprinklerinstallatie	590010	Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblussysteem (VBB)
865180	Brandventilatie voorzieningen	593110	Rookbeheersingssysteem
865210	Inbraaksignaleringsinstall.	652110	Inbraakdetectie en alarmering systeem
865220	Toegangscontrole	652210	Toegangscontrolesysteem
865225	Elektr deurbedien (grendel/magn)	652230	Elektrische deurbediening (grendel/magneet)
865250	Overval-alarminstallatie	652220	Overval-alarminstallatie
865281	Guard-wire syst.	903220	Guard-wire systeem
865282	Taut-wire syst.	903230	Taut-wire systeem
865310	Zonweringsinstallaties buiten	653110	Zonwering
865330	Overspanningsbeveiliging	653210	Overspanningsbeveiliging
865360	Wateroverlastmelder	653010	Wateroverlastmelder
865400	Sociale alarmering	654010	Sociale alarmeringssystemen
867300	gebouwbeheersysteem	675010	Gebouwbeheersysteem
872120	Lichtweringsinstallaties binnen	653120	Lichtwering
872201	Zuurkast	722010	Zuurkast
872202	Chemicaliënkast	722020	Chemicaliën kast
872203	Nucleair afval/opvang install	722030	Nucleair afval/opvang installatie
872205	Brand- en oogdouches	722040	Nood- en oogdouches
872211	Tandartsinstallatie	722110	Tandartsinstallatie
872240	Wasserij/stomerij inrichtingen	722220	Wasserij/stomerij inrichtingen
873100	vaste keukenapparatuur	732210	Vaste keukenapparatuur
873200	Grootkeuken/rest.-apparatuur	732210	Vaste keukenapparatuur
873204	Koelcel incl. aggregaat	732020	Koelcel inclusief aggregaat
873205	Koelvitrine voedsel incl aggr.	732030	Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat
873206	Vriescel incl. aggregaat	732040	Vriescel inclusief aggregaat
874100	Toiletgroep	741010	Toiletgroep
874310	Werkkastuitrust./uitst.gootst.	751210	Werkkastuitrusting/ uitstortgootsteen
874320	Douchegroep	741020	Douchegroep.
875200	Centrale stofzuiginstallatie	751230	Centrale stofzuiginstallatie
883100	Losse keukenapparatuur	831010	Losse keukenapparatuur
883200	Huishoudelijke apparaten	832010	Huishoudelijke apparaten
887100	Bewerkingsmachines	722230	Bewerkingsmachines
890320	Hekwerken (icm guard-wire)	903210	Hekwerken (in combinatie met guard-wire)
890340	Slagb, verk.licht & roadbarrier	903410	Slagboom, verkeerslicht en roadbarrier
890347	Vouw/Speed/Schuif/Rol/Overhead	903420	Terrein toegangscontrolesysteem
890516	Terr.leid.brandkraan/-hydrant	905350	Terreinleiding brandkraan/-hydrant
890620	Krachtstroominstallatie extern	906210	Krachtstroominstallatie extern
890630	Buitenverlichting	906310	Lichtvoorzieningen in terrein
890653	Terreinbeveiliging CCTV	906520	Terreinbeveiliging CCTV
890654	Centraal meldpaneel	652240	Centraal meldpaneel
890655	Detectoren	906510	Detectoren
901000	Drainage	905210	Riolering
902000	Opstallen	902010	Opstallen
903000	Omheiningen/schuttingen	903120	Omheiningen/schuttingen
903100	Muren	903110	Muren
904000	Terreinafwerkingen	904020	Terreinafwerkingen
907000	Terreinmeubilair	907010	Terreinmeubilair